## Sheet2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 2015-02-06
SEPARADORES DE TUBERIA PVC
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | Material | Láminas de PVC modulares
2 | Norma de fabricación | INEN 2227
3 | Espesor de la lámina | 3,2 mm.
4 | Configuraciones | NOTA 1
5 | Dimensiones | De acuerdo a configuración y diámetros de tuberias. Ver especificaciones particulares.
6 | CERTIFICACIONES | NOTA 2
NOTAS
1 | Las configuraciones son las siguientes:
1 fila x 2 columnas
1 fila x 3 columnas
1 fila x 4 columnas
2 filas x 2 columnas
2 filas x 3 columnas
2 filas x 4 columnas
2 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el SAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Sheet3
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE SEPARADORES DE TUBERIA PVC
ITEM | DIAMETRO NOMINAL (mm) | CONFIGURACIÓN | DISTANCIA HORIZONTAL ANCHO (mm) | DISTANCIA VERTICAL ALTO (mm)
|  | 1 fila x por 2 columnas | 200 | 60
|  | 1 fila x por 3 columnas | 300 | 60
1 | 50
|  | 1 fila x por 4 columnas | 400 | 60
|  | 2 filas x por 2 columnas | 200 | 120
|  | 1 fila x por 2 columnas | 320 | 90
|  | 1 fila x por 3 columnas | 480 | 90
|  | 1 fila x por 4 columnas | 640 | 90
2 | 110
|  | 2 filas x por 2 columnas | 320 | 180
|  | 2 filas x por 3 columnas | 480 | 180
|  | 2 filas x por 4 columnas | 640 | 180
|  | 1 fila x por 2 columnas | 420 | 120
|  | 1 fila x por 3 columnas | 630 | 120
|  | 1 fila x por 4 columnas | 840 | 120
3 | 160
|  | 2 filas x por 2 columnas | 420 | 240
|  | 2 filas x por 3 columnas | 630 | 240
|  | 2 filas x por 4 columnas | 840 | 240

## Sheet4
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 201 3-06-19
TAPÓN CIEGO
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Material | Plástico de alto-impacto en combinación con junturas elásticas de gran durabilidad
1.2 | De uso | Removibles y re-usables
1.3 | Hemeticos e impermeables | Al ingreso de agua y polvo a los ductos
1.4 | Inflamabilidad retardante al fuejo | Norma NTE INEN 1 865
1.5 | Método de instalción | Atornillable
2 | REQUISITOS DIMENSIONALES
2.1 | Diámetro | 38 mm
50 mm
110 mm
150 mm
2.2
3 | CERTIFICACIONES | NOTA 1
NOTAS:
1 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Sheet5
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 201 3-06-19
TAPÓN PARA DUCTOS CON CABLE
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Material | Plástico de alto-impacto en combinación con junturas elásticas de gran durabilidad
1.2 | De uso | Removibles y re-usables
1.3 | Hemeticos e impermeables | Al ingreso de agua y polvo a los ductos
1.4 | Inflamabilidad retardante al fuejo | Norma NTE INEN 1 865
1.5 | Método de instalción | Atornillable
1.6 | Tipo | Ver especificaciones particulares
1.7 | Peso de cables a sostener | 400 Lb mínimo
2 | REQUISITOS DIMENSIONALES
2.1 | Diámetro del tapón | Ver especificaciones particulares
2.2 | Diámetro del cable | Ver especificaciones particulares
3 | CERTIFICACIONES | NOTA 1
NOTAS:
1 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Sheet6
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL TAPÓN DE DUCTOS CON CABLE
ITEM | TIPO DE TAPÓN (DEPENDE DEL NÚMERO DE ORIFICIOS ) | TIPO DE TAPÓN (DEPENDE DEL NÚMERO DE ORIFICIOS ) | DIÁMETRO DELCABLE (mm)
1 |  | 50 | 30-35
2 | 1 | 110 | 30-83
3 |  | 150 | 35-114
4 |  | 50 | 13-18
5 | 3 | 110 | 27-42
6 |  | 150 | 32-65
7 |  | 110 | 30-34
4
8 |  | 160 | 30-60
9 | 5 | 110 | 30-33

## Sheet7
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 201 3-06-07
TUBO DE POLIETILENO TRIDUCTO DE 40 mm
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Material | Polietieno de alta densidad
1.2 | Norma de fabricación | Norma ASTM D 1248
1.3 | Tipo | IV-Alta densidad
1.4 | Color | Clase C - negra (resistente a la intemperie) contiene 2% o más de negro humo Norma ASTM D 1603
1.5 | Tipo de membrana | Rigida
2 | REQUISITOS DIMENSIONALES
2.1 | Longitud | Especificar de acuerdo a lo requerimientos de las Eds
2.2 | Diámetro | 40 mm
2.3 | Espesor de Pared | 3,0 mm
2.4 | Dimensiciones de la mebrana
2.4.1 | Ancho | 2,5 mm
2.4.2 | Espesor | 3,0 mm
3 | REQUISITOS MECÁNICOS, FÍSICOS Y QUÍMICOS
3.1 | Resitencia a la tracción | ш200 kg/cm²
3.2 | Alargamiento de roptura | ш350 %
3.3 | Resitencia al resquebrajamiento | Sin fallas a 48 hr. mín. según norma ASTM D 1693
3.4 | Resistencia a la presión interna | 1,91 MPa, sin rotura
3.5 | Estanqueidad | Mín. 60 s a 1,15 MPa
3.6 | Aplastamiento de cada tubo | 6,90 kN/m mínimo
3.7 | Aplastamiento del tritubo | ~ 5%
3.8 | Densidad sin pigmentar | > 0,940 g/cm³ ASTM D 792 (A)
3.9 | Densidad con pigmentación | > 0,952 g/cm³
3.1 | Temperatura de ablandamiento | ш115°C según norma ASTM D 1525
4 | ROTULADO | NOTA 1
5 | CERTIFICACIONES | NOTA 2
NOTAS:
1 | Todos los triductos deben rotularse en forma legible e indeleble a intervalos no mayores de 3 m. y deben presentar la siguiente información:
a) Material
b)Diámetro nominal
c)Tipo del triducto
d)Espesor nominal
e) Identificación del fabricante
f) Identificación del lote
g) Referencia a la norma de fabricación.
2 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Sheet8
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 201 3-05-09
CINTA DE SEÑALIZACIÓN
ITEM |  | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Material |  | Polietileno
1.2 | Norma de fabricación |  | Especificar
1.3 | Espesor de la lámina |  | 0,175 mm.
1.4 | Dureza |  | 91 shore A
1.5 | Peso por área |  | 200 gr/m2
1.6 | Resistencia a la tensión
1.6.1 | Longitudinal |  | 17 lb/pulg.
1.6.2 | Transversal |  | 15 lb/pulg.
1.7 | Resistencia al rasgado
1.7.1 | Longitudinal |  | 1,5 lb
1.7.2 | Transversal |  | 1,5 lb
1.8 | Elongación
1.8.1 | Longitudinal |  | 70%
1.8.2 | Transversal |  | 70%
1.9 | Encogimiento |  | 2,5 % máximo
1.1 | Color |  | Banda amarilla con avisos en tinta negra
1.11 | Ancho |  | 250 mm.
2 | EMBALAJE
2.1 | Empaque del lote |  | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
2.2 | Unidades por lote
2.3 | Peso neto aproximado
3 | CERTIFICACIONES |  | NOTA 1
NOTAS
1 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.cumplimiento de normas exigidos organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito Estos certificados y re portes, se rán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición

## Sheet9
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 201 3-07-03
SELLANTE DE DUCTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Material | Especificar
1.2 | Caracteristicas del material | 100% de sólidos no volátiles, libre de asbesto, no tóxico y no irritante
1.3 | Caracteristicas físicas | Permanentemente flexible y no agrietamiento
1.4 | Rigidez dieléctrica | 110V/mil usando ASTM D149-64.
1.5 | Temperatura de trabajo | (-4 ° C a 49 ° C)
1.6 | Modo de empleo | Puede ser moldeado fácilmente y trabajó con la mano y cuando se presiona en su lugar, se adhieren al metal, plástico, caucho, superficies pintadas, mampostería, madera, etc
2 | CERTIFICACIONES | NOTA 1
NOTAS:
1 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Sheet10
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 2013-01-31
CODO CONECTOR DESCONECTABLE DE 200 AMP CLASE 15 kV
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Material |  | Caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M según ASTM D141 8)
1.2 | Norma de fabricación |  | IEEE Std 386-2006
1.3 | Clase |  | 15 kV
1.4 | Resitencia del Ciclo Térmico |  | NOTA 1
2 | CARACTERÍSTICAS DE VOLTAJE
2.1 | Rango de Voltaje Máximo (Fase-Tierra/Fase-Fase)(kV rms) |  | 8,3/14,4
2.2 | Tensión soportada en AC 1 minuto 60 Hz (kV rms) |  | 34
2.3 | Tensión soportada en DC 15 minutos (kV) |  | 53
2.4 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL)(kV cresta) |  | 95
2.5 | Nivel mínimo de voltage de corona (kV rms) |  | 11
3 | RANGOS DE OPERACIÓN DE CORRIENTE
3.1 | Continua |  | 200 A rms
3.2 | de Conmutación (Switching) |  | 200 A rms
3.3 | Operación (apertura y cierre) |  | Con carga (Especificar cantidad de Operaciones)
3.4 | Cierre contra falla |  | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
3.5 | Momentánea |  | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
4 | DETALLES CONTRUCTIVOS |  | NOTA 2
5 | ACCESORIOS |  | NOTA 3
5.1 | Cuerpo del codo estándar |  | 1
5.2 | Conector de compresión de cobre |  | 1 (de calibre requerido)
5.3 | Electrodo de operación con carga |  | 1
5.4 | Herramienta para la instalación del electrodo |  | 1
5.5 | Silicón lubricante |  | 1
5.6 | Hoja de instructivo de instalación |  | 1
6 | EMBALAJE
6.1 | Empaque del lote |  | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
6.2 | Unidades por lote
6.3 | Peso neto aproximado
7 | CERTIFICACIONES |  | NOTA 4
7.1 | Material utilizado |  | Certificado de Cumplimiento de ASTM D1418
7.2 | Ensayos |  | Certificado de Cumplimiento de IEEE Std 386-2006
8 | MUESTRAS |  | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
NOTAS:
1 | El conector componente no-elastomérico debe soportar ciclos de temperatura de -40°C a +130°C sin agrietarse, romperse o alterar la capacidad de cumplir con los otros requisitos exigidos en las pruebas de diseño de la norma IEEE Std 386-2006 (tabla 5).
2 | Los codos desconectables bajo carga de 200 A - 15 kV, son elementos completamente apantallados con sistema de conexión aislado para la instalación de cables subterráneos o transformadores, cajas de maniobras o barrajes equipados con bujes desconectables bajo carga. Cumple la norma IEEE Std 386-2006, deberá estar fabricado de un aislamiento de caucho EPDM de alta calidad curado con un proceso de peróxido, lo que crea una superficie lisa alrededor del intercambiador de corriente para distribuir uniformemente los esfuerzos eléctricos a través del aislamiento, además tendrá un apantallamiento semiconductor EPDM de alta calidad que proporciona un escudo protector de frente muerto, cumpliendo la norma IEEE Std 592. Deberá tener un anillo de conexión a tierra moldeado en el escudo semiconductor para la conexión con un alambre de puesta a tierra y mantener la seguridad del frente muerto. Deberá tener un anillo de operación reforzado con acero inoxidable para operaciones seguras con pértiga (Área de tiro). Deberá tener punta de prueba para verificar si el circuito está energizado. Intercambiabilidad.- Todos los conectores deben poseer dimensiones estandarizadas y podrán ser usados con bushings de interfase, conectores de compresión y otras partes de componentes que serán diseñados para ser intercambiables con otros equipos similares de otros fabricantes que deberán cumplir las mismas normas IEEE Std 386-2006. Para poder conectar los codos de conexión con otros dispositivos de 200 A se deben verificar los estándares de colores ó las condiciones de instalación de los fabricantes. Deberá tener un marcado legible, indeleble en el tiempo, en alto o bajo relieve con los siguiente: - Identificación del Fabricante - Rango de Corriente Contínua (cuando aplique) - Rango de Voltaje Máximo - Rango del Aislamiento del Cable (cuando aplique) - Todas las características de Identificación de Construcción incluídos en la norma IEEE Std 386-2006
3 | El conector de compresión es de cobre, es una barra de cobre, la cual es un hueco roscado, que sirve para instalar el electrodo de operación con carga, asegurando una conexión eléctrica firme y confiable. El electrodo de operación con carga, es un electrodo de cobre estañado con punta extintora de arco y proporciona operaciones con cargas confiables. Capuchón protector para el punto de prueba.
4 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Sheet11
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 2013-01-31
CODO CONECTOR DESCONECTABLE DE 200 AMP CLASE 25 kV
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Material |  | Caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M según ASTM D141 8)
1.2 | Norma de fabricaciòn |  | IEEE Std 386-2006
1.3 | Clase |  | 25 kV
1.4 | Resitencia del Ciclo Térmico |  | NOTA 1
2 | CARACTERÍSTICAS DE VOLTAJE
2.1 | Rango de Voltaje Máximo (Fase-Tierra/Fase-Fase)(kV rms) |  | 15,2/26,3
2.2 | Tensión soportada en AC 1 minuto 60 Hz (kV rms) |  | 40
2.3 | Tensión soportada en DC 15 minutos (kV) |  | 78
2.4 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL)(kV cresta) |  | 125
2.5 | Nivel mínimo de voltage de corona (kV rms) |  | 19
3 | RANGOS DE OPERACIÓN DE CORRIENTE
3.1 | Continua |  | 200 A rms
3.2 | de Conmutación (Switching) |  | 200 A rms
3.3 | Operación (apertura y cierre) |  | Con carga (Especificar cantidad de Operaciones)
3.4 | Cierre contra falla |  | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
3.5 | Momentánea |  | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
4 | DETALLES CONTRUCTIVOS |  | NOTA 2
5 | ACCESORIOS |  | NOTA 3
5.1 | Cuerpo del codo estándar |  | 1
5.2 | Conector de compresión de cobre |  | 1 (de calibre requerido)
5.3 | Electrodo de operación con carga |  | 1
5.4 | Herramienta para la insta lación del electrodo |  | 1
5.5 | Silicón lubricante |  | 1
5.6 | Hoja de instructivo de instalación |  | 1
6 | EMBALAJE
6.1 | Empaque del lote |  | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
6.2 | Unidades por lote
6.3 | Peso neto aproximado
7 | CERTIFICACIONES |  | NOTA 4
7.1 | Material utilizado |  | Certificado de Cumplimiento de ASTM D1418
7.2 | Ensayos |  | Certificado de Cumplimiento de IEEE Std 386-2006
8 | MUESTRAS |  | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
NOTAS:
1 | El conector componente no-elastomérico debe soportar ciclos de temperatura de -40°C a +130°C sin agrietarse, romperse o alterar la capacidad de cumplir con los otros requisitos exigidos en las pruebas de diseño de la norma IEEE Std 386-2006 (tabla 5).
2 | Los codos desconectables bajo carga de 200 A - 25 kV, son elementos completamente apantallados con sistema de conexión aislado para la instalación de cables subterráneos o transformadores, cajas de maniobras o barrajes equipados con bujes desconectables bajo carga. Cumple la norma IEEE Std 386-2006, deberá estar fabricado de un aislamiento de caucho EPDM de alta calidad curado con un proceso de peróxido, lo que crea una superficie lisa alrededor del intercambiador de corriente para distribuir uniformemente los esfuerzos eléctricos a través del aislamiento, además tendrá un apantallamiento semiconductor EPDM de alta calidad que proporciona un escudo protector de frente muerto, cumpliendo la norma IEEE Std 592. Deberá tener un anillo de conexión a tierra moldeado en el escudo semiconductor para la conexión con un alambre de puesta a tierra y mantener la seguridad del frente muerto. Deberá tener un anillo de operación reforzado con acero inoxidable para operaciones seguras con pértiga (Área de tiro). Deberá tener punta de prueba para verificar si el circuito está energizado. Intercambiabilidad.- Todos los conectores deben poseer dimensiones estandarizadas y podrán ser usados con bushings de interfase, conectores de compresión y otras partes de componentes que serán diseñados para ser intercambiables con otros equipos similares de otros fabricantes que deberán cumplir las mismas normas IEEE Std 386-2006. Para poder conectar los codos de conexión con otros dispositivos de 200 A se deben verificar los estándares de colores ó las condiciones de instalación de los fabricantes. Deberá tener un marcado legible, indeleble en el tiempo, en alto o bajo relieve con los siguiente: - Identificación del Fabricante - Rango de Corriente Contínua (cuando aplique)
3 | El conector de compresión es de cobre, es una barra de cobre, la cual es un hueco roscado, que sirve para instalar el electrodo de operación con carga, asegurando una conexión eléctrica firme y confiable. El electrodo de operación con carga, es un electrodo de cobre estañado con punta extintora de arco y proporciona operaciones con cargas confiables. Capuchón protector para el punto de prueba.
4 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE.

## Sheet12
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 2013-01-31
CODO CONECTOR DESCONECTABLE TIPO T DE 600 AMP-CLA SE 15 kV
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Material |  | Caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M según ASTM D1418)
1.2 | Norma de fabricaciòn |  | IEEE Std 386-2006
1.3 | Clase |  | 15 kV
1.4 | Forma geométrica |  | T
1.5 | Resitencia del Ciclo Térmico |  | NOTA 1
2 | CARACTERÍSTICAS DE VOLTAJE
2.1 | Rango de Voltaje Máximo (Fase-Tierra/Fase-Fase)(kV rms) |  | 8,3/14,4
2.2 | Tensión soportada en AC 1 minuto 60 Hz (kV rms) |  | 34
2.3 | Tensión soportada en DC 15 minutos (kV) |  | 53
2.4 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL)(kV cresta) |  | 95
2.5 | Nivel mínimo de voltage de corona (kV rms) |  | 11
3 | RANGOS DE OPERACIÓN DE CORRIENTE (A rms)
3.1 | Continua |  | 600 A rms
3.2 | Corriente de sobrecarga (4 horas) |  | 900 A rms
3.3 | Momentánea |  | 25 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
4 | DETALLES CONTRUCTIVOS |  | NOTA 2
5 | ACCESORIOS |  | NOTA 3
5.1 | Cuerpo del codo tipo T |  | 1
5.2 | Conector de compresión ( barra de aluminio con punta de cobre) |  | 1 (de calibre requerido)
5.3 | Enchufe aislado hembra con punto de prueba capacitivo de voltaje |  | 1
5.4 | Capuchón protector |  | 1
5.5 | Adaptador de cable |  | 1
5.6 | Perno eje de conexión |  | 1
5.7 | Lubricante de silicón |  | 2
5.8 | Hoja de instructivo de instalación |  | Si
6 | EMBALAJE
6.1 | Empaque del lote |  | De acuerdo a lo s requerimie ntos de la ED´s
6.2 | Unida des por lote
6.3 | Peso neto aproximado
7 | CERTIFICACIONES |  | NOTA 3
7.1 | Material utilizado |  | Certificado de Cumplimiento de ASTM D1418
7.2 | Ensayos |  | Certificado de Cumplimiento de IEEE Std 386-2006
8 | MUESTRAS |  | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
NOTAS:
1 | El conector componente no-elastomérico debe soportar ciclos de temperatura de -40°C a +130°C sin agrietarse, romperse o alterar la capacidad de cumplir con los otros requisitos exigidos en las pruebas de diseño de la norma IEE E Std 386-2006 (tabla 5).
2 | El codo conector T, es usado para la instalación de cables subterráneos y para equipos para operación sin carga, tales como transformadores, interruptores, disyuntores. Cumple la norma IEEE Std 386-2006, deberá estar fabricado de un aislamiento de caucho EPDM de alta calidad curado con un proceso de peróxido, lo que crea una superficie lisa alrededor del intercambiador de corriente para distribuir uniformemente los esfuerzos eléctricos a través del aislamiento, además tendrá un apantallamiento semiconductor EPDM de alta calidad que proporciona un escudo protector de frente muerto, cumpliendo la norma IEEE Std 592. Estos conectores son intermitentemente o continuamente sumergibles a una profundidad que no exceda los 1,8 m. Deberá tener un anillo de conexión a tierra moldeado en el escudo semiconductor para la conexión con un alambre de puesta a tierra y mantener la seguridad del frente muerto. Deberá tener un anillo de operación reforzado con acero inoxidable para operaciones seguras con pértiga (Área de tiro).Deberá tener punta de prueba para verificar si el circuito está energizado. Intercambiabilidad.- Todos los conectores deben poseer dimensiones estandarizadas y podrán ser usados con bushings de interfase, conectores de compresión y otras partes de componentes que serán diseñados para ser intercambiables con otros equipos similares de otros fabricantes que deberán cumplir las mismas normas IEEE Std 386-2006. Para poder conectar los codos de conexión tipo T con otros dispositivos de 600 A se deben verificar los estándares de colores ó condiciones de instalación de los fabricantes. Deberá tener un marcado legible, indeleble en el tiempo, en alto o bajo relieve con lo siguiente: - Identificación del Fabricante - Rango de Corriente Contínua (cuando aplique) - Rango de Voltaje Máximo fase a tierra - Rango del Aislamiento del Cable (cuando aplique) - Todas las características de Identificación de Construcción incluídos en la norma IEEE Std 386-2006
3 | El conector de compresión es una barra de aluminio soldada con una lengüeta de cobre. El enchufe aislado hembra permite aislar un lado particular del conector, posee un punto de prueba capacitivo de voltaje mediante una tuerca hexagonal que permite verificar si el circuito está energizado. El capuchón protector se encuentra aislado, blindado, sellado y moldeado en caucho EPDM, posee un ojo de tiro.
4 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Sheet13
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 2013-01-31
CODO CONECTOR DESCONECTABLE TIPO T DE 600 AMP-CLASE 25 kV
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Material |  | Caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M según ASTM D141 8)
1.2 | Norma de fabricaciòn |  | IEEE Std 386-2006
1.3 | Clase |  | 25 kV
1.4 | Forma geométrica |  | T
1.5 | Resitencia del Ciclo Térmico |  | NOTA 1
2 | CARACTERÍSTICAS DE VOLTAJE
2.1 | Rango de Voltaje Máximo (Fase-Tierra/Fase-Fase)(kV rms) |  | 15,2/26,3
2.2 | Tensión soportada en AC 1 minuto 60 Hz (kV rms) |  | 40
2.3 | Tensión soportada en DC 15 minutos (kV) |  | 78
2.4 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL)(kV cresta) |  | 125
2.5 | Nivel mínimo de voltage de corona (kV rms) |  | 19
3 | RANGOS DE OPERACIÓN DE CORRIENTE (A rms)
3.1 | Continua |  | 600 A rms
3.2 | Corriente de sobrecarga (4 horas) |  | 900 A rms
3.3 | Momentánea |  | 25 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
4 | DETALLES CONTRUCTIVOS |  | NOTA 2
5 | ACCESORIOS |  | NOTA 3
5.1 | Cuerpo del codo tipo T |  | 1
5.2 | Conector de compresión ( barra de aluminio con punta de cobre) |  | 1 (de calibre requerido)
5.3 | Enchufe aislado hembra con punto de prueba capacitivo de voltaje |  | 1
5.4 | Capuchón protector |  | 1
5.5 | Adaptador de cable |  | 1
5.6 | Perno eje de conexión |  | 1
5.7 | Lubricante de silicón |  | 2
5.8 | Hoja de instructivo de instalación |  | Si
6 | EMBALAJE
6.1 | Empaque del lote |  | De acuerdo a lo s requerimie ntos de la ED´s
6.2 | Unida des por lote
6.3 | Peso neto aproximado
7 | CERTIFICACIONES |  | NOTA 3
7.1 | Material utilizado |  | Certificado de Cumplimiento de ASTM D1418
7.2 | Ensayos |  | Certificado de Cumplimiento de IEEE Std 386-2006
8 | MUESTRAS |  | De acuerdo a los requerimientos de la ED ´s
NOTAS:
1 | El conector componente no-elastomérico debe soportar ciclos de temperatura de -40°C a +130°C sin agrietarse, romperse o alter ar la capacidad de cumplir con los otros requisitos exigidos en las pruebas de diseño de la norma IEE E Std 386-2006 (tabla 5).
2 | El codo conector T, es usado para la instalación de cables subterráneos y para equipos para operación sin carga, tales como transformadores, interruptores, disyuntores. Cumple la norma IEEE Std 386-2006, deberá estar fabricado de un aislamiento de caucho EPDM de alta calidad curado con un proceso de peróxido, lo que crea una superficie lisa alrededor del intercambiador de corriente para distribuir uniformemente los esfuerzos eléctricos a través del aislamiento, además tendrá un apantallamiento semiconductor EPDM de alta calidad que proporciona un escudo protector de frente muerto, cumpliendo la norma IEEE Std 592. Estos conectores son intermitentemente o continuamente sumergibles a una profundidad que no exceda los 1,8 m. Deberá tener un anillo de conexión a tierra moldeado en el escudo semiconductor para la conexión con un alambre de puesta a tierra y mantener la seguridad del frente muerto. Deberá tener un anillo de operación reforzado con acero inoxidable para operaciones seguras con pértiga (Área de tiro). Deberá tener punta de prueba para verificar si el circuito está energizado. Intercambiabilidad.- Todos los conectores deben poseer dimensiones estandarizadas y podrán ser usados con bushings de interfase, conectores de compresión y otras partes de componentes que serán diseñados para ser intercambiables con otros equipos similares de otros fabricantes que deberán cumplir las mismas normas IEEE Std 386-2006. Para poder conectar los codos de conexión tipo T con otros dispositivos de 600 A se deben verificar los estándares de colores ó condiciones de instalación de los fabricantes. Deberá tener un marcado legible, indeleble en el tiempo, en alto o bajo relieve con lo siguiente: - Identificación del Fabricante - Rango de Corriente Contínua (cuando aplique) - Rango de Voltaje Máximo fase a tierra - Rango del Aislamiento del Cable (cuando aplique) - Todas las características de Identificación de Construcción incluídos en la norma IEEE Std 386-2006
3 | El conector de compresión es una barra de aluminio soldada con una lengüeta de cobre. El enchufe aislado hembra permite aislar un lado particular del conector, posee un punto de prueba capacitivo de voltaje mediante una tuerca hexagonal que permite verificar si el circuito está energizado. El capuchón protector se encuentra aislado, blindado, sellado y moldeado en caucho EPDM, posee un ojo de tiro.
4 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Sheet14
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 2013-01-31
BARRAJE DESCONECTABLE DE 15 kV-200A
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Material | Base de Cobre de alta pureza recubierto con Caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM D141 8)
1.2 | Norma de fabricaciòn | IEEE Std 386-2006
1.3 | Clase | 15 kV
1.4 | Número de vías | 2-3-4
1.5 | Modo de operación | Bajo carga
2 | CARACTERÍSTICAS DE VOLTAJE
2.1 | Rango de Voltaje Máximo (Fase-Tierra/Fase-Fase)(kV rms) | 8,3/14,4
2.2 | Tensión soportada en AC 1 minuto 60 Hz (kV rms) | 34
2.3 | Tensión soportada en DC 15 minutos (kV) | 53
2.4 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL)(kV cresta) | 95
2.5 | Nivel mínimo de voltage de corona (kV rms) | 11
3 | CARACTERÍSTICAS DE CORRIENTE
3.1 | Continua | 200 A rms
3.2 | de Conmutación (Switching) | 200 A rms
3.3 | Operación (apertura y cierre) | Con carga (Especificar cantidad de Operaciones)
3.4 | Cierre contra falla | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
3.5 | Momentánea | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
4 | DETALLES CONTRUCTIVOS | NOTA 1
5 | EMBALAJE
5.1 | Empaque del lote | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
5.2 | Unidades por lote
5.3 | Peso neto aproximado
6 | CERTIFICACIONES | NOTA 2
6.1 | Material utilizado | Cer tificado de Cumplimiento de ASTM D1418
6.2 | Ensayos | Certificado de Cumplimiento de IEEE Std 386-2006
7 | MUESTRAS | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
NOTAS:
1 | Son barrajes desconectables bajo carga con dos, tres o cuatro vías internamente conectadas para usarse en conexiones de cámara de maniobra de redes subterráneas donde se requiera seccionalizar, establecer anillos, etc., facilitando el mantenimiento y cambio de elementos en los circuitos. En el barraje, las vías están unidas por una base de cobre de alta pureza. Las vías y el cuerpo del barraje deben estar recubierto con caucho EPDM. El soporte de montaje debe venir en acero, desplazable de 0° hasta 90° en incrementos de 10°, para instalar con el ángulo o inclinación deseada. Debe tener un punto de conexión en el soporte para el sistema de puesta a tierra. El barraje debe estar diseñado para la conexión con los codos desconectables bajo carga de 200 A, debiendo permitir la desconexión de las cargas sin interrumpir el servicio de energía en las otras vías. Los barrajes podrán ser usados en interior de celdas y en áreas expuestas al medio ambiente, en zonas contaminadas dentro de cajas de inspección ( cajas de verificación de ajustes de conexiones y control visual de equipos ). Deberán suministrarse con las instrucciones y los accesorios necesarios para su conexión, tales como capuchones, tornillos, arandelas, cintas, grasa de silicona, etc.
2 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Sheet15
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 2013-01-31
BARRAJE DESCONECTABLE DE 25 kV-200A
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Material |  | Base de Cobre de alta pureza recubierto con Caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM D141 8)
1.2 | Norma de fabricaciòn |  | IEEE Std 386-2006
1.3 | Clase |  | 25 kV
1.4 | Número de vías |  | 2-3-4
1.5 | Modo de operación |  | Bajo carga
2 | CARACTERÍSTICAS DE VOLTAJE
2.1 | Rango de Voltaje Máximo (Fase-Tierra/Fase-Fase)(kV rms) |  | 15,2/26,3
2.2 | Tensión soportada en AC 1 minuto 60 Hz (kV rms) |  | 40
2.3 | Tensión soportada en DC 15 minutos (kV) |  | 78
2.4 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL)(kV cresta) |  | 125
2.5 | Nivel mínimo de voltage de corona (kV rms) |  | 19
3 | CARACTERÍSTICAS DE CORRIENTE
3.1 | Continua |  | 200 A rms
3.2 | de Conmutación (Switching) |  | 200 A rms
3.3 | Operación (apertura y cierre) |  | Con carga (Especificar cantidad de Operaciones)
3.4 | Cierre contra falla |  | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
3.5 | Momentánea |  | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
4 | DETALLES CONTRUCTIVOS |  | NOTA 1
5 | EMBALAJE
5.1 | Empaque del lote |  | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
5.2 | Unidades por lote
5.3 | Peso neto aproximado
6 | CERTIFICACIONES |  | NOTA 2
6.1 | Material utilizado |  | Cer tificado de Cumplimiento de ASTM D1418
6.2 | Ensayos |  | Certificado de Cumplimiento de IEEE Std 386-2006
7 | MUESTRAS |  | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
NOTAS:
1 | Son barrajes desconectables bajo carga con dos, tres o cuatro vías internamente conectadas para usarse en conexiones de cámara de maniobra de redes subterráneas donde se requiera seccionalizar, establecer anillos, etc., facilitando el mantenimiento y cambio de elementos en los circuitos. En el barraje, las vías están unidas por una base de cobre de alta pureza. Las vías y el cuerpo del barraje deben estar recubierto con caucho EPDM. El soporte de montaje debe venir en acero, desplazable de 0° hasta 90° en incrementos de 10°, para instalar con el ángulo o inclinación deseada. Debe tener un punto de conexión en el soporte para el sistema de puesta a tierra. El barraje debe estar diseñado para la conexión con los codos desconectables bajo carga de 200 A, debiendo permitir la desconexión de las cargas sin interrumpir el servicio de energía en las otras vías. Los barrajes podrán ser usados en interior de celdas y en áreas expuestas al medio ambiente, en zonas contaminadas dentro de cajas de inspección ( cajas de verificación de ajustes de conexiones y control visual de equipos ). Deberán suministrarse con las instrucciones y los accesorios necesarios para su conexión, tales como capuchones, tornillos, arandelas, cintas, grasa de silicona, etc.
2 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, ocumentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Sheet16
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 2013-01-31
BARRAJE DESCONECTABLE DE 15 kV-600A
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Material | Base de Cobre de alta pureza recubierto con Caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM D141 8)
1.2 | Norma de fabricaciòn | IEEE Std 386-2006
1.3 | Clase | 15 kV
1.4 | Número de vías | 2-3-4
1.5 | Modo de operación | Sin carga
2 | CARACTERÍSTICAS DE VOLTAJE
2.1 | Rango de Voltaje Máximo (Fase-Tierra/Fase-Fase)(kV rms) | 8,3/14,4
2.2 | Tensión soportada en AC 1 minuto 60 Hz (kV rms) | 34
2.3 | Tensión soportada en DC 15 minutos (kV) | 53
2.4 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL)(kV cresta) | 95
2.5 | Nivel mínimo de voltage de corona (kV rms) | 11
3 | CARACTERÍSTICAS DE CORRIENTE
3.1 | Continua | 600 A rms
3.2 | Corriente de sobrecarga (4 horas) | 900 A rms
3.3 | Momentánea | 25 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
4 | DETALLES CONTRUCTIVOS | NOTA 1
5 | EMBALAJE
5.1 | Empaque del lote | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
5.2 | Unidades por lote
5.3 | Peso neto aproximado
6 | CERTIFICACIONES | NOTA 2
6.1 | Material utilizado | Certificado de Cumplimiento de ASTM D1418
6.2 | Ensayos | Certificado de Cumplimiento de IEEE Std 386-2006
7 | MUESTRAS | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
NOTAS:
1 | Son barrajes desconectables bajo carga con dos, tres o cuatro vías internamente conectadas para usarse en conexiones de cámara de maniobra de redes subterráneas donde se requiera seccionalizar, establecer anillos, etc., facilitando el mantenimiento y cambio de elementos en los circuitos. En el barraje, las vías están unidas por una base de cobre de alta pureza. Las vías y el cuerpo del barraje deben estar recubierto con caucho EPDM. El soporte de montaje debe venir en acero, desplazable de 0° hasta 90° en incrementos de 10°, para instalar con el ángulo o inclinación deseada. Debe tener un punto de conexión en el soporte para el sistema de puesta a tierra. El barraje debe estar diseñado para la conexión con los codos desconectables sin carga de 600 A, debiendo permitir la desconexión de las cargas sin interrumpir el servicio de energía en las otras vías. Los barrajes podrán ser usados en interior de celdas y en áreas expuestas al medio ambiente, en zonas contaminadas dentro de cajas de inspección ( cajas de verificación de ajustes de conexiones y control visual de equipos ). Deberán suministrarse con las instrucciones y los accesorios necesarios para su conexión, tales como capuchones, tornillos, arandelas, cintas, grasa de silicona, etc.
2 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Sheet17
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 201 3-05-09
BOQUILLA TIPO INSERTO DOBLE DE 15 kV-200A
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Material | Base de Cobre de alta pureza recubierto con Caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM D141 8)
1.2 | Norma de fabricaciòn | IEEE Std 386-2006
1.3 | Clase | 15 kV
1.4 | Modo de operación | Bajo carga
2 | CARACTERÍSTICAS DE VOLTAJE
2.1 | Rango de Voltaje Máximo (Fase-Tierra/Fase-Fase)(kV rms) | 8,3/14,4
2.2 | Tensión soportada en AC 1 minuto 60 Hz (kV rms) | 34
2.3 | Tensión soportada en DC 15 minutos (kV) | 53
2.4 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL)(kV cresta) | 95
2.5 | Nivel mínimo de voltage de corona (kV rms) | 11
3 | CARACTERÍSTICAS DE CORRIENTE
3.1 | Continua | 200 A rms
3.2 | de Conmutación (Switching) | 200 A rms
3.3 | Operación (apertura y cierre) | Con carga (Especificar cantidad de Operaciones)
3.4 | Cierre contra falla | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
3.5 | Momentánea | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
4 | DETALLES CONTRUCTIVOS | NOTA 1
5 | EMBALAJE
5.1 | Empaque del lote | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
5.2 | Unidades por lote
5.3 | Peso neto aproximado
6 | CERTIFICACIONES | NOTA 2
6.1 | Material utilizado | Cer tificado de Cumplimiento de ASTM D1418
6.2 | Ensayos | Certificado de Cumplimiento de IEEE Std 386-2006
7 | MUESTRAS | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
NOTAS:
1 | Es una barra desconectable bajo carga con una entrada atornillable para conectarse en una boquilla tipo pozo y dos salidas enchufables, internamente conectadas, para usarse generalmente en equipos conectados en anillo o para agregar un decargador tipo codo para protección de sobrevoltaje. La barra está unida por una base de cobre de alta pureza. El cuerpo de la barra debe estar recubierto con caucho EPDM. Debe tener un punto de conexión de puesta a tierra. La barra debe estar diseñada para la conexión con los codos desconectables bajo carga de 200 A, debiendo permitir la desconexión de las cargas sin interrumpir el servicio de energía en la otra salida. Las boquillas tipo inserto doble podrán ser usadas en barrajes, transformadores y equipos de seccionamiento y protección. Deberán suministrarse con las instrucciones y los accesorios necesarios para su conexión, tales como platina de soporte de acero inoxidable, pernos de sujeción tipo gancho de acero inoxidable, tuercas, kit de puesta a tierra, grasa de silicona, etc.
2 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los lorganismos acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Sheet18
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 201 3-05-09
BOQUILLA TIPO INSERTO DOBLE DE 25 kV-200A
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Material | Base de Cobre de alta pureza recubierto con Caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM D141 8)
1.2 | Norma de fabricaciòn | IEEE Std 386-2006
1.3 | Clase | 25 kV
1.4 | Modo de operación | Bajo carga
2 | CARACTERÍSTICAS DE VOLTAJE
2.1 | Rango de Voltaje Máximo (Fase-Tierra/Fase-Fase)(kV rms) | 15,2/26,3
2.2 | Tensión soportada en AC 1 minuto 60 Hz (kV rms) | 40
2.3 | Tensión soportada en DC 15 minutos (kV) | 78
2.4 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL)(kV cresta) | 125
2.5 | Nivel mínimo de voltage de corona (kV rms) | 19
3 | CARACTERÍSTICAS DE CORRIENTE
3.1 | Continua | 200 A rms
3.2 | de Conmutación (Switching) | 200 A rms
3.3 | Operación (apertura y cierre) | Con carga (Especificar cantidad de Operaciones)
3.4 | Cierre contra falla | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
3.5 | Momentánea | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
4 | DETALLES CONTRUCTIVOS | NOTA 1
5 | EMBALAJE
5.1 | Empaque del lote | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
5.2 | Unidades por lote
5.3 | Peso neto aproximado
6 | CERTIFICACIONES | NOTA 2
6.1 | Material utilizado | Cer tificado de Cumplimiento de ASTM D1418
6.2 | Ensayos | Certificado de Cumplimiento de IEEE Std 386-2006
7 | MUESTRAS | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
NOTAS:
1 | Es una barra desconectable bajo carga con una entrada atornillable para conectarse en una boquilla tipo pozo y dos salidas enchufables, internamente conectadas, para usarse eneralmente en equipos conectados en anillo o para agregar un decargador tipo codo para protección de sobrevoltaje. La barra está unida por una base de cobre de alta pureza. El cuerpo de la barra debe estar recubierto con caucho EPDM. Debe tener un punto de conexión de puesta a tierra. La barra debe estar diseñada para la conexión con los codos desconectables bajo carga de 200 A, debiendo permitir la desconexión de las cargas sin interrumpir el servicio de energía en la otra salida. Las boquillas tipo inserto doble podrán ser usadas en barrajes, transformadores y equipos de seccionamiento y protección. Deberán suministrarse con las instrucciones y los accesorios necesarios para su conexión, tales como platina de soporte de acero inoxidable, pernos de sujeción tipo gancho de acero inoxidable, tuercas, kit de puesta a tierra, grasa de silicona, etc.
2 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los lorganismos acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Sheet19
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 2013-01-31
CODO CONECTOR DESCONECTABLE CON FUSIBLE DE
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Material | Caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M según ASTM D141 8)
1.2 | Norma de fabricación | IEEE Std 386-2006 ANSI IEEE Std C62:1 1-2005 ANSI C37.47
1.3 | Clase | 15 kV
1.4 | Resitencia del Ciclo Térmico | NOTA 1
2 | CARACTERÍSTICAS DEL FUSIBLE
2.1 | Tipo | Limitador de Corriente
2.2 | Rango de Corriente Nominal ( A ) | Según Norma ANSI C37.47
2.3 | Capacidad de Interrupción sym (kA) | 50
2.4 | Maxima Corriente continua a 40 °C | Según Norma ANSI C37.47
3 | CARACTERÍSTICAS DE VOLTAJE
3.1 | Rango de Voltaje Máximo (Fase-Tierra/Fase-Fase)(kV rms) | 8,3/14,4
3.2 | Tensión soportada en AC 1 minuto 60 Hz (kV rms) | 34
3.3 | Tensión soportada en DC 15 minutos (kV) | 53
3.4 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL)(kV cresta) | 95
3.5 | Nivel mínimo de voltage de corona (kV rms) | 11
4 | RANGOS DE OPERACIÓN DE CORRIENTE
4.1 | Continua | 200 A rms
4.2 | de Conmutación (Switching) | 200 A rms
4.3 | Operación (apertura y cierre) | Con carga (Especificar cantidad de Operaciones)
4.4 | Cierre contra falla | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
4.5 | Momentánea | 10 000 A rms simétricos por 0,17 seg. Ver Tabla 2, IEEE Std 386-2006
5 | DETALLES CONTRUCTIVOS | NOTA 2
6 | ACCESORIOS | NOTA 3
6.1 | Cuerpo del codo estándar | 1
6.2 | Conector de compresión de cobre | 1 (de calibre requerido)
6.3 | Electrodo de operación con carga | 1
6.4 | Herramienta para la instalación del electrodo | 1
6.5 | Silicón lubricante | 1
6.6 | Hoja de instructivo de instalación | 1
6.7 | Fusible Limitador | 1
7 | EMBALAJE
7.1 | Empaque del lote | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
7.2 | Unidades por lote
7.3 | Peso neto aproximado
8 | CERTIFICACIONES | NOTA 4
8.1 | Material utilizado | Certificado de Cumplimiento de ASTM D1418
8.2 | Ensayos | Certificado de Cumplimiento de IEEE Std 386-2006 ANSI C37.40 ANSI C37.41 ANSI C37.42
9 | MUESTRAS | De acuerdo a los requerimientos de la ED´s
NOTAS:
1 | El conector componente no-elastomérico debe soportar ciclos de temperatura de -40°C a + 130°C sin agrietarse, romperse o alterar la capacidad de cumplir con los otros requisitos exigidos en las pruebas de diseño de la norma IEEE Std 386-2006 (tabla 5).
2 | Los codos desconectables con fusible bajo carga de 200 A - 15 kV, son elementos completamente apantallados con sistema de conexión aislado para la instalación de cables subterráneos o transformadores, cajas de maniobras o barrajes equipados con bujes desconectables bajo carga. Cumple la norma IEEE Std 386-2006, deberá estar fabricado de un aislamiento de caucho EPDM de alta calidad curado con un proceso de peróxido, lo que crea una superficie lisa alrededor del intercambiador de corriente para distribuir uniformemente los esfuerzos eléctricos a través del aislamiento, además tendrá un apantallamiento semiconductor EPDM de alta calidad que proporciona un escudo protector de frente muerto, cumpliendo la norma IEEE Std 592. Deberá tener un anillo de conexión a tierra moldeado en el escudo semiconductor para la conexión con un alambre de puesta a tierra y mantener la seguridad del frente muerto. Deberá tener un anillo de operación reforzado con acero inoxidable para operaciones seguras con pértiga (Área de tiro). Deberá tener punta de prueba para verificar si el circuito está energizado. Además consta de un fusible liminador de corriente de acuerdo con la norma ANSI C37.41 Intercambiabilidad.- Todos los conectores deben poseer dimensiones estandarizadas y podrán ser usados con bushings de interfase, conectores de compresión y otras partes de omponentes que serán diseñados para ser intercambiables con otros equipos similares de otros fabricantes que deberán cumplir las mismas normas IEEE Std 386-2006. Para poder conectar los codos de conexión con otros dispositivos de 200 A se deben verificar los estándares de colores ó las condiciones de instalación de los fabricantes. Deberá tener un marcado legible, indeleble en el tiempo, en alto o bajo relieve con los siguiente: - Identificación del Fabricante - Rango de Corriente Contínua (cuando aplique) - Rango de Voltaje Máximo - Rango del Aislamiento del Cable (cuando aplique) - Todas las características de Identificación de Construcción incluídos en la norma IEEE Std 386-2006
3 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, ocumentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Overview
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet4
Sheet5
Sheet6
Sheet7
Sheet8
Sheet9
Sheet10
Sheet11
Sheet12
Sheet13
Sheet14
Sheet15
Sheet16
Sheet17
Sheet18
Sheet19