Contenido

1.	Introducción	3

2.	Ubicación de las cámaras de transformación	3

3.	Características generales	6

3.1.	Equipotencialidad	6

3.2.	Cubierta	7

3.3.	Suelos	7

3.4.	Orificios de entrada de cables.	8

3.5.	Dimensiones	8

3.6.	Materiales	8

4.	Elementos eléctricos	8

4.1.	Transformadores	8

4.2.	Celdas	10

5.	Instalaciones auxiliares	11

5.1.	Ventilación	11

5.1.1.	Caudal del aire necesario	11

5.1.2.	Velocidad mínima de salida del aire	12

5.1.3.	Sección mínima de rejilla	13

5.1.4.	Ventiladores	13

5.2.	Alumbrado	14

5.3.	Sistema de drenaje y bombeo	14

5.3.1.	Cálculo del caudal de drenaje	15

5.3.2.	Cálculo de las bombas	15

5.3.2.1.	Pérdidas de carga	15

5.3.2.2.	Elección de las bombas	16

5.4.	Señalización	17

6.	Calculo de estructura de la cámara	18

6.1.	Datos considerados	18

6.2.	Coeficientes de participación	26

6.3.	Desplazamientos en nudos de losas y reticulares	27

6.4.	Esfuerzos en nudos de losas y reticulares	133

6.5.	Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros	239

6.5.1.	Materiales	239

6.5.2.	Esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis	239

6.5.3.	Arranques de pilares y muros por hipótesis	241

6.6.	Pésimos de pilares, pantallas y muros	243

6.7.	Listado de armado de muros	246

6.8.	Sumatorio de esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis y planta	248

6.9.	Listado de medición de vigas	248

6.10.	Listado de armado de vigas	249

6.11.	Listado de armado de losas	253

6.12.	Listado de Cimentación	260

6.12.1.	Descripción	260

6.12.2.	Medición	260

6.12.3.	Comprobación	263

6.13.	Listado de Coeficientes	279

Introducción

El presente anexo tiene como objeto calcular y determinar la ubicación de las cámaras de transformación subterráneas del “Proyecto Técnico Económico para el Soterramiento de Redes Eléctricas de MV y BV, Alumbrado Público y Telecomunicaciones, del sector Centro de la ciudad de Loja.”

Ubicación de las cámaras de transformación

Para ubicar las Cámaras de transformación en el presente Proyecto se ha seguido como prioridad reutilizar las cámaras subterráneas ya existentes, valorando la necesidad de cambiar el transformador existente por otro superior en capacidad.

Las ubicaciones nuevas se han determinado conjuntamente con EERSSA y el Municipio, estableciéndose la posición exacta de las mismas.

Una vez establecida la posición de todas las cámaras se ha valorado los siguientes parámetros:

- Distribución de carga:

Las diferentes C.T. deben soportar cargas similares, de esta forma se evita que un transformador esté saturado respecto a otro.

- Simetría:

Las C.T. con una distribución de carga uniforme.

- Prioridades de ubicación:

Las ubicaciones establecidas están en terreno público.

Las ubicaciones de las cámaras, las cuales pueden consultarse en la geodata base de diseño, son las siguientes:

- Cámara de Transformación 1

  - Ubicación: Norte de la calle 18 de Noviembre y Juan de Salinas.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 2

  - Ubicación: En el retiro de la escuela José Miguel García Moreno, Bolívar entre avenida Emiliano Ortega  y Juan de Salinas

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de transformación 3:

  - Ubicación: Colegio de la calle Quito nº: 15-37 y 18 de Noviembre.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de transformación 4:

  - Ubicación: Calle Quito  y Bolívar.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 5:

  - Ubicación: Calle Olmedo e Imbabura.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 6:

  - Ubicación: Parque San Francisco

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de transformación 7

  - Ubicación: Parque Simón Bolívar

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de transformación 8

  - Ubicación: Parque en la calle 24 de Mayo y José Antonio Eguiguren.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de transformación 9:

  - Ubicación: Bajo plazoleto en calle Olmedo y José Antonio Eguiguren.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 10:

  - Ubicación: Bajo parque central Bolívar y José Antonio Eguiguren.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 11:

  - Ubicación: Mercado central, 18 de Noviembre y 10 de Agosto.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 12:

  - Ubicación: Parque Santo Domingo, calle Bolívar y Rocafuerte.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 13:

  - Ubicación:

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 14:

  - Ubicación: Bajo calzada, calle 24 de Mayo y Miguel Rio frío.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 15:

  - Ubicación: Bajo parque de las flores, calle Azuay y Bernardo Valdivieso.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 16:

  - Ubicación: En los servicios higiénicos públicos de la calle Mercadillo nº: 15-40 y 18 de Noviembre.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 17:

  - Ubicación: Parque San Sebastián, calle Bolívar y Mercadillo.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 18:

  - Ubicación: Bajo calzada, calle Mercadillo y 24 de Mayo.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 19:

  - Ubicación: Bajo calzada, calle Olmedo y Lourdes.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 20:

  - Ubicación: Bajo calzada, calle Catacocha cruce con la 18 de Noviembre.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 21:

  - Ubicación: Bajo calzada, ubicándola en el lado Oeste de la calle Catacocha y Bolívar.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 22:

  - Ubicación: Bajo calzada en el parque infantil de la calle Olmedo y Andrés Bello.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 23:

  - Ubicación: Bajo zona verde en la calle 24 de Mayo y Catacocha.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 24:

  - Ubicación: Bajo parque en la calle Matilde Hidalgo y Egas.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 25:

  - Ubicación: Bajo calzada, situándola en retiro existente en la calle 18 de Noviembre y Célica

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 26:

  - Ubicación: Bajo parque en la calle Bolívar y Célica.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 27:

  - Ubicación: Bajo parque los Molinos, calle 18 de Noviembre y Chile.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 28:

  - Ubicación: Bajo mediana en la calle de doble calzada Avenida Eduardo Kingman y Saraguro.

  - Tipo: Subterránea

- Cámara de Transformación 29:

  - Ubicación bajo mediana en la calle de doble calzada Avenida Eduardo Kingman y Catamayo.

  - Tipo: Subterránea

Características generales

Las cámaras de transformación utilizadas serán de construcción en obra civil de hormigón, cuya distribución interior depende del tamaño del transformador instalado y del número de celdas y tableros BV. Se adjunta un plano de detalle de cada cámara diseñada en el Proyecto.

Se recomienda que los equipos a instalar en las cámaras sean de un mismo fabricante con el objeto de realizar las verificaciones y pruebas de forma conjunta.

Además deberán cumplir las características establecidas en los siguientes apartados.

Equipotencialidad

Toda la armadura metálica embebida en el hormigón constituirá un sistema equipotencial, pudiendo unir o no los herrajes de la envolvente con la cubierta según especificaciones de cada compañía eléctrica.

Todos los elementos metálicos interiores estarán conectados a un anillo de tierras perimetral cerrado realizado con cable desnudo de cobre de 50mm2. Las partes metálicas accesibles desde el exterior serán conectadas al anillo equipotencial en función de las exigencias de cada compañía eléctrica. Estas conexiones se harán mediante bridas crimpadas.

Se garantizarán los siguientes ensayos:

- Equipotencialidad, comprobando que todos los elementos metálicos internos se encuentren unidos a la red de tierras y que el valor de la resistencia entre ellos sea de cero ohmios.

- Aislamiento de las partes metálicas externas, como puertas y ventilaciones, aplicando 500 Vcc y verificando que la resistencia entre estos elementos y el sistema equipotencial es > 10 Kohmnios.

Cubierta

Una cubierta formada por una estructura de hormigón armado con mallazo de diámetro 12 cada 10cm cierra la envolvente, apoyándose en ella. Esta cubierta está diseñada y construida de forma que impide la acumulación de agua sobre ella consiguiendo una perfecta estanqueidad, evitando todo riesgo de filtraciones.

La cubierta estará calculada para soportar una carga superficial uniformemente repartida de 500 daN/m2, más una sobrecarga puntual de 6000 daN en la posición más desfavorable o dos cargas de 4500 daN en condiciones similares.

Esta cubierta integrará los cercos necesarios para alojar las tapas para la introducción de aparamenta y transformador dentro de la cámara. También estará sobre la cubierta el cerco para la entrada del personal técnico.

Los accesos de materiales y personal serán independientes. Las medidas de las tapas serán las siguientes:

Materiales: 1.30 m x1.80 m

Personal: 0.70 m x 1.30 m

Las partes metálicas accesibles de la cubierta estarán aisladas (10.000 ohm) con respecto a la tierra de herrajes.

Suelos

El suelo de hormigón armado en el interior de la envolvente con mallazo sirve de soporte para la aparamenta y transformador. La plataforma de trabajo sobre los canales de conductores es un suelo tipo tramex conectado a la tierra de herrajes.

Una escalera metálica permite acceder fácilmente a la plataforma de trabajo. Esta escalera posee una barandilla metálica (agarramanos) y unos peldaños antideslizantes.

La cuba de recogida de aceite se integra en el propio diseño del edificio prefabricado. Cada una de ellas estará diseñada para recoger en su interior el aceite de un transformador hasta 1000kV sin que éste se derrame por la base.

Se dispone en el diseño un canal perimetral que servirá de repartición de las instalaciones eléctricas por la cámara de transformación de acuerdo a los planos de detalle de cámaras.

Orificios de entrada de cables.

La envolvente de las cámaras dispondrá de entrada de conductores con sistemas tipo Roxtec o similar de acometida de conductores de MV y BV de tal manera que se garantice la total estanqueidad del interior. Dispondrá de una acometida independiente en dos paredes enfrentadas.

Dimensiones

Las dimensiones de las cámaras y la distribución de equipos, puede observarse en el plano de detalle de cámaras subterráneas.

Materiales

Se utilizará hormigón f´c=240 kg/cm2 en los elementos estructurales. Estos deberán someterse a ensayos de acuerdo con la designación C 31 del ASTM. Además los materiales que lo componen deberán cumplir las especificaciones de las normas correspondientes:

- Cemento portland: Deberá cumplir co las especificaciones del INEN 152.

- Agregados: Reunirán los requisitos de las normas INEN 872 y 873

- Agua: El agua deberá cumplir con la norma INEN 1108.

Elementos eléctricos

Transformadores

Las cámaras de transformación objeto de este proyecto serán propiedad de la Empresa Eléctrica Regional del Sur. La energía suministrada será de 220 V trifásica a una frecuencia de 60 Hz.

Los transformadores que se instalarán según la previsión de potencia son los siguientes:

| Cámara de transformación | Potencia Proyectado(KVA) | Potencia (KVA)Existentes |
| --- | --- | --- |
| CT-1 | 500 |  |
| CT-2 | 500 |  |
| CT-3 | 750 |  |
| CT-4 | 750 |  |
| CT-5 | 300 | Existente |
| CT-6 | 500 | Existente |
| CT-7 | 500 |  |
| CT-8 | 500 |  |
| CT-9 | 500 |  |
| CT-10 | 500 |  |
| CT-11 | 750 | Existente |
| CT-12 | 500 | Exxxx |
|  | 300 | Existente |
| CT-13 | 500 | Existente |
| CT-14 | 500 |  |
|  | 500 |  |
| CT-15 | 750 |  |
| CT-16 | 750 |  |
| CT-17 | 750 | Existente |
| CT-18 | 500 |  |
| CT-19 | 750 |  |
| CT-20 | 500 |  |
| CT-21 | 750 |  |
| CT-22 | 500 |  |
| CT-23 | 750 |  |
| CT-24 | 500 |  |
| CT-25 | 500 |  |
| CT-26 | 500 |  |
| CT-27 | 300 |  |
| CT-28 | 500 |  |
| CT-29 | 500 |  |

Tabla 1: Potencias asignadas a cada cámara de transformación

Las especificaciones de los transformadores a instalar deben cumplir con los siguientes parámetros:

| Transformadores de Distribución |  |
| --- | --- |
| Potencia nominal | 500 - 750 KVA |
| Tipo | Trifásico |
| Montaje | Cámara subterránea |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Clase | Medio Voltaje ≤ 25 Kv |
| Pérdidas | Po = 13,27 x Pn 0,7093 Pc = 10,465 x Pn + 537 |
| Voltaje Nominal | MV: 13800 V |
|  | BV: 127/220 V |
| Grupo Conexión | Dyn5 |
| Nivel de aislamiento | Primario: 95 Kv |
|  | Secundario: 30 Kv |
| Nivel de ruido | 51 dB |
| Altura sobre el nivel del mar | 2500m |
| Temperatura ambiente mínima | 4 oC |
| Temperatura ambiente máxima | 50 oC |
| Temperatura promedio | 40 oC |

Tabla 2: Especificaciones transformadores

Celdas

| CT | POTENCIA (KVA) | CELDAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INTERRUPTOR AUTOMATICO | INTERRUPTOR SECCIONADOR | TOTAL |
| 1 | 500 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | 500 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | 750 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 750 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 300 |  |  |  |
| 6 | 500 |  |  |  |
| 7 | 500 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | 500 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | 500 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | 500 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | 750 |  |  |  |
| 12 | 500 |  |  |  |
| 12B | 300 |  |  |  |
| 13 | 500 |  |  | 4 |
| 14 | 500 | 2 | 2 | 4 |
| 14B | 500 |  |  |  |
| 15 | 750 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | 750 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | 750 |  |  |  |
| 18 | 500 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | 750 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | 500 | 2 | 6 | 8 |
| 21 | 750 | 2 | 6 | 8 |
| 22 | 500 | 2 | 6 | 8 |
| 23 | 750 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | 500 | 2 | 4 | 6 |
| 25 | 500 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | 500 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | 300 | 4 | 4 | 8 |
| 28 | 500 | 2 | 4 | 6 |
| 29 | 500 | 2 | 6 | 8 |
| TOTAL | 14.380 |  |  | 162 |

Tabla 3: Número y tipo de celdas de cada cámara

Total de Celdas = 112

Instalaciones auxiliares

Ventilación

El sistema de ventilación debe diseñarse de forma que se cree un movimiento de aire que refrigere la cámara subterránea y disipe el calor de los elementos eléctricos contenidos en ella.

Caudal del aire necesario

Se calcula el caudal de aire necesario para absorber la energía liberada por el transformador en forma de pérdidas, en función de su capacidad de refrigeración y de la temperatura media ambiental.

Qa=Ppt1,16*∆θ

Donde,

Qa: Caudal de aire necesario (m3/s)

Ppt: Pérdida de potencia del transformador a plena carga (kW). Es la suma de las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre.

∆θ: Incremento de temperatura del aire admitido (15oC)

| Cámara de transformación | Potencia (KVA) | Pérdidas a plena carga (W) | Caudal de aire |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-1 | 500 | 5770 | 0,33 |
| CT-2 | 500 | 4730 | 0,27 |
| CT-3 | 750 | 5770 | 0,33 |
| CT-4 | 750 | 7170 | 0,41 |
| CT-5 | 300 | 3677 | 0,21 |
| CT-6 | 500 | 4200 | 0,24 |
| CT-7 | 500 | 5770 | 0,33 |
| CT-8 | 500 | 4730 | 0,27 |
| CT-9 | 500 | 5770 | 0,33 |
| CT-10 | 500 | 5770 | 0,33 |
| CT-11 | 750 | 7170 | 0,41 |
| CT-12 | 500 | 5770 | 0,33 |
|  | 300 | 3677 | 0,21 |
| CT-13 | 500 | 4730 | 0,27 |
| CT-14 | 500 | 5770 | 0,33 |
|  | 500 | 4730 | 0,27 |
| CT-15 | 750 | 7170 | 0,41 |
| CT-16 | 750 | 8386 | 0,48 |
| CT-17 | 750 | 7170 | 0,41 |
| CT-18 | 500 | 4730 | 0,27 |
| CT-19 | 750 | 7170 | 0,41 |
| CT-20 | 500 | 4730 | 0,27 |
| CT-21 | 750 | 7170 | 0,41 |
| CT-22 | 500 | 3677 | 0,21 |
| CT-23 | 750 | 5770 | 0,33 |
| CT-24 | 500 | 4200 | 0,24 |
| CT-25 | 500 | 5770 | 0,33 |
| CT-26 | 500 | 4730 | 0,27 |
| CT-27 | 300 | 3677 | 0,21 |
| CT-28 | 400 | 4730 | 0,27 |
| CT-29 | 300 | 3677 | 0,21 |

Tabla 3: Pérdidas de los transformadores y caudal de aire a disipar. Datos de pérdidas de carga obtenidos de la norma NTE INEN 2115

Velocidad mínima de salida del aire

Se obtiene por aplicación de la expresión:

Vs=4.6*H∆θ

Dónde:

Vs: Velocidad de salida del aire mínima (m/s)

H: Distancia vertical entre los centros de las rejillas de entrada y salida (m), que en los diseños de las cámaras está establecido en 1.8 m.

El valor de la velocidad mínima de salida del aire es por tanto de 0.4114 m/s. En el interior de conductos de ventilación forzada pueden alcanzarse valores de hasta 5 m/s sin que se produzcan pérdidas de carga excesivas ni niveles de ruido molestos.

Sección mínima de rejilla

Se obtiene con la expresión

Sr=QaVs

Donde,

Sr: Sección mínima neta de rejilla (m2).

Esta sección debe sobredimensionarse con el coeficiente de ocupación de la persiana de láminas:

ST=Sr1-kv

Siendo Kv=0,3

Se dimensionan las rejillas para la cámara más desfavorable que es la CT-14:

Sr=QaVs=0,33+0.275=0.12 m2

ST=Sr1-kv=0.120.7=0.172m2

Se han diseñado los pozos de ventilación con una sección de 0.35 m2, por lo que disponen de unas dimensiones mayores de las requeridas.

Ventiladores

Los ventiladores serán Siemens 2CC2 404-5YD6 o similar, de las siguientes características:

- Transportan grandes caudales con pequeños aumentos de presión.

- Serán axiales y por tanto apropiados para la extracción o inyección de aire en general, gases y vapores y para disipar el calor producido por equipos que requieran constante refrigeración, tales como transformadores de potencia.

- Aptos para ser instalados sobre paredes o ductos, en cualquier posición axial. Para su montaje debe tenerse en cuenta si se requiere realizar extracción o inyección de aire, ya que el aire debe circular en dirección de las aspas hacia el motor, para lo cual el sentido de giro del motor debe ser hacia la derecha. Un cambio en el sentido de rotación reduce en un 35% el caudal nominal de aire.

- Motor sin interruptor centrífugo, arranque por condensador.

- Diámetro de 400 mm.

- Caudal 1.45 m3 /s.

- Tensiones de 220 VAC y 440 VAC a 60Hz.

- Velocidad de 1800 rpm.

- Motor en carcasa de acero, totalmente cerrado, IP54.

- Aspa plástica o metálica.

- Potencia 0.2 kW.

- Nivel de ruido 74 dB.

Alumbrado

En el documento insertado, se puede observar el estudio lumínico realizado en el ANEXO V.I

Sistema de drenaje y bombeo

El sistema de drenaje estará formado por un dren longitudinal de 160 mm. de diámetro, dispuesto a lo largo del perímetro de la cámara y manteniéndose en un plano horizontal a un nivel inferior al de la solera, con una pendiente mínima del 1,5%. El tubo dren debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse totalmente con una lámina filtrante que evite el arrate de finos al interior del dren.

Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el tubo dren debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5 veces el diámetro del dren. Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el tubo dren debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 veces el diámetro del dren.

El desagüe se efectuará a la red municipal mediante un pozo de bombeo construido con hormigón de resistencia 180 kg/cm2. En su interior se colocarán dos bombas sumergibles con la finalidad de extraer el agua cuando se supere el nivel determinado. Tendrán un funcionamiento alternativo en condiciones normales, de forma que no funcionen simultáneamente hasta llegar a la situación en que se supere el segundo nivel de agua.

Los detalles del sistema de bombeo pueden observarse en el plano de instalaciones auxiliares de cámaras subterráneas.

Cálculo del caudal de drenaje

Se considera que no existen capas impermeables de terreno por encima del arranque del muro, por lo que el caudal de achique de cada bomba individual se obtiene de la siguiente manera:

Siendo:

q: el caudal de drenaje por metro lineal de muro debido al encuentro con una capa freática [m3/(s.m)].

Ks: el coeficiente de permeabilidad del terreno [m/s].

H: la diferencia entre la profundidad de la cara superior de la capa impermeable y el nivel freático antes de la intervención [m].

ho: la diferencia entre la profundidad de la cara superior de la capa impermeable y el nivel freático en el punto del terreno donde está situado el tubo drenante [m].

R: el radio de acción del drenaje, equivalente a la distancia de la zona de recarga del acuífero [m].

Introduciendo los siguientes valores:

Ks = 10-3 cm/s, valor establecido para terrenos de arena limpia o con mezcla de arena y grava.

H = 4 m.

h0 = 0,5 m., dimensionando para el caso más desfavorable que es el de lluvia torrencial repentina, estando el nivel freático en la cota de rasante.

R = 50 m.

Se obtiene un caudal de drenaje de q = 32.3 m3/h.

Cálculo de las bombas

Pérdidas de carga

Pérdidas de carga en tramos rectos de tubería:

hc= λL*v2D*2g

Donde,

L: Longitud de tubería (m)

V: Velocidad del fluido (m/s)

D: Diámetro de la tubería (m)

λ:Coeficiente de fricción (adimensional)

Tomando los siguientes valores:

L= 7,5 m.

D = 0.05 m.

Para un caudal de 32.3 m3/h, se obtiene una velocidad de 4.57 m/s.

λ = 0.06.

Se calcula el valor de hc = 9,6 m.

Pérdidas de carga localizadas:

hs=k*v22g

Donde k es un coeficiente adimensional para cada tipo de elemento de que dispone la instalación:

4 codos 90º: k = 0,75

Una derivación en T: k = 1,8

Válvula de compuerta totalmente abierta: k = 0,2

hs = 5.33 m.

Elección de las bombas

Con el caudal y las pérdidas de carga se seleccionan las electrobombas totalmente sumergibles, verticales, monobloc, IP 68, de una etapa, con control de nivel, profundidad de inmersión máxima hasta 10 m. Serán KSB Ama®-Drainer 400/10 400/35 500/10/11 o similar, de las siguientes características:

Q hasta 50 (m3/h).

H hasta 24 m.

T hasta +40ºC.

Señalización

Se utilizará señalización reflectante de riesgo eléctrico en todos los equipos que trabajen en tensión, en la puerta de entrada a la zona de transformadores. Asimismo, se colocará una señal reflectante de salida antes del desembarco de la escalera de salida al exterior.

Calculo de estructura de la cámara

Datos considerados

Normas consideradas

Hormigón: ACI 318M-08

Aceros conformados: AISI/NASPEC-2007 (LRFD)

Aceros laminados y armados: ANSI/AISC 360-05 (LRFD)

Acciones Consideradas

S.C.U. (t/m2): 0,40

Sin acción del viento

Sismo: Código ecuatoriano de la construcción. Requisitos generales de diseño: peligro sísmico, espectros de diseño y requisitos mínimos de cálculos para diseño sismo-resistente.

- Acción sísmica según X

- Acción sísmica según Y

- Número de modos: 3

- Factor de reducción. (X): 10.0

- Factor de reducción. (Y): 10.0

- Coeficiente de regularidad en planta: 0.9

- Coeficiente de regularidad en elevación: 0.9

- Zona sísmica: III

- Tipo de suelo: S2

- Importancia de la obra: Edificaciones esenciales y/o peligrosas

- Fracción de sobrecarga de uso: 0.50

- Factor de amplificación del espectro: 1.00

Hipótesis de Carga

| Automáticas | Carga permanente Sobrecarga de uso Sismo X Sismo Y |
| --- | --- |

Empujes de Muros

Empuje de Defecto

Una situación de relleno

Carga: Sobrecarga de uso

Con nivel freático: Cota -3.00 m

Con relleno: Cota 0.00 m

Ángulo de talud 0.00 Grados

Densidad aparente 1.90 t/m³

Densidad sumergida 1.10 t/m³

Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados

Evacuación por drenaje 100.00 %

Listado de Cargas

Cargas especiales introducidas (en Tm, Tm/m y Tm/m2)

| Grupo | Hipótesis | Tipo | Valor | Coordenadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carga permanente | Lineal | 0.44 | ( 8.68, 1.37) ( 10.73, 1.37) |
|  | Carga permanente | Lineal | 0.44 | ( 8.68, 1.37) ( 8.68, 4.23) |
|  | Carga permanente | Lineal | 0.44 | ( 8.68, 4.23) ( 10.73, 4.23) |
|  | Carga permanente | Lineal | 0.44 | ( 10.73, 1.37) ( 10.73, 4.23) |
|  | Carga permanente | Lineal | 0.22 | ( 1.68, 0.15) ( 1.68, 1.45) |

Estados Límite

| E.L.U. de rotura. Hormigón E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones | ACI 318M-08 ASCE 7-05 |
| --- | --- |
| Tensiones sobre el terreno Desplazamientos | Acciones características |

Situación de Proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

-	Situaciones persistentes o transitorias

-	Situaciones sísmicas

-	Donde:

| Gk | Acción permanente |
| --- | --- |
| Qk | Acción variable |
| AE | Acción sísmica |
| G | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes |
| Q,1 | Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal |
| Q,i | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento |
| AE | Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica |

Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: ACI 318M-08

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: ACI 318M-08

| (9-1) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.400 | 1.400 |
| Sobrecarga (Q) |  |  |

| (9-2 Lr) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.200 | 1.200 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.600 |

| (9-2 S) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.200 | 1.200 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.600 |

| (9-3 Lr, L) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.200 | 1.200 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 0.500 |

| (9-3 S, L) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.200 | 1.200 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 0.500 |

| (9-3 Lr, W) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.200 | 1.200 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 0.000 |

| (9-3 S, W) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.200 | 1.200 |
| Sobrecarga (Q) |  |  |

| (9-4 Lr) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.200 | 1.200 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 0.500 |

| (9-4 S) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.200 | 1.200 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 0.500 |

| (9-5) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.200 | 1.200 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 0.500 |
| Sismo (E) | -1.000 | 1.000 |

| (9-6) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 0.900 | 0.900 |
| Sobrecarga (Q) |  |  |

| (9-7) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 0.900 | 0.900 |
| Sobrecarga (Q) |  |  |
| Sismo (E) | -1.000 | 1.000 |

Tensiones sobre el terreno

| Acciones variables sin sismo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |

| Sísmica |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |
| Sismo (E) | -1.000 | 1.000 |

Desplazamientos

| Acciones variables sin sismo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |

| Sísmica |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |
| Sismo (E) | -1.000 | 1.000 |

Combinaciones

- Nombres de las hipótesis

| G | Carga permanente |
| --- | --- |
| Qa | Sobrecarga de uso |
| SX | Sismo X |
| SY | Sismo Y |

- E.L.U. de rotura. Hormigón

- E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

| Comb. | G | Qa | SX | SY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.400 |  |  |  |
| 2 | 1.200 | 1.600 |  |  |
| 3 | 1.200 | 0.500 |  |  |
| 4 | 1.200 |  | -1.000 |  |
| 5 | 1.200 | 0.500 | -1.000 |  |
| 6 | 1.200 |  | 1.000 |  |
| 7 | 1.200 | 0.500 | 1.000 |  |
| 8 | 1.200 |  |  | -1.000 |
| 9 | 1.200 | 0.500 |  | -1.000 |
| 10 | 1.200 |  |  | 1.000 |
| 11 | 1.200 | 0.500 |  | 1.000 |
| 12 | 0.900 |  |  |  |
| 13 | 0.900 |  | -1.000 |  |
| 14 | 0.900 |  | 1.000 |  |
| 15 | 0.900 |  |  | -1.000 |
| 16 | 0.900 |  |  | 1.000 |

- Tensiones sobre el terreno

- Desplazamientos

| Comb. | G | Qa | SX | SY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 3 | 1.000 |  | -1.000 |  |
| 4 | 1.000 | 1.000 | -1.000 |  |
| 5 | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 7 | 1.000 |  |  | -1.000 |
| 8 | 1.000 | 1.000 |  | -1.000 |
| 9 | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 10 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |

- Nombres de las hipótesis

| G | Carga permanente |
| --- | --- |
| Qa | Sobrecarga de uso |
| SX | Sismo X |
| SY | Sismo Y |

- E.L.U. de rotura. Hormigón

- E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

| Comb. | G | Qa | SX | SY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.400 |  |  |  |
| 2 | 1.200 | 1.600 |  |  |
| 3 | 1.200 | 0.500 |  |  |
| 4 | 1.200 |  | -1.000 |  |
| 5 | 1.200 | 0.500 | -1.000 |  |
| 6 | 1.200 |  | 1.000 |  |
| 7 | 1.200 | 0.500 | 1.000 |  |
| 8 | 1.200 |  |  | -1.000 |
| 9 | 1.200 | 0.500 |  | -1.000 |
| 10 | 1.200 |  |  | 1.000 |
| 11 | 1.200 | 0.500 |  | 1.000 |
| 12 | 0.900 |  |  |  |
| 13 | 0.900 |  | -1.000 |  |
| 14 | 0.900 |  | 1.000 |  |
| 15 | 0.900 |  |  | -1.000 |
| 16 | 0.900 |  |  | 1.000 |

- Tensiones sobre el terreno

- Desplazamientos

| Comb. | G | Qa | SX | SY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 3 | 1.000 |  | -1.000 |  |
| 4 | 1.000 | 1.000 | -1.000 |  |
| 5 | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 7 | 1.000 |  |  | -1.000 |
| 8 | 1.000 | 1.000 |  | -1.000 |
| 9 | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 10 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |

Datos geométricos de pilares, pantallas y muros

a) Muros

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.

- Las dimensiones están expresadas en metros.

Datos geométricos del muro

| Referencia | Tipo muro | GI- GF | Vértices Inicial Final | Planta | Dimensiones Izquierda+Derecha=Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( 0.15, 0.15) ( 11.00, 0.15) | 1 | 0.15+0.15=0.3 |
| M3 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( 11.00, 0.15) ( 11.00, 1.20) | 1 | 0.15+0.15=0.3 |
| M4 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( 11.00, 1.20) ( 11.70, 1.20) | 1 | 0.15+0.15=0.3 |
| M5 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( 11.70, 1.20) ( 11.70, 5.45) | 1 | 0.15+0.15=0.3 |
| M6 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( 2.10, 5.45) ( 11.70, 5.45) | 1 | 0.15+0.15=0.3 |
| M7 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( 2.10, 1.45) ( 2.10, 5.45) | 1 | 0.15+0.15=0.3 |
| M8 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( 0.15, 0.15) ( 0.15, 1.45) | 1 | 0.15+0.15=0.3 |
| M11 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( 0.15, 1.45) ( 2.10, 1.45) | 1 | 0.15+0.15=0.3 |

Empujes y zapata del muro

| Referencia | Empujes | Zapata del muro |
| --- | --- | --- |
| M2 | Empuje izquierdo: Sin empujes Empuje derecho: Empuje de Defecto | Zapata corrida: 0.800 x 0.300 Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30 Módulo de balasto: 12000.00 t/m³ |
| M3 | Empuje izquierdo: Sin empujes Empuje derecho: Empuje de Defecto | Zapata corrida: 0.800 x 0.300 Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30 Módulo de balasto: 12000.00 t/m³ |
| M4 | Empuje izquierdo: Sin empujes Empuje derecho: Empuje de Defecto | Zapata corrida: 1.400 x 0.300 Vuelos: izq.:0.55 der.:0.55 canto:0.30 Módulo de balasto: 12000.00 t/m³ |
| M5 | Empuje izquierdo: Sin empujes Empuje derecho: Empuje de Defecto | Zapata corrida: 0.800 x 0.300 Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30 Módulo de balasto: 12000.00 t/m³ |
| M6 | Empuje izquierdo: Empuje de Defecto Empuje derecho: Sin empujes | Zapata corrida: 0.800 x 0.300 Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30 Módulo de balasto: 12000.00 t/m³ |
| M7 | Empuje izquierdo: Empuje de Defecto Empuje derecho: Sin empujes | Zapata corrida: 0.800 x 0.300 Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30 Módulo de balasto: 12000.00 t/m³ |
| M8 | Empuje izquierdo: Empuje de Defecto Empuje derecho: Sin empujes | Zapata corrida: 0.800 x 0.300 Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30 Módulo de balasto: 12000.00 t/m³ |
| M11 | Empuje izquierdo: Empuje de Defecto Empuje derecho: Sin empujes | Zapata corrida: 0.800 x 0.300 Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30 Módulo de balasto: 12000.00 t/m³ |

Losas y elementos de cimentación

-Tensión admisible en situaciones persistentes: 4.00 kp/cm²

-Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²

Materiales utilizados

- Hormigones

Para todos los elementos estructurales de la obra: f'c=240; fck = 240 kp/cm²; c = 1.00

- Aceros por elemento y posición

- Aceros en barras

Para todos los elementos estructurales de la obra: Grado 40 (Latinoamérica); fyk = 2800 kp/cm²; s = 1.00

- Aceros en perfiles

| Tipo de acero para perfiles | Acero | Límite elástico (kp/cm²) | Módulo de elasticidad (kp/cm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceros conformados | ASTM A 36 36 ksi | 2548 | 2069317 |
| Aceros laminados | ASTM A 36 36 ksi | 2548 | 2038736 |

Coeficientes de participación

|  | T | Lx | Ly | Lgz | Mx | My | Hipótesis X(1) | Hipótesis Y(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modo 1 | 0.066 | 0.1295 | 0.9705 | 0.2032 | 1.04 % | 97.41 % | R = 10 A = 1.635 m/s² D = 0.18152 mm | R = 10 A = 1.635 m/s² D = 0.18152 mm |
| Modo 2 | 0.047 | 0.9513 | 0.1188 | 0.2844 | 98.96 % | 2.58 % | R = 10 A = 1.635 m/s² D = 0.09305 mm | R = 10 A = 1.635 m/s² D = 0.09305 mm |
| Modo 3 | 0.014 | 0.0024 | 0.0376 | 1 | 0 % | 0.01 % | R = 10 A = 1.635 m/s² D = 0.00814 mm | R = 10 A = 1.635 m/s² D = 0.00814 mm |

- T = Periodo de vibración en segundos.

- Lx, Ly, Lgz = Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.

- Mx, My = Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.

- R = Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad.

- A = Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.

- D = Coeficiente del modo, equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

|  | Masa total desplazada |
| --- | --- |
| Masa X | 100 % |
| Masa Y | 100 % |

Desplazamientos en nudos de losas y reticulares

Desplazamiento en mm. Giros en radianes x 1000

| Coord. X | Coord. Y |  | Desp. Z | Giro X | Giro Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.755 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4561 -0.0512 -0.0093 -0.1010 -0.0000 -0.0694 -0.0126 -0.0000 | -0.0402 0.1812 0.0062 0.0060 0.0000 0.0468 0.0007 0.0002 | 0.0057 -0.0088 0.0022 -0.0374 0.0000 0.0167 -0.0047 0.0007 |
| 1.755 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4629 -0.0345 -0.0081 -0.1000 0.0000 -0.0604 -0.0125 0.0000 | -0.0133 0.0293 0.0039 0.0100 -0.0000 0.0292 0.0012 -0.0002 | 0.0207 0.0041 0.0008 -0.0253 0.0000 0.0062 -0.0032 0.0001 |
| 1.755 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4626 -0.0406 -0.0073 -0.0970 -0.0000 -0.0545 -0.0121 -0.0001 | 0.0079 -0.0409 0.0035 0.0122 -0.0000 0.0259 0.0015 -0.0003 | 0.0314 -0.0114 0.0005 -0.0248 0.0000 0.0039 -0.0031 0.0000 |
| 1.755 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4581 -0.0570 -0.0064 -0.0938 -0.0000 -0.0479 -0.0117 -0.0002 | 0.0142 -0.0580 0.0047 0.0116 -0.0000 0.0349 0.0014 -0.0001 | 0.0347 -0.0209 0.0005 -0.0245 0.0000 0.0037 -0.0031 0.0000 |
| 1.755 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4546 -0.0711 -0.0048 -0.0908 -0.0000 -0.0360 -0.0113 -0.0001 | -0.0064 -0.0213 0.0074 0.0068 0.0000 0.0558 0.0009 0.0005 | 0.0256 -0.0217 -0.0011 -0.0282 -0.0000 -0.0084 -0.0035 -0.0004 |
| 1.925 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4587 -0.0496 -0.0092 -0.0979 0.0000 -0.0692 -0.0122 0.0000 | -0.0515 0.1991 0.0061 0.0062 0.0000 0.0458 0.0008 0.0002 | 0.0062 -0.0079 0.0021 -0.0370 0.0000 0.0157 -0.0046 0.0007 |
| 1.925 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4661 -0.0355 -0.0082 -0.0957 -0.0000 -0.0615 -0.0120 -0.0000 | -0.0210 0.0350 0.0040 0.0101 -0.0000 0.0297 0.0013 -0.0002 | 0.0252 -0.0044 0.0008 -0.0262 0.0000 0.0058 -0.0033 0.0001 |
| 1.925 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4676 -0.0387 -0.0074 -0.0928 -0.0000 -0.0552 -0.0116 -0.0001 | 0.0021 -0.0323 0.0035 0.0120 -0.0000 0.0266 0.0015 -0.0003 | 0.0374 -0.0139 0.0004 -0.0248 0.0000 0.0033 -0.0031 0.0000 |
| 1.925 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4636 -0.0534 -0.0065 -0.0896 -0.0000 -0.0486 -0.0112 -0.0002 | 0.0163 -0.0565 0.0044 0.0117 -0.0000 0.0327 0.0015 -0.0001 | 0.0424 -0.0210 0.0002 -0.0248 -0.0000 0.0019 -0.0031 -0.0000 |
| 1.925 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4563 -0.0712 -0.0054 -0.0866 -0.0000 -0.0402 -0.0108 -0.0002 | -0.0006 -0.0212 0.0076 0.0074 0.0000 0.0573 0.0009 0.0006 | 0.0326 -0.0224 -0.0010 -0.0280 -0.0000 -0.0076 -0.0035 -0.0004 |
| 2.175 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4623 -0.0484 -0.0093 -0.0921 0.0000 -0.0699 -0.0115 0.0000 | -0.0661 0.2125 0.0061 0.0065 0.0000 0.0455 0.0008 0.0002 | 0.0067 -0.0077 0.0021 -0.0375 0.0000 0.0156 -0.0047 0.0007 |
| 2.175 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4735 -0.0335 -0.0083 -0.0896 -0.0000 -0.0624 -0.0112 -0.0000 | -0.0377 0.0427 0.0040 0.0104 -0.0000 0.0303 0.0013 -0.0002 | 0.0385 -0.0128 0.0005 -0.0255 0.0000 0.0038 -0.0032 0.0001 |
| 2.175 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4790 -0.0344 -0.0074 -0.0867 -0.0000 -0.0557 -0.0108 -0.0001 | -0.0124 -0.0244 0.0036 0.0120 -0.0000 0.0273 0.0015 -0.0003 | 0.0615 -0.0212 0.0001 -0.0240 -0.0000 0.0009 -0.0030 -0.0000 |
| 2.175 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4769 -0.0476 -0.0066 -0.0835 -0.0000 -0.0492 -0.0104 -0.0002 | 0.0130 -0.0545 0.0042 0.0120 -0.0000 0.0313 0.0015 -0.0002 | 0.0778 -0.0277 -0.0001 -0.0240 -0.0000 -0.0010 -0.0030 -0.0001 |
| 2.175 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4633 -0.0673 -0.0057 -0.0803 -0.0000 -0.0424 -0.0100 -0.0003 | 0.0045 -0.0216 0.0081 0.0086 0.0000 0.0609 0.0011 0.0007 | 0.0422 -0.0236 -0.0008 -0.0275 -0.0000 -0.0057 -0.0034 -0.0003 |
| 2.250 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4681 -0.0703 -0.0038 -0.0766 -0.0000 -0.0287 -0.0096 -0.0001 | 0.0021 -0.0191 0.0084 0.0086 0.0000 0.0632 0.0011 0.0008 | 0.0610 -0.0263 -0.0001 -0.0267 -0.0000 -0.0009 -0.0033 -0.0002 |
| 2.250 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4713 -0.0714 -0.0023 -0.0758 -0.0000 -0.0172 -0.0095 -0.0001 | 0.0008 -0.0170 0.0089 0.0091 0.0001 0.0666 0.0011 0.0009 | 0.0854 -0.0407 0.0003 -0.0265 -0.0000 0.0021 -0.0033 -0.0001 |
| 2.250 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4769 -0.0711 -0.0007 -0.0751 -0.0000 -0.0054 -0.0094 -0.0001 | 0.0001 -0.0159 0.0089 0.0091 0.0001 0.0668 0.0011 0.0009 | 0.1183 -0.0586 0.0005 -0.0261 -0.0000 0.0035 -0.0033 -0.0001 |
| 2.250 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4803 -0.0699 0.0009 -0.0745 -0.0000 0.0066 -0.0093 -0.0000 | 0.0002 -0.0153 0.0090 0.0093 0.0001 0.0676 0.0012 0.0009 | 0.1382 -0.0788 0.0006 -0.0260 -0.0000 0.0046 -0.0032 -0.0000 |
| 2.250 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4839 -0.0686 0.0025 -0.0739 0.0000 0.0185 -0.0092 0.0000 | 0.0002 -0.0145 0.0090 0.0091 0.0001 0.0673 0.0011 0.0009 | 0.1565 -0.0986 0.0007 -0.0258 -0.0000 0.0054 -0.0032 -0.0000 |
| 2.250 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4857 -0.0675 0.0041 -0.0734 0.0000 0.0305 -0.0092 0.0001 | 0.0008 -0.0143 0.0090 0.0091 0.0001 0.0673 0.0011 0.0009 | 0.1657 -0.1137 0.0008 -0.0257 -0.0000 0.0062 -0.0032 -0.0000 |
| 2.250 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4881 -0.0666 0.0057 -0.0729 0.0000 0.0427 -0.0091 0.0001 | 0.0014 -0.0135 0.0088 0.0086 0.0001 0.0661 0.0011 0.0008 | 0.1760 -0.1280 0.0009 -0.0254 -0.0000 0.0069 -0.0032 -0.0000 |
| 2.250 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4880 -0.0661 0.0073 -0.0724 0.0000 0.0549 -0.0090 0.0002 | 0.0022 -0.0133 0.0087 0.0082 0.0001 0.0654 0.0010 0.0008 | 0.1727 -0.1371 0.0010 -0.0252 -0.0000 0.0076 -0.0031 -0.0000 |
| 2.250 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4891 -0.0663 0.0090 -0.0718 0.0000 0.0674 -0.0090 0.0003 | 0.0029 -0.0123 0.0084 0.0071 0.0000 0.0631 0.0009 0.0007 | 0.1744 -0.1422 0.0011 -0.0248 0.0000 0.0085 -0.0031 0.0000 |
| 2.250 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4876 -0.0668 0.0107 -0.0713 0.0000 0.0799 -0.0089 0.0003 | 0.0039 -0.0121 0.0082 0.0059 0.0000 0.0612 0.0007 0.0006 | 0.1621 -0.1434 0.0013 -0.0244 0.0000 0.0094 -0.0030 0.0000 |
| 2.250 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4877 -0.0684 0.0124 -0.0707 0.0000 0.0926 -0.0088 0.0004 | 0.0048 -0.0109 0.0077 0.0039 0.0000 0.0575 0.0005 0.0005 | 0.1564 -0.1386 0.0014 -0.0236 0.0000 0.0107 -0.0029 0.0000 |
| 2.250 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4866 -0.0705 0.0140 -0.0704 0.0000 0.1053 -0.0088 0.0005 | 0.0064 -0.0107 0.0071 0.0015 0.0000 0.0533 0.0002 0.0003 | 0.1425 -0.1281 0.0017 -0.0227 0.0000 0.0124 -0.0028 0.0001 |
| 2.250 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4856 -0.0732 0.0155 -0.0716 0.0000 0.1161 -0.0089 0.0004 | 0.0095 -0.0126 0.0067 -0.0003 0.0000 0.0501 -0.0000 0.0002 | 0.1226 -0.1043 0.0018 -0.0222 0.0000 0.0135 -0.0028 0.0001 |
| 2.250 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4829 -0.0754 0.0163 -0.0761 0.0000 0.1221 -0.0095 0.0002 | 0.0120 -0.0157 0.0061 -0.0032 -0.0000 0.0457 -0.0004 -0.0000 | 0.0893 -0.0684 0.0015 -0.0243 -0.0000 0.0115 -0.0030 -0.0000 |
| 2.250 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4776 -0.0784 0.0169 -0.0814 -0.0000 0.1270 -0.0102 -0.0001 | 0.0153 -0.0210 0.0058 -0.0046 -0.0000 0.0434 -0.0006 -0.0001 | 0.0498 -0.0322 0.0010 -0.0279 -0.0000 0.0077 -0.0035 -0.0002 |
| 2.250 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4709 -0.0845 0.0178 -0.0853 -0.0000 0.1334 -0.0107 -0.0003 | 0.0172 -0.0236 0.0054 -0.0062 -0.0000 0.0407 -0.0008 -0.0002 | 0.0193 -0.0077 0.0006 -0.0315 -0.0000 0.0046 -0.0039 -0.0004 |
| 2.425 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4667 -0.0472 -0.0094 -0.0864 0.0000 -0.0707 -0.0108 0.0000 | -0.0845 0.2261 0.0060 0.0067 0.0000 0.0452 0.0008 0.0001 | 0.0073 -0.0071 0.0020 -0.0374 0.0000 0.0148 -0.0047 0.0007 |
| 2.425 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4849 -0.0296 -0.0084 -0.0838 -0.0000 -0.0627 -0.0105 -0.0000 | -0.0680 0.0532 0.0043 0.0104 -0.0000 0.0320 0.0013 -0.0002 | 0.0566 -0.0178 0.0003 -0.0246 0.0000 0.0022 -0.0031 0.0000 |
| 2.425 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4987 -0.0279 -0.0074 -0.0809 -0.0000 -0.0555 -0.0101 -0.0001 | -0.0484 -0.0145 0.0039 0.0116 -0.0000 0.0294 0.0015 -0.0002 | 0.0990 -0.0280 -0.0002 -0.0227 -0.0000 -0.0015 -0.0028 -0.0001 |
| 2.425 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5063 -0.0384 -0.0064 -0.0779 -0.0000 -0.0483 -0.0097 -0.0001 | -0.0295 -0.0461 0.0043 0.0114 -0.0000 0.0323 0.0014 -0.0001 | 0.1490 -0.0379 -0.0006 -0.0218 -0.0000 -0.0043 -0.0027 -0.0002 |
| 2.425 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5099 -0.0523 -0.0053 -0.0751 -0.0000 -0.0397 -0.0094 -0.0002 | -0.0288 -0.0416 0.0056 0.0092 0.0000 0.0418 0.0012 0.0001 | 0.2049 -0.0461 -0.0009 -0.0211 -0.0000 -0.0066 -0.0026 -0.0003 |
| 2.425 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5161 -0.0612 -0.0038 -0.0732 -0.0000 -0.0287 -0.0091 -0.0001 | -0.0349 -0.0273 0.0062 0.0068 0.0000 0.0468 0.0009 0.0002 | 0.2483 -0.0395 -0.0003 -0.0214 -0.0000 -0.0023 -0.0027 -0.0001 |
| 2.425 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5250 -0.0655 -0.0023 -0.0719 -0.0000 -0.0174 -0.0090 -0.0001 | -0.0390 -0.0146 0.0065 0.0051 0.0000 0.0486 0.0006 0.0003 | 0.2862 -0.0318 0.0000 -0.0223 -0.0000 0.0001 -0.0028 -0.0001 |
| 2.425 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5348 -0.0668 -0.0008 -0.0711 -0.0000 -0.0058 -0.0089 -0.0000 | -0.0368 -0.0057 0.0066 0.0042 0.0000 0.0494 0.0005 0.0003 | 0.3185 -0.0272 0.0002 -0.0229 -0.0000 0.0018 -0.0029 -0.0001 |
| 2.425 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5433 -0.0662 0.0008 -0.0704 -0.0000 0.0059 -0.0088 -0.0000 | -0.0297 -0.0001 0.0067 0.0037 0.0000 0.0499 0.0005 0.0003 | 0.3450 -0.0264 0.0004 -0.0233 -0.0000 0.0033 -0.0029 -0.0001 |
| 2.425 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5498 -0.0646 0.0024 -0.0698 0.0000 0.0177 -0.0087 0.0000 | -0.0205 0.0031 0.0067 0.0034 0.0000 0.0502 0.0004 0.0003 | 0.3634 -0.0288 0.0006 -0.0234 -0.0000 0.0045 -0.0029 -0.0000 |
| 2.425 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5539 -0.0627 0.0040 -0.0692 0.0000 0.0296 -0.0087 0.0001 | -0.0102 0.0046 0.0067 0.0031 0.0000 0.0505 0.0004 0.0003 | 0.3730 -0.0333 0.0007 -0.0233 -0.0000 0.0056 -0.0029 -0.0000 |
| 2.425 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5557 -0.0607 0.0056 -0.0687 0.0000 0.0416 -0.0086 0.0001 | 0.0006 0.0049 0.0068 0.0029 0.0000 0.0506 0.0004 0.0003 | 0.3727 -0.0394 0.0009 -0.0231 -0.0000 0.0068 -0.0029 -0.0000 |
| 2.425 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5547 -0.0590 0.0072 -0.0683 0.0000 0.0537 -0.0085 0.0002 | 0.0113 0.0040 0.0068 0.0027 0.0000 0.0508 0.0003 0.0003 | 0.3631 -0.0461 0.0011 -0.0227 0.0000 0.0080 -0.0028 0.0000 |
| 2.425 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5515 -0.0578 0.0088 -0.0678 0.0000 0.0659 -0.0085 0.0003 | 0.0213 0.0024 0.0067 0.0022 0.0000 0.0505 0.0003 0.0003 | 0.3433 -0.0530 0.0013 -0.0220 0.0000 0.0097 -0.0027 0.0001 |
| 2.425 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5459 -0.0573 0.0104 -0.0675 0.0000 0.0781 -0.0084 0.0003 | 0.0305 -0.0001 0.0066 0.0013 0.0000 0.0497 0.0002 0.0002 | 0.3150 -0.0592 0.0016 -0.0208 0.0000 0.0118 -0.0026 0.0001 |
| 2.425 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5386 -0.0577 0.0120 -0.0674 0.0000 0.0901 -0.0084 0.0004 | 0.0387 -0.0034 0.0063 -0.0006 0.0000 0.0476 -0.0001 0.0001 | 0.2776 -0.0639 0.0020 -0.0190 0.0000 0.0149 -0.0024 0.0002 |
| 2.425 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5293 -0.0591 0.0135 -0.0680 0.0000 0.1014 -0.0085 0.0004 | 0.0468 -0.0073 0.0058 -0.0041 -0.0000 0.0431 -0.0005 -0.0001 | 0.2328 -0.0658 0.0025 -0.0168 0.0000 0.0186 -0.0021 0.0004 |
| 2.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5181 -0.0617 0.0148 -0.0698 0.0000 0.1110 -0.0087 0.0003 | 0.0545 -0.0124 0.0049 -0.0088 -0.0000 0.0368 -0.0011 -0.0004 | 0.1809 -0.0625 0.0027 -0.0159 0.0000 0.0206 -0.0020 0.0004 |
| 2.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5049 -0.0654 0.0158 -0.0733 0.0000 0.1185 -0.0092 0.0001 | 0.0602 -0.0196 0.0042 -0.0126 -0.0000 0.0316 -0.0016 -0.0006 | 0.1259 -0.0520 0.0023 -0.0189 0.0000 0.0173 -0.0024 0.0003 |
| 2.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4902 -0.0711 0.0167 -0.0774 -0.0000 0.1250 -0.0097 -0.0001 | 0.0605 -0.0318 0.0042 -0.0126 -0.0000 0.0314 -0.0016 -0.0006 | 0.0742 -0.0359 0.0016 -0.0236 -0.0000 0.0118 -0.0030 -0.0000 |
| 2.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4760 -0.0791 0.0176 -0.0813 -0.0000 0.1317 -0.0102 -0.0003 | 0.0499 -0.0668 0.0056 -0.0049 -0.0000 0.0421 -0.0006 -0.0002 | 0.0135 -0.0062 0.0003 -0.0355 -0.0000 0.0019 -0.0044 -0.0006 |
| 2.675 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4716 -0.0457 -0.0095 -0.0807 0.0000 -0.0713 -0.0101 0.0000 | -0.1067 0.2394 0.0061 0.0066 0.0000 0.0457 0.0008 0.0001 | 0.0076 -0.0067 0.0020 -0.0379 0.0000 0.0147 -0.0047 0.0007 |
| 2.675 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5006 -0.0249 -0.0084 -0.0782 0.0000 -0.0628 -0.0098 0.0000 | -0.1133 0.0652 0.0046 0.0100 -0.0000 0.0344 0.0012 -0.0001 | 0.0728 -0.0191 0.0002 -0.0239 0.0000 0.0015 -0.0030 0.0000 |
| 2.675 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5278 -0.0201 -0.0073 -0.0755 -0.0000 -0.0548 -0.0094 -0.0000 | -0.1048 -0.0039 0.0043 0.0109 -0.0000 0.0322 0.0014 -0.0002 | 0.1304 -0.0292 -0.0003 -0.0216 -0.0000 -0.0024 -0.0027 -0.0001 |
| 2.675 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5516 -0.0280 -0.0062 -0.0727 -0.0000 -0.0468 -0.0091 -0.0001 | -0.0933 -0.0389 0.0045 0.0106 -0.0000 0.0339 0.0013 -0.0001 | 0.1981 -0.0372 -0.0006 -0.0204 -0.0000 -0.0049 -0.0026 -0.0002 |
| 2.675 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5728 -0.0403 -0.0051 -0.0702 -0.0000 -0.0379 -0.0088 -0.0001 | -0.0870 -0.0455 0.0051 0.0090 0.0000 0.0384 0.0011 0.0000 | 0.2685 -0.0395 -0.0007 -0.0197 -0.0000 -0.0055 -0.0025 -0.0002 |
| 2.675 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5932 -0.0513 -0.0037 -0.0682 -0.0000 -0.0279 -0.0085 -0.0001 | -0.0844 -0.0371 0.0056 0.0069 0.0000 0.0420 0.0009 0.0001 | 0.3304 -0.0323 -0.0005 -0.0198 -0.0000 -0.0034 -0.0025 -0.0002 |
| 2.675 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6134 -0.0589 -0.0023 -0.0667 -0.0000 -0.0172 -0.0083 -0.0001 | -0.0799 -0.0243 0.0059 0.0052 0.0000 0.0441 0.0006 0.0001 | 0.3813 -0.0204 -0.0002 -0.0203 -0.0000 -0.0012 -0.0025 -0.0001 |
| 2.675 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6322 -0.0630 -0.0008 -0.0656 -0.0000 -0.0061 -0.0082 -0.0000 | -0.0698 -0.0123 0.0060 0.0039 0.0000 0.0453 0.0005 0.0002 | 0.4215 -0.0085 0.0001 -0.0209 -0.0000 0.0008 -0.0026 -0.0001 |
| 2.675 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6479 -0.0642 0.0007 -0.0648 0.0000 0.0052 -0.0081 0.0000 | -0.0542 -0.0029 0.0061 0.0031 0.0000 0.0460 0.0004 0.0002 | 0.4519 0.0006 0.0003 -0.0213 -0.0000 0.0025 -0.0027 -0.0001 |
| 2.675 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6592 -0.0634 0.0022 -0.0642 0.0000 0.0167 -0.0080 0.0001 | -0.0350 0.0039 0.0062 0.0026 0.0000 0.0465 0.0003 0.0002 | 0.4715 0.0060 0.0005 -0.0215 -0.0000 0.0041 -0.0027 -0.0000 |
| 2.675 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6656 -0.0613 0.0038 -0.0637 0.0000 0.0283 -0.0080 0.0001 | -0.0138 0.0085 0.0062 0.0021 0.0000 0.0468 0.0003 0.0002 | 0.4794 0.0075 0.0008 -0.0214 0.0000 0.0056 -0.0027 0.0000 |
| 2.675 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6666 -0.0584 0.0053 -0.0632 0.0000 0.0399 -0.0079 0.0001 | 0.0082 0.0111 0.0063 0.0017 0.0000 0.0470 0.0002 0.0002 | 0.4749 0.0055 0.0010 -0.0212 0.0000 0.0072 -0.0026 0.0000 |
| 2.675 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6621 -0.0553 0.0069 -0.0629 0.0000 0.0516 -0.0079 0.0002 | 0.0301 0.0120 0.0063 0.0013 0.0000 0.0471 0.0002 0.0002 | 0.4581 0.0004 0.0012 -0.0206 0.0000 0.0090 -0.0026 0.0001 |
| 2.675 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6524 -0.0522 0.0084 -0.0626 0.0000 0.0633 -0.0078 0.0002 | 0.0510 0.0112 0.0062 0.0005 0.0000 0.0467 0.0001 0.0002 | 0.4288 -0.0070 0.0015 -0.0197 0.0000 0.0111 -0.0025 0.0001 |
| 2.675 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6378 -0.0496 0.0100 -0.0626 0.0000 0.0748 -0.0078 0.0003 | 0.0704 0.0087 0.0061 -0.0007 0.0000 0.0457 -0.0001 0.0001 | 0.3880 -0.0158 0.0018 -0.0185 0.0000 0.0136 -0.0023 0.0002 |
| 2.675 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6186 -0.0480 0.0115 -0.0631 0.0000 0.0860 -0.0079 0.0003 | 0.0878 0.0044 0.0058 -0.0028 -0.0000 0.0434 -0.0004 -0.0000 | 0.3365 -0.0251 0.0022 -0.0170 0.0000 0.0165 -0.0021 0.0003 |
| 2.675 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5953 -0.0478 0.0129 -0.0641 0.0000 0.0964 -0.0080 0.0003 | 0.1028 -0.0021 0.0053 -0.0059 -0.0000 0.0397 -0.0007 -0.0002 | 0.2765 -0.0333 0.0025 -0.0157 0.0000 0.0190 -0.0020 0.0004 |
| 2.675 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5686 -0.0495 0.0141 -0.0661 0.0000 0.1056 -0.0083 0.0002 | 0.1140 -0.0112 0.0047 -0.0093 -0.0000 0.0353 -0.0012 -0.0004 | 0.2112 -0.0385 0.0026 -0.0157 0.0000 0.0198 -0.0020 0.0004 |
| 2.675 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5394 -0.0538 0.0152 -0.0690 0.0000 0.1137 -0.0086 0.0000 | 0.1186 -0.0244 0.0043 -0.0117 -0.0000 0.0322 -0.0015 -0.0006 | 0.1454 -0.0384 0.0024 -0.0179 0.0000 0.0176 -0.0022 0.0003 |
| 2.675 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5100 -0.0620 0.0162 -0.0722 -0.0000 0.1214 -0.0090 -0.0001 | 0.1125 -0.0444 0.0044 -0.0112 -0.0000 0.0329 -0.0014 -0.0005 | 0.0850 -0.0310 0.0018 -0.0220 0.0000 0.0133 -0.0028 0.0001 |
| 2.675 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4822 -0.0743 0.0172 -0.0753 -0.0000 0.1292 -0.0094 -0.0003 | 0.0780 -0.0952 0.0059 -0.0031 -0.0000 0.0444 -0.0004 -0.0001 | 0.0135 -0.0068 0.0002 -0.0365 -0.0000 0.0015 -0.0046 -0.0007 |
| 2.925 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4771 -0.0441 -0.0096 -0.0751 0.0000 -0.0721 -0.0094 0.0000 | -0.1320 0.2548 0.0062 0.0065 0.0000 0.0462 0.0008 0.0001 | 0.0082 -0.0059 0.0019 -0.0378 0.0000 0.0140 -0.0047 0.0007 |
| 2.925 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5196 -0.0202 -0.0084 -0.0728 0.0000 -0.0628 -0.0091 0.0000 | -0.1690 0.0765 0.0049 0.0093 -0.0000 0.0368 0.0012 -0.0001 | 0.0832 -0.0171 0.0002 -0.0234 0.0000 0.0016 -0.0029 0.0000 |
| 2.925 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5632 -0.0128 -0.0072 -0.0703 -0.0000 -0.0541 -0.0088 -0.0000 | -0.1732 0.0047 0.0046 0.0101 -0.0000 0.0346 0.0013 -0.0001 | 0.1493 -0.0254 -0.0002 -0.0210 -0.0000 -0.0019 -0.0026 -0.0001 |
| 2.925 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6060 -0.0189 -0.0061 -0.0677 -0.0000 -0.0455 -0.0085 -0.0000 | -0.1676 -0.0352 0.0047 0.0098 -0.0000 0.0351 0.0012 -0.0001 | 0.2246 -0.0301 -0.0005 -0.0198 -0.0000 -0.0039 -0.0025 -0.0002 |
| 2.925 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6466 -0.0311 -0.0049 -0.0654 -0.0000 -0.0366 -0.0082 -0.0000 | -0.1581 -0.0497 0.0050 0.0086 -0.0000 0.0374 0.0011 -0.0000 | 0.3014 -0.0289 -0.0006 -0.0191 -0.0000 -0.0043 -0.0024 -0.0002 |
| 2.925 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6844 -0.0442 -0.0036 -0.0634 -0.0000 -0.0270 -0.0079 -0.0000 | -0.1460 -0.0478 0.0053 0.0071 0.0000 0.0398 0.0009 0.0000 | 0.3718 -0.0209 -0.0004 -0.0189 -0.0000 -0.0033 -0.0024 -0.0002 |
| 2.925 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7189 -0.0553 -0.0022 -0.0618 -0.0000 -0.0168 -0.0077 -0.0000 | -0.1298 -0.0375 0.0056 0.0055 0.0000 0.0417 0.0007 0.0001 | 0.4312 -0.0083 -0.0002 -0.0191 -0.0000 -0.0015 -0.0024 -0.0001 |
| 2.925 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7488 -0.0631 -0.0008 -0.0606 -0.0000 -0.0062 -0.0076 -0.0000 | -0.1080 -0.0246 0.0057 0.0042 0.0000 0.0430 0.0005 0.0001 | 0.4781 0.0057 0.0000 -0.0195 -0.0000 0.0003 -0.0024 -0.0001 |
| 2.925 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7726 -0.0674 0.0006 -0.0597 0.0000 0.0047 -0.0075 0.0000 | -0.0807 -0.0121 0.0058 0.0032 0.0000 0.0438 0.0004 0.0001 | 0.5121 0.0180 0.0003 -0.0198 -0.0000 0.0022 -0.0025 -0.0001 |
| 2.925 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7890 -0.0688 0.0021 -0.0590 0.0000 0.0157 -0.0074 0.0001 | -0.0490 -0.0012 0.0059 0.0025 0.0000 0.0443 0.0003 0.0001 | 0.5329 0.0270 0.0005 -0.0199 -0.0000 0.0040 -0.0025 -0.0000 |
| 2.925 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7972 -0.0676 0.0036 -0.0585 0.0000 0.0268 -0.0073 0.0001 | -0.0146 0.0075 0.0060 0.0018 0.0000 0.0447 0.0002 0.0001 | 0.5397 0.0316 0.0008 -0.0198 0.0000 0.0058 -0.0025 0.0000 |
| 2.925 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7966 -0.0646 0.0051 -0.0581 0.0000 0.0380 -0.0073 0.0001 | 0.0209 0.0141 0.0060 0.0012 0.0000 0.0448 0.0001 0.0001 | 0.5323 0.0319 0.0010 -0.0195 0.0000 0.0076 -0.0024 0.0001 |
| 2.925 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7872 -0.0603 0.0066 -0.0579 0.0000 0.0492 -0.0072 0.0002 | 0.0562 0.0183 0.0060 0.0004 0.0000 0.0447 0.0001 0.0001 | 0.5106 0.0279 0.0013 -0.0190 0.0000 0.0097 -0.0024 0.0001 |
| 2.925 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7691 -0.0553 0.0081 -0.0579 0.0000 0.0604 -0.0072 0.0002 | 0.0900 0.0201 0.0059 -0.0006 0.0000 0.0441 -0.0001 0.0001 | 0.4751 0.0204 0.0016 -0.0182 0.0000 0.0119 -0.0023 0.0002 |
| 2.925 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7428 -0.0502 0.0095 -0.0583 0.0000 0.0712 -0.0073 0.0002 | 0.1211 0.0193 0.0057 -0.0020 0.0000 0.0429 -0.0003 0.0000 | 0.4267 0.0102 0.0019 -0.0172 0.0000 0.0142 -0.0021 0.0003 |
| 2.925 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7091 -0.0457 0.0109 -0.0590 0.0000 0.0817 -0.0074 0.0002 | 0.1484 0.0153 0.0055 -0.0040 -0.0000 0.0409 -0.0005 -0.0001 | 0.3671 -0.0015 0.0022 -0.0163 0.0000 0.0164 -0.0020 0.0003 |
| 2.925 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6691 -0.0426 0.0122 -0.0603 0.0000 0.0916 -0.0075 0.0002 | 0.1702 0.0075 0.0051 -0.0063 -0.0000 0.0382 -0.0008 -0.0002 | 0.2992 -0.0132 0.0024 -0.0158 0.0000 0.0179 -0.0020 0.0004 |
| 2.925 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6244 -0.0421 0.0134 -0.0623 0.0000 0.1007 -0.0078 0.0001 | 0.1840 -0.0052 0.0048 -0.0086 -0.0000 0.0356 -0.0011 -0.0004 | 0.2267 -0.0227 0.0024 -0.0163 0.0000 0.0180 -0.0020 0.0003 |
| 2.925 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5773 -0.0453 0.0146 -0.0647 -0.0000 0.1093 -0.0081 -0.0000 | 0.1859 -0.0246 0.0046 -0.0097 -0.0000 0.0344 -0.0012 -0.0004 | 0.1549 -0.0276 0.0022 -0.0182 0.0000 0.0163 -0.0023 0.0002 |
| 2.925 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5313 -0.0544 0.0157 -0.0672 -0.0000 0.1178 -0.0084 -0.0002 | 0.1713 -0.0538 0.0048 -0.0087 -0.0000 0.0359 -0.0011 -0.0004 | 0.0894 -0.0250 0.0017 -0.0220 0.0000 0.0127 -0.0027 0.0000 |
| 2.925 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4888 -0.0699 0.0169 -0.0694 -0.0000 0.1267 -0.0087 -0.0003 | 0.1094 -0.1247 0.0061 -0.0019 -0.0000 0.0460 -0.0002 -0.0000 | 0.0135 -0.0073 0.0002 -0.0368 -0.0000 0.0016 -0.0046 -0.0007 |
| 3.175 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4826 -0.0433 -0.0097 -0.0696 0.0000 -0.0727 -0.0087 0.0000 | -0.1573 0.2635 0.0063 0.0063 0.0000 0.0469 0.0008 0.0001 | 0.0082 -0.0052 0.0019 -0.0384 0.0000 0.0139 -0.0048 0.0007 |
| 3.175 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5403 -0.0164 -0.0084 -0.0675 0.0000 -0.0629 -0.0084 0.0000 | -0.2302 0.0858 0.0052 0.0086 -0.0000 0.0389 0.0011 -0.0000 | 0.0877 -0.0137 0.0003 -0.0232 0.0000 0.0022 -0.0029 0.0000 |
| 3.175 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6016 -0.0069 -0.0072 -0.0652 0.0000 -0.0536 -0.0081 0.0000 | -0.2468 0.0105 0.0049 0.0092 -0.0000 0.0365 0.0011 -0.0001 | 0.1567 -0.0194 -0.0001 -0.0207 -0.0000 -0.0008 -0.0026 -0.0001 |
| 3.175 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6644 -0.0120 -0.0060 -0.0629 0.0000 -0.0447 -0.0079 0.0000 | -0.2463 -0.0345 0.0048 0.0090 -0.0000 0.0362 0.0011 -0.0001 | 0.2342 -0.0214 -0.0003 -0.0196 -0.0000 -0.0024 -0.0024 -0.0001 |
| 3.175 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7252 -0.0249 -0.0047 -0.0607 -0.0000 -0.0356 -0.0076 -0.0000 | -0.2342 -0.0552 0.0050 0.0082 -0.0000 0.0371 0.0010 -0.0000 | 0.3130 -0.0182 -0.0004 -0.0189 -0.0000 -0.0029 -0.0024 -0.0001 |
| 3.175 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7817 -0.0402 -0.0035 -0.0588 -0.0000 -0.0262 -0.0073 -0.0000 | -0.2135 -0.0586 0.0051 0.0070 0.0000 0.0386 0.0009 0.0000 | 0.3864 -0.0098 -0.0003 -0.0185 -0.0000 -0.0024 -0.0023 -0.0001 |
| 3.175 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8320 -0.0546 -0.0022 -0.0572 0.0000 -0.0164 -0.0071 0.0000 | -0.1854 -0.0512 0.0053 0.0056 0.0000 0.0400 0.0007 0.0000 | 0.4497 0.0024 -0.0002 -0.0185 -0.0000 -0.0012 -0.0023 -0.0001 |
| 3.175 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8744 -0.0662 -0.0008 -0.0559 0.0000 -0.0062 -0.0070 0.0000 | -0.1503 -0.0382 0.0055 0.0044 0.0000 0.0411 0.0006 0.0001 | 0.5003 0.0160 0.0001 -0.0185 -0.0000 0.0004 -0.0023 -0.0001 |
| 3.175 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9072 -0.0739 0.0006 -0.0549 0.0000 0.0042 -0.0069 0.0000 | -0.1091 -0.0234 0.0056 0.0033 0.0000 0.0419 0.0004 0.0001 | 0.5367 0.0288 0.0003 -0.0187 -0.0000 0.0022 -0.0023 -0.0000 |
| 3.175 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9290 -0.0779 0.0020 -0.0542 0.0000 0.0147 -0.0068 0.0001 | -0.0630 -0.0088 0.0057 0.0024 0.0000 0.0424 0.0003 0.0001 | 0.5583 0.0386 0.0005 -0.0187 -0.0000 0.0040 -0.0023 -0.0000 |
| 3.175 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9388 -0.0782 0.0034 -0.0537 0.0000 0.0254 -0.0067 0.0001 | -0.0138 0.0045 0.0057 0.0016 0.0000 0.0427 0.0002 0.0001 | 0.5647 0.0444 0.0008 -0.0186 0.0000 0.0059 -0.0023 0.0000 |
| 3.175 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9360 -0.0755 0.0048 -0.0534 0.0000 0.0361 -0.0067 0.0001 | 0.0367 0.0156 0.0057 0.0007 0.0000 0.0428 0.0001 0.0001 | 0.5556 0.0457 0.0010 -0.0183 0.0000 0.0079 -0.0023 0.0001 |
| 3.175 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9206 -0.0703 0.0062 -0.0534 0.0000 0.0468 -0.0067 0.0001 | 0.0866 0.0240 0.0057 -0.0002 0.0000 0.0425 -0.0000 0.0001 | 0.5312 0.0424 0.0013 -0.0178 0.0000 0.0099 -0.0022 0.0001 |
| 3.175 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8929 -0.0633 0.0076 -0.0536 0.0000 0.0573 -0.0067 0.0001 | 0.1342 0.0294 0.0056 -0.0014 0.0000 0.0419 -0.0002 0.0000 | 0.4923 0.0349 0.0016 -0.0173 0.0000 0.0119 -0.0022 0.0002 |
| 3.175 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8537 -0.0554 0.0090 -0.0541 0.0000 0.0677 -0.0068 0.0001 | 0.1776 0.0310 0.0054 -0.0028 -0.0000 0.0408 -0.0003 -0.0001 | 0.4401 0.0242 0.0019 -0.0167 0.0000 0.0139 -0.0021 0.0002 |
| 3.175 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8041 -0.0476 0.0104 -0.0550 0.0000 0.0776 -0.0069 0.0001 | 0.2147 0.0280 0.0052 -0.0045 -0.0000 0.0392 -0.0006 -0.0001 | 0.3769 0.0115 0.0021 -0.0163 0.0000 0.0155 -0.0020 0.0003 |
| 3.175 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7462 -0.0412 0.0116 -0.0564 0.0000 0.0872 -0.0070 0.0001 | 0.2429 0.0195 0.0050 -0.0062 -0.0000 0.0376 -0.0008 -0.0002 | 0.3057 -0.0016 0.0022 -0.0164 0.0000 0.0163 -0.0020 0.0003 |
| 3.175 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6823 -0.0377 0.0129 -0.0582 -0.0000 0.0964 -0.0073 -0.0000 | 0.2585 0.0036 0.0048 -0.0075 -0.0000 0.0364 -0.0009 -0.0003 | 0.2306 -0.0129 0.0021 -0.0172 0.0000 0.0161 -0.0022 0.0003 |
| 3.175 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6163 -0.0392 0.0140 -0.0602 -0.0000 0.1053 -0.0075 -0.0001 | 0.2570 -0.0219 0.0049 -0.0078 -0.0000 0.0364 -0.0010 -0.0003 | 0.1567 -0.0199 0.0019 -0.0190 0.0000 0.0146 -0.0024 0.0002 |
| 3.175 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5529 -0.0483 0.0153 -0.0621 -0.0000 0.1145 -0.0078 -0.0002 | 0.2329 -0.0603 0.0051 -0.0065 -0.0000 0.0386 -0.0008 -0.0003 | 0.0898 -0.0198 0.0015 -0.0224 0.0000 0.0116 -0.0028 0.0000 |
| 3.175 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4949 -0.0660 0.0166 -0.0636 -0.0000 0.1242 -0.0079 -0.0002 | 0.1394 -0.1512 0.0063 -0.0008 0.0000 0.0474 -0.0001 0.0000 | 0.0130 -0.0075 0.0002 -0.0375 -0.0000 0.0017 -0.0047 -0.0007 |
| 3.425 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4891 -0.0423 -0.0098 -0.0641 0.0000 -0.0736 -0.0080 0.0000 | -0.1876 0.2744 0.0063 0.0061 0.0000 0.0474 0.0008 0.0001 | 0.0083 -0.0044 0.0018 -0.0383 0.0000 0.0133 -0.0048 0.0007 |
| 3.425 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5616 -0.0134 -0.0084 -0.0622 0.0000 -0.0632 -0.0078 0.0001 | -0.2923 0.0925 0.0054 0.0079 0.0000 0.0406 0.0010 0.0000 | 0.0876 -0.0102 0.0004 -0.0231 0.0000 0.0028 -0.0029 0.0000 |
| 3.425 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6407 -0.0026 -0.0071 -0.0601 0.0000 -0.0535 -0.0075 0.0000 | -0.3210 0.0136 0.0051 0.0084 -0.0000 0.0381 0.0010 -0.0000 | 0.1558 -0.0134 0.0000 -0.0206 -0.0000 0.0003 -0.0026 -0.0001 |
| 3.425 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7234 -0.0075 -0.0059 -0.0580 0.0000 -0.0442 -0.0072 0.0000 | -0.3252 -0.0358 0.0049 0.0082 -0.0000 0.0371 0.0010 -0.0000 | 0.2321 -0.0133 -0.0001 -0.0195 -0.0000 -0.0010 -0.0024 -0.0001 |
| 3.425 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8044 -0.0213 -0.0047 -0.0560 0.0000 -0.0350 -0.0070 0.0000 | -0.3110 -0.0614 0.0050 0.0076 -0.0000 0.0372 0.0010 -0.0000 | 0.3097 -0.0090 -0.0002 -0.0188 -0.0000 -0.0015 -0.0024 -0.0001 |
| 3.425 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8798 -0.0389 -0.0034 -0.0542 0.0000 -0.0256 -0.0068 0.0000 | -0.2827 -0.0689 0.0050 0.0067 -0.0000 0.0378 0.0008 -0.0000 | 0.3827 -0.0006 -0.0002 -0.0184 -0.0000 -0.0013 -0.0023 -0.0001 |
| 3.425 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9464 -0.0564 -0.0021 -0.0526 0.0000 -0.0161 -0.0066 0.0000 | -0.2433 -0.0639 0.0052 0.0056 0.0000 0.0387 0.0007 0.0000 | 0.4465 0.0106 -0.0001 -0.0181 -0.0000 -0.0004 -0.0023 -0.0001 |
| 3.425 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0018 -0.0714 -0.0008 -0.0514 0.0000 -0.0063 -0.0064 0.0000 | -0.1947 -0.0513 0.0053 0.0044 0.0000 0.0395 0.0006 0.0000 | 0.4980 0.0230 0.0001 -0.0180 -0.0000 0.0009 -0.0022 -0.0001 |
| 3.425 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0440 -0.0824 0.0005 -0.0504 0.0000 0.0036 -0.0063 0.0000 | -0.1386 -0.0346 0.0054 0.0034 0.0000 0.0401 0.0004 0.0001 | 0.5353 0.0348 0.0003 -0.0180 -0.0000 0.0025 -0.0022 -0.0000 |
| 3.425 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0713 -0.0889 0.0018 -0.0497 0.0000 0.0137 -0.0062 0.0001 | -0.0771 -0.0166 0.0054 0.0024 0.0000 0.0406 0.0003 0.0001 | 0.5573 0.0441 0.0006 -0.0179 0.0000 0.0042 -0.0022 0.0000 |
| 3.425 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0827 -0.0908 0.0032 -0.0492 0.0000 0.0239 -0.0061 0.0001 | -0.0121 0.0008 0.0054 0.0014 0.0000 0.0408 0.0002 0.0001 | 0.5634 0.0498 0.0008 -0.0178 0.0000 0.0060 -0.0022 0.0001 |
| 3.425 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0775 -0.0884 0.0045 -0.0490 0.0000 0.0341 -0.0061 0.0001 | 0.0540 0.0165 0.0054 0.0004 0.0000 0.0408 0.0001 0.0000 | 0.5536 0.0511 0.0010 -0.0175 0.0000 0.0079 -0.0022 0.0001 |
| 3.425 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0557 -0.0824 0.0059 -0.0490 0.0000 0.0443 -0.0061 0.0001 | 0.1191 0.0294 0.0054 -0.0006 0.0000 0.0405 -0.0001 0.0000 | 0.5283 0.0481 0.0013 -0.0172 0.0000 0.0097 -0.0022 0.0001 |
| 3.425 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0178 -0.0736 0.0072 -0.0493 0.0000 0.0543 -0.0062 0.0001 | 0.1807 0.0386 0.0053 -0.0018 -0.0000 0.0400 -0.0002 -0.0000 | 0.4883 0.0408 0.0015 -0.0169 0.0000 0.0115 -0.0021 0.0002 |
| 3.425 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9651 -0.0629 0.0086 -0.0500 0.0000 0.0642 -0.0062 0.0001 | 0.2363 0.0430 0.0052 -0.0031 -0.0000 0.0392 -0.0004 -0.0001 | 0.4353 0.0303 0.0017 -0.0167 0.0000 0.0131 -0.0021 0.0002 |
| 3.425 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8993 -0.0518 0.0099 -0.0509 0.0000 0.0739 -0.0064 0.0000 | 0.2828 0.0414 0.0051 -0.0044 -0.0000 0.0382 -0.0006 -0.0002 | 0.3716 0.0175 0.0019 -0.0167 0.0000 0.0142 -0.0021 0.0002 |
| 3.425 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8230 -0.0418 0.0111 -0.0522 -0.0000 0.0833 -0.0065 -0.0000 | 0.3168 0.0323 0.0050 -0.0056 -0.0000 0.0374 -0.0007 -0.0002 | 0.3006 0.0043 0.0020 -0.0171 0.0000 0.0146 -0.0021 0.0002 |
| 3.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7399 -0.0352 0.0123 -0.0538 -0.0000 0.0925 -0.0067 -0.0001 | 0.3338 0.0135 0.0050 -0.0063 -0.0000 0.0372 -0.0008 -0.0003 | 0.2261 -0.0074 0.0019 -0.0181 0.0000 0.0142 -0.0023 0.0002 |
| 3.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6549 -0.0346 0.0136 -0.0554 -0.0000 0.1018 -0.0069 -0.0001 | 0.3284 -0.0177 0.0051 -0.0061 -0.0000 0.0381 -0.0008 -0.0003 | 0.1531 -0.0149 0.0017 -0.0197 0.0000 0.0129 -0.0025 0.0001 |
| 3.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5742 -0.0434 0.0149 -0.0569 -0.0000 0.1115 -0.0071 -0.0002 | 0.2939 -0.0649 0.0054 -0.0046 -0.0000 0.0406 -0.0006 -0.0002 | 0.0875 -0.0160 0.0014 -0.0229 -0.0000 0.0105 -0.0029 -0.0000 |
| 3.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5015 -0.0629 0.0163 -0.0579 -0.0000 0.1219 -0.0072 -0.0002 | 0.1717 -0.1754 0.0064 -0.0001 0.0000 0.0482 -0.0000 0.0001 | 0.0127 -0.0071 0.0003 -0.0375 -0.0000 0.0021 -0.0047 -0.0007 |
| 3.675 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4947 -0.0414 -0.0099 -0.0587 0.0000 -0.0744 -0.0073 0.0001 | -0.2139 0.2827 0.0064 0.0058 0.0000 0.0481 0.0007 0.0001 | 0.0079 -0.0039 0.0018 -0.0389 0.0000 0.0132 -0.0049 0.0007 |
| 3.675 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5822 -0.0112 -0.0085 -0.0570 0.0000 -0.0637 -0.0071 0.0001 | -0.3530 0.0967 0.0056 0.0072 0.0000 0.0418 0.0009 0.0000 | 0.0842 -0.0068 0.0005 -0.0231 0.0000 0.0034 -0.0029 0.0001 |
| 3.675 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6787 0.0002 -0.0072 -0.0551 0.0000 -0.0536 -0.0069 0.0001 | -0.3930 0.0147 0.0052 0.0076 -0.0000 0.0393 0.0009 -0.0000 | 0.1493 -0.0081 0.0002 -0.0206 -0.0000 0.0013 -0.0026 -0.0000 |
| 3.675 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7806 -0.0049 -0.0059 -0.0532 0.0000 -0.0441 -0.0066 0.0001 | -0.4016 -0.0385 0.0051 0.0075 -0.0000 0.0379 0.0009 -0.0000 | 0.2221 -0.0066 0.0000 -0.0196 -0.0000 0.0003 -0.0024 -0.0001 |
| 3.675 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8811 -0.0199 -0.0046 -0.0513 0.0000 -0.0347 -0.0064 0.0001 | -0.3858 -0.0679 0.0050 0.0071 -0.0000 0.0373 0.0009 -0.0000 | 0.2963 -0.0017 -0.0000 -0.0189 -0.0000 -0.0002 -0.0024 -0.0001 |
| 3.675 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9748 -0.0396 -0.0034 -0.0496 0.0000 -0.0254 -0.0062 0.0000 | -0.3508 -0.0785 0.0050 0.0063 -0.0000 0.0373 0.0008 -0.0000 | 0.3665 0.0062 -0.0000 -0.0184 -0.0000 -0.0001 -0.0023 -0.0001 |
| 3.675 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0575 -0.0599 -0.0021 -0.0481 0.0000 -0.0161 -0.0060 0.0000 | -0.3008 -0.0754 0.0050 0.0053 0.0000 0.0377 0.0007 0.0000 | 0.4285 0.0162 0.0001 -0.0180 -0.0000 0.0005 -0.0022 -0.0001 |
| 3.675 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1260 -0.0779 -0.0009 -0.0469 0.0000 -0.0066 -0.0059 0.0000 | -0.2391 -0.0628 0.0051 0.0043 0.0000 0.0382 0.0005 0.0000 | 0.4790 0.0271 0.0002 -0.0178 -0.0000 0.0016 -0.0022 -0.0000 |
| 3.675 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1776 -0.0918 0.0004 -0.0460 0.0000 0.0030 -0.0057 0.0001 | -0.1683 -0.0447 0.0051 0.0033 0.0000 0.0386 0.0004 0.0000 | 0.5158 0.0372 0.0004 -0.0176 -0.0000 0.0029 -0.0022 -0.0000 |
| 3.675 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2105 -0.1006 0.0017 -0.0453 0.0000 0.0126 -0.0057 0.0001 | -0.0911 -0.0238 0.0052 0.0022 0.0000 0.0389 0.0003 0.0000 | 0.5375 0.0453 0.0006 -0.0175 0.0000 0.0044 -0.0022 0.0000 |
| 3.675 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2234 -0.1039 0.0030 -0.0449 0.0000 0.0224 -0.0056 0.0001 | -0.0102 -0.0025 0.0052 0.0012 0.0000 0.0390 0.0002 0.0000 | 0.5435 0.0502 0.0008 -0.0173 0.0000 0.0061 -0.0022 0.0001 |
| 3.675 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2157 -0.1019 0.0043 -0.0447 0.0000 0.0321 -0.0056 0.0001 | 0.0717 0.0174 0.0052 0.0002 -0.0000 0.0390 0.0000 -0.0000 | 0.5338 0.0512 0.0010 -0.0172 0.0000 0.0077 -0.0021 0.0001 |
| 3.675 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1874 -0.0951 0.0056 -0.0448 0.0000 0.0419 -0.0056 0.0001 | 0.1518 0.0346 0.0052 -0.0009 -0.0000 0.0388 -0.0001 -0.0000 | 0.5087 0.0481 0.0012 -0.0170 0.0000 0.0094 -0.0021 0.0001 |
| 3.675 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1394 -0.0844 0.0069 -0.0451 0.0000 0.0515 -0.0056 0.0000 | 0.2272 0.0474 0.0051 -0.0020 -0.0000 0.0384 -0.0002 -0.0001 | 0.4695 0.0412 0.0014 -0.0169 0.0000 0.0108 -0.0021 0.0002 |
| 3.675 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0733 -0.0710 0.0081 -0.0458 0.0000 0.0610 -0.0057 0.0000 | 0.2945 0.0546 0.0051 -0.0031 -0.0000 0.0380 -0.0004 -0.0001 | 0.4177 0.0312 0.0016 -0.0169 0.0000 0.0120 -0.0021 0.0002 |
| 3.675 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9914 -0.0567 0.0094 -0.0467 -0.0000 0.0705 -0.0058 -0.0000 | 0.3499 0.0544 0.0050 -0.0041 -0.0000 0.0376 -0.0005 -0.0002 | 0.3559 0.0191 0.0017 -0.0172 0.0000 0.0128 -0.0021 0.0002 |
| 3.675 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8972 -0.0433 0.0106 -0.0479 -0.0000 0.0798 -0.0060 -0.0001 | 0.3892 0.0449 0.0050 -0.0049 -0.0000 0.0374 -0.0006 -0.0002 | 0.2872 0.0065 0.0017 -0.0178 0.0000 0.0130 -0.0022 0.0002 |
| 3.675 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7954 -0.0336 0.0119 -0.0492 -0.0000 0.0891 -0.0061 -0.0001 | 0.4072 0.0234 0.0051 -0.0051 -0.0000 0.0379 -0.0006 -0.0002 | 0.2156 -0.0046 0.0017 -0.0188 0.0000 0.0126 -0.0024 0.0001 |
| 3.675 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6920 -0.0309 0.0132 -0.0505 -0.0000 0.0987 -0.0063 -0.0002 | 0.3976 -0.0131 0.0053 -0.0047 -0.0000 0.0394 -0.0006 -0.0002 | 0.1458 -0.0121 0.0015 -0.0204 0.0000 0.0115 -0.0025 0.0001 |
| 3.675 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5946 -0.0394 0.0145 -0.0515 -0.0000 0.1088 -0.0064 -0.0002 | 0.3531 -0.0684 0.0056 -0.0032 -0.0000 0.0421 -0.0004 -0.0001 | 0.0834 -0.0137 0.0013 -0.0233 -0.0000 0.0096 -0.0029 -0.0001 |
| 3.675 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5072 -0.0605 0.0159 -0.0522 -0.0000 0.1195 -0.0065 -0.0002 | 0.1998 -0.1939 0.0065 0.0006 0.0000 0.0491 0.0001 0.0001 | 0.0120 -0.0069 0.0003 -0.0381 -0.0000 0.0023 -0.0048 -0.0007 |
| 3.925 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5010 -0.0409 -0.0100 -0.0533 0.0000 -0.0753 -0.0067 0.0001 | -0.2437 0.2897 0.0065 0.0056 0.0000 0.0485 0.0007 0.0001 | 0.0080 -0.0031 0.0017 -0.0387 0.0000 0.0126 -0.0048 0.0007 |
| 3.925 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6019 -0.0099 -0.0086 -0.0517 0.0000 -0.0643 -0.0065 0.0001 | -0.4098 0.0992 0.0057 0.0066 0.0000 0.0428 0.0008 0.0000 | 0.0790 -0.0040 0.0005 -0.0231 0.0000 0.0039 -0.0029 0.0001 |
| 3.925 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7145 0.0018 -0.0072 -0.0500 0.0000 -0.0540 -0.0062 0.0001 | -0.4606 0.0143 0.0054 0.0069 0.0000 0.0402 0.0009 0.0000 | 0.1396 -0.0040 0.0003 -0.0206 -0.0000 0.0022 -0.0026 -0.0000 |
| 3.925 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8345 -0.0038 -0.0059 -0.0483 0.0000 -0.0443 -0.0060 0.0001 | -0.4737 -0.0420 0.0051 0.0068 -0.0000 0.0385 0.0009 -0.0000 | 0.2073 -0.0016 0.0002 -0.0197 -0.0000 0.0013 -0.0025 -0.0000 |
| 3.925 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9533 -0.0201 -0.0046 -0.0466 0.0000 -0.0348 -0.0058 0.0001 | -0.4566 -0.0743 0.0050 0.0065 -0.0000 0.0375 0.0008 -0.0000 | 0.2766 0.0034 0.0001 -0.0190 -0.0000 0.0010 -0.0024 -0.0001 |
| 3.925 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0645 -0.0418 -0.0034 -0.0450 0.0000 -0.0255 -0.0056 0.0001 | -0.4158 -0.0872 0.0049 0.0058 -0.0000 0.0370 0.0007 -0.0000 | 0.3425 0.0107 0.0001 -0.0184 -0.0000 0.0010 -0.0023 -0.0001 |
| 3.925 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1626 -0.0645 -0.0022 -0.0437 0.0000 -0.0163 -0.0055 0.0001 | -0.3562 -0.0853 0.0049 0.0050 -0.0000 0.0370 0.0006 -0.0000 | 0.4011 0.0195 0.0002 -0.0180 -0.0000 0.0015 -0.0023 -0.0000 |
| 3.925 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2436 -0.0851 -0.0009 -0.0425 0.0000 -0.0071 -0.0053 0.0001 | -0.2821 -0.0727 0.0049 0.0041 -0.0000 0.0371 0.0005 -0.0000 | 0.4491 0.0286 0.0003 -0.0177 -0.0000 0.0023 -0.0022 -0.0000 |
| 3.925 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3044 -0.1014 0.0003 -0.0416 0.0000 0.0022 -0.0052 0.0001 | -0.1972 -0.0532 0.0050 0.0031 -0.0000 0.0373 0.0004 -0.0000 | 0.4843 0.0371 0.0004 -0.0175 -0.0000 0.0034 -0.0022 -0.0000 |
| 3.925 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3427 -0.1121 0.0015 -0.0410 0.0000 0.0115 -0.0051 0.0001 | -0.1049 -0.0298 0.0050 0.0021 -0.0000 0.0374 0.0003 -0.0000 | 0.5053 0.0437 0.0006 -0.0173 0.0000 0.0047 -0.0022 0.0000 |
| 3.925 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3571 -0.1165 0.0028 -0.0406 0.0000 0.0209 -0.0051 0.0000 | -0.0084 -0.0051 0.0050 0.0011 -0.0000 0.0375 0.0001 -0.0000 | 0.5112 0.0475 0.0008 -0.0172 0.0000 0.0061 -0.0021 0.0001 |
| 3.925 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3469 -0.1147 0.0040 -0.0404 0.0000 0.0302 -0.0051 0.0000 | 0.0888 0.0186 0.0050 0.0001 -0.0000 0.0375 0.0000 -0.0000 | 0.5019 0.0480 0.0010 -0.0171 0.0000 0.0075 -0.0021 0.0001 |
| 3.925 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3124 -0.1071 0.0053 -0.0405 0.0000 0.0396 -0.0051 0.0000 | 0.1835 0.0395 0.0050 -0.0009 -0.0000 0.0374 -0.0001 -0.0001 | 0.4781 0.0448 0.0012 -0.0170 0.0000 0.0089 -0.0021 0.0001 |
| 3.925 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2546 -0.0947 0.0065 -0.0409 0.0000 0.0489 -0.0051 0.0000 | 0.2720 0.0558 0.0050 -0.0019 -0.0000 0.0372 -0.0002 -0.0001 | 0.4407 0.0383 0.0013 -0.0171 0.0000 0.0101 -0.0021 0.0001 |
| 3.925 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1756 -0.0789 0.0078 -0.0415 -0.0000 0.0581 -0.0052 -0.0000 | 0.3503 0.0655 0.0049 -0.0029 -0.0000 0.0371 -0.0004 -0.0001 | 0.3916 0.0290 0.0015 -0.0173 0.0000 0.0110 -0.0022 0.0001 |
| 3.925 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0784 -0.0615 0.0090 -0.0424 -0.0000 0.0674 -0.0053 -0.0001 | 0.4140 0.0665 0.0050 -0.0036 -0.0000 0.0371 -0.0005 -0.0002 | 0.3332 0.0179 0.0015 -0.0178 0.0000 0.0115 -0.0022 0.0001 |
| 3.925 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9672 -0.0450 0.0102 -0.0434 -0.0000 0.0767 -0.0054 -0.0001 | 0.4581 0.0565 0.0050 -0.0041 -0.0000 0.0376 -0.0005 -0.0002 | 0.2685 0.0065 0.0015 -0.0185 0.0000 0.0116 -0.0023 0.0001 |
| 3.925 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8477 -0.0325 0.0115 -0.0444 -0.0000 0.0861 -0.0056 -0.0001 | 0.4766 0.0327 0.0051 -0.0041 -0.0000 0.0386 -0.0005 -0.0002 | 0.2014 -0.0036 0.0015 -0.0195 0.0000 0.0112 -0.0024 0.0001 |
| 3.925 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7269 -0.0278 0.0128 -0.0454 -0.0000 0.0959 -0.0057 -0.0002 | 0.4627 -0.0086 0.0054 -0.0034 -0.0000 0.0404 -0.0004 -0.0001 | 0.1361 -0.0104 0.0014 -0.0208 0.0000 0.0104 -0.0026 0.0000 |
| 3.925 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6140 -0.0358 0.0142 -0.0462 -0.0000 0.1063 -0.0058 -0.0002 | 0.4083 -0.0712 0.0058 -0.0021 -0.0000 0.0432 -0.0003 -0.0001 | 0.0780 -0.0121 0.0012 -0.0235 -0.0000 0.0089 -0.0029 -0.0001 |
| 3.925 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5138 -0.0580 0.0157 -0.0465 -0.0000 0.1174 -0.0058 -0.0002 | 0.2324 -0.2151 0.0066 0.0011 0.0000 0.0495 0.0001 0.0001 | 0.0114 -0.0063 0.0004 -0.0380 -0.0000 0.0028 -0.0047 -0.0007 |
| 4.175 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5061 -0.0409 -0.0102 -0.0480 0.0000 -0.0762 -0.0060 0.0001 | -0.2670 0.2921 0.0065 0.0053 0.0000 0.0490 0.0007 0.0001 | 0.0076 -0.0025 0.0017 -0.0393 0.0000 0.0125 -0.0049 0.0007 |
| 4.175 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6200 -0.0092 -0.0087 -0.0465 0.0000 -0.0651 -0.0058 0.0001 | -0.4625 0.1004 0.0058 0.0060 0.0000 0.0435 0.0008 0.0000 | 0.0728 -0.0020 0.0006 -0.0231 0.0000 0.0043 -0.0029 0.0001 |
| 4.175 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7476 0.0025 -0.0073 -0.0449 0.0000 -0.0546 -0.0056 0.0001 | -0.5230 0.0129 0.0055 0.0063 0.0000 0.0409 0.0008 0.0000 | 0.1280 -0.0011 0.0004 -0.0207 -0.0000 0.0029 -0.0026 -0.0000 |
| 4.175 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8841 -0.0038 -0.0060 -0.0434 0.0000 -0.0447 -0.0054 0.0001 | -0.5402 -0.0459 0.0052 0.0062 -0.0000 0.0389 0.0008 -0.0000 | 0.1898 0.0018 0.0003 -0.0198 -0.0000 0.0022 -0.0025 -0.0000 |
| 4.175 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0200 -0.0214 -0.0047 -0.0418 0.0000 -0.0352 -0.0052 0.0001 | -0.5223 -0.0803 0.0050 0.0059 -0.0000 0.0376 0.0007 -0.0000 | 0.2533 0.0068 0.0003 -0.0191 -0.0000 0.0019 -0.0024 -0.0000 |
| 4.175 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1472 -0.0449 -0.0035 -0.0404 0.0000 -0.0259 -0.0050 0.0001 | -0.4763 -0.0948 0.0049 0.0053 -0.0000 0.0368 0.0007 -0.0000 | 0.3140 0.0133 0.0003 -0.0186 -0.0000 0.0020 -0.0023 -0.0000 |
| 4.175 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2597 -0.0696 -0.0022 -0.0392 0.0000 -0.0168 -0.0049 0.0001 | -0.4081 -0.0937 0.0049 0.0046 -0.0000 0.0364 0.0006 -0.0000 | 0.3682 0.0207 0.0003 -0.0181 -0.0000 0.0023 -0.0023 -0.0000 |
| 4.175 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3526 -0.0924 -0.0010 -0.0381 0.0000 -0.0077 -0.0048 0.0001 | -0.3227 -0.0809 0.0048 0.0038 -0.0000 0.0362 0.0005 -0.0000 | 0.4128 0.0283 0.0004 -0.0178 -0.0000 0.0029 -0.0022 -0.0000 |
| 4.175 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4220 -0.1107 0.0002 -0.0373 0.0000 0.0013 -0.0047 0.0001 | -0.2246 -0.0601 0.0048 0.0029 -0.0000 0.0362 0.0004 -0.0000 | 0.4458 0.0352 0.0005 -0.0175 0.0000 0.0038 -0.0022 0.0000 |
| 4.175 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4655 -0.1229 0.0014 -0.0366 0.0000 0.0103 -0.0046 0.0000 | -0.1180 -0.0345 0.0048 0.0019 -0.0000 0.0362 0.0002 -0.0000 | 0.4655 0.0403 0.0007 -0.0174 0.0000 0.0049 -0.0022 0.0000 |
| 4.175 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4813 -0.1282 0.0026 -0.0363 0.0000 0.0193 -0.0045 0.0000 | -0.0069 -0.0069 0.0048 0.0010 -0.0000 0.0362 0.0001 -0.0000 | 0.4711 0.0430 0.0008 -0.0173 0.0000 0.0061 -0.0022 0.0001 |
| 4.175 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4689 -0.1264 0.0038 -0.0362 0.0000 0.0284 -0.0045 0.0000 | 0.1049 0.0201 0.0048 0.0000 -0.0000 0.0362 0.0000 -0.0001 | 0.4627 0.0429 0.0010 -0.0172 0.0000 0.0072 -0.0022 0.0001 |
| 4.175 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4285 -0.1180 0.0050 -0.0363 0.0000 0.0374 -0.0045 0.0000 | 0.2133 0.0444 0.0048 -0.0009 -0.0000 0.0362 -0.0001 -0.0001 | 0.4405 0.0397 0.0011 -0.0173 0.0000 0.0083 -0.0022 0.0001 |
| 4.175 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3616 -0.1040 0.0062 -0.0366 -0.0000 0.0464 -0.0046 -0.0000 | 0.3141 0.0635 0.0048 -0.0017 -0.0000 0.0363 -0.0002 -0.0001 | 0.4058 0.0336 0.0012 -0.0175 0.0000 0.0093 -0.0022 0.0001 |
| 4.175 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2705 -0.0858 0.0074 -0.0372 -0.0000 0.0555 -0.0046 -0.0000 | 0.4026 0.0753 0.0049 -0.0025 -0.0000 0.0364 -0.0003 -0.0001 | 0.3603 0.0252 0.0013 -0.0178 0.0000 0.0100 -0.0022 0.0001 |
| 4.175 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1590 -0.0657 0.0086 -0.0379 -0.0000 0.0646 -0.0047 -0.0001 | 0.4739 0.0774 0.0049 -0.0030 -0.0000 0.0369 -0.0004 -0.0001 | 0.3063 0.0153 0.0014 -0.0183 0.0000 0.0104 -0.0023 0.0001 |
| 4.175 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0319 -0.0464 0.0099 -0.0387 -0.0000 0.0739 -0.0048 -0.0001 | 0.5221 0.0669 0.0050 -0.0033 -0.0000 0.0377 -0.0004 -0.0001 | 0.2466 0.0053 0.0014 -0.0190 0.0000 0.0104 -0.0024 0.0001 |
| 4.175 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8959 -0.0314 0.0111 -0.0395 -0.0000 0.0835 -0.0049 -0.0002 | 0.5410 0.0408 0.0052 -0.0031 -0.0000 0.0390 -0.0004 -0.0001 | 0.1849 -0.0035 0.0014 -0.0200 0.0000 0.0101 -0.0025 0.0000 |
| 4.175 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7592 -0.0250 0.0125 -0.0402 -0.0000 0.0934 -0.0050 -0.0002 | 0.5230 -0.0046 0.0055 -0.0024 -0.0000 0.0411 -0.0003 -0.0001 | 0.1251 -0.0093 0.0013 -0.0212 0.0000 0.0095 -0.0026 0.0000 |
| 4.175 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6318 -0.0326 0.0139 -0.0407 -0.0000 0.1040 -0.0051 -0.0002 | 0.4598 -0.0738 0.0059 -0.0012 -0.0000 0.0439 -0.0001 -0.0000 | 0.0718 -0.0105 0.0011 -0.0237 -0.0000 0.0084 -0.0030 -0.0001 |
| 4.175 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5188 -0.0558 0.0154 -0.0409 -0.0000 0.1152 -0.0051 -0.0002 | 0.2567 -0.2330 0.0067 0.0015 0.0000 0.0500 0.0002 0.0001 | 0.0106 -0.0059 0.0004 -0.0386 -0.0000 0.0031 -0.0048 -0.0007 |
| 4.425 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5121 -0.0406 -0.0103 -0.0426 0.0000 -0.0772 -0.0053 0.0001 | -0.2955 0.2968 0.0066 0.0051 0.0000 0.0493 0.0006 0.0001 | 0.0073 -0.0019 0.0016 -0.0390 0.0000 0.0119 -0.0049 0.0007 |
| 4.425 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6367 -0.0088 -0.0088 -0.0413 0.0000 -0.0660 -0.0052 0.0001 | -0.5098 0.1005 0.0059 0.0056 0.0000 0.0440 0.0007 0.0000 | 0.0660 -0.0008 0.0006 -0.0231 0.0000 0.0047 -0.0029 0.0001 |
| 4.425 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7776 0.0026 -0.0074 -0.0399 0.0000 -0.0554 -0.0050 0.0001 | -0.5793 0.0109 0.0055 0.0057 0.0000 0.0414 0.0007 0.0000 | 0.1156 0.0008 0.0005 -0.0207 0.0000 0.0035 -0.0026 0.0000 |
| 4.425 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9292 -0.0045 -0.0060 -0.0384 0.0000 -0.0453 -0.0048 0.0001 | -0.6005 -0.0498 0.0052 0.0056 -0.0000 0.0393 0.0007 -0.0000 | 0.1712 0.0040 0.0004 -0.0199 -0.0000 0.0030 -0.0025 -0.0000 |
| 4.425 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0804 -0.0234 -0.0048 -0.0370 0.0000 -0.0357 -0.0046 0.0001 | -0.5821 -0.0858 0.0050 0.0053 -0.0000 0.0377 0.0007 -0.0000 | 0.2284 0.0086 0.0004 -0.0193 -0.0000 0.0027 -0.0024 -0.0000 |
| 4.425 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2224 -0.0484 -0.0035 -0.0358 0.0000 -0.0265 -0.0045 0.0001 | -0.5317 -0.1014 0.0049 0.0049 -0.0000 0.0367 0.0006 -0.0000 | 0.2833 0.0143 0.0004 -0.0188 -0.0000 0.0028 -0.0023 -0.0000 |
| 4.425 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3480 -0.0749 -0.0023 -0.0346 0.0000 -0.0174 -0.0043 0.0001 | -0.4558 -0.1007 0.0048 0.0042 -0.0000 0.0359 0.0005 -0.0000 | 0.3326 0.0205 0.0004 -0.0183 -0.0000 0.0030 -0.0023 -0.0000 |
| 4.425 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4517 -0.0994 -0.0011 -0.0336 0.0000 -0.0085 -0.0042 0.0001 | -0.3602 -0.0875 0.0047 0.0035 -0.0000 0.0355 0.0004 -0.0000 | 0.3734 0.0266 0.0005 -0.0180 0.0000 0.0035 -0.0022 0.0000 |
| 4.425 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5292 -0.1192 0.0000 -0.0329 0.0000 0.0003 -0.0041 0.0001 | -0.2501 -0.0655 0.0047 0.0027 -0.0000 0.0353 0.0003 -0.0000 | 0.4036 0.0320 0.0006 -0.0177 0.0000 0.0042 -0.0022 0.0000 |
| 4.425 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5775 -0.1326 0.0012 -0.0323 0.0000 0.0091 -0.0040 0.0000 | -0.1303 -0.0380 0.0047 0.0018 -0.0000 0.0351 0.0002 -0.0001 | 0.4218 0.0358 0.0007 -0.0176 0.0000 0.0051 -0.0022 0.0000 |
| 4.425 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5947 -0.1385 0.0024 -0.0320 0.0000 0.0178 -0.0040 0.0000 | -0.0056 -0.0079 0.0047 0.0009 -0.0000 0.0351 0.0001 -0.0001 | 0.4272 0.0375 0.0008 -0.0175 0.0000 0.0060 -0.0022 0.0000 |
| 4.425 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5802 -0.1366 0.0035 -0.0318 0.0000 0.0266 -0.0040 0.0000 | 0.1197 0.0220 0.0047 0.0001 -0.0000 0.0352 0.0000 -0.0001 | 0.4196 0.0369 0.0009 -0.0175 0.0000 0.0070 -0.0022 0.0001 |
| 4.425 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5345 -0.1274 0.0047 -0.0319 -0.0000 0.0354 -0.0040 -0.0000 | 0.2407 0.0489 0.0047 -0.0007 -0.0000 0.0353 -0.0001 -0.0001 | 0.3995 0.0337 0.0010 -0.0176 0.0000 0.0078 -0.0022 0.0001 |
| 4.425 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4591 -0.1119 0.0059 -0.0322 -0.0000 0.0442 -0.0040 -0.0000 | 0.3528 0.0705 0.0047 -0.0015 -0.0000 0.0355 -0.0002 -0.0001 | 0.3679 0.0281 0.0011 -0.0179 0.0000 0.0086 -0.0022 0.0001 |
| 4.425 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3570 -0.0917 0.0071 -0.0327 -0.0000 0.0531 -0.0041 -0.0001 | 0.4506 0.0841 0.0048 -0.0020 -0.0000 0.0360 -0.0003 -0.0001 | 0.3264 0.0206 0.0012 -0.0183 0.0000 0.0091 -0.0023 0.0001 |
| 4.425 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2324 -0.0692 0.0083 -0.0332 -0.0000 0.0622 -0.0042 -0.0001 | 0.5287 0.0869 0.0049 -0.0024 -0.0000 0.0367 -0.0003 -0.0001 | 0.2773 0.0121 0.0013 -0.0188 0.0000 0.0094 -0.0024 0.0001 |
| 4.425 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0909 -0.0475 0.0095 -0.0339 -0.0000 0.0714 -0.0042 -0.0001 | 0.5806 0.0759 0.0050 -0.0025 -0.0000 0.0378 -0.0003 -0.0001 | 0.2232 0.0035 0.0013 -0.0195 0.0000 0.0094 -0.0024 0.0000 |
| 4.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9399 -0.0304 0.0108 -0.0345 -0.0000 0.0810 -0.0043 -0.0002 | 0.5996 0.0477 0.0053 -0.0022 -0.0000 0.0394 -0.0003 -0.0001 | 0.1674 -0.0038 0.0012 -0.0203 0.0000 0.0092 -0.0025 0.0000 |
| 4.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7886 -0.0226 0.0122 -0.0350 -0.0000 0.0911 -0.0044 -0.0002 | 0.5777 -0.0016 0.0055 -0.0016 -0.0000 0.0416 -0.0002 -0.0001 | 0.1134 -0.0083 0.0012 -0.0214 -0.0000 0.0088 -0.0027 -0.0000 |
| 4.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6482 -0.0299 0.0136 -0.0353 -0.0000 0.1018 -0.0044 -0.0002 | 0.5061 -0.0764 0.0059 -0.0005 -0.0000 0.0444 -0.0001 -0.0000 | 0.0653 -0.0090 0.0011 -0.0238 -0.0000 0.0079 -0.0030 -0.0001 |
| 4.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5246 -0.0542 0.0151 -0.0353 -0.0000 0.1132 -0.0044 -0.0002 | 0.2851 -0.2484 0.0067 0.0017 0.0000 0.0501 0.0002 0.0001 | 0.0102 -0.0051 0.0005 -0.0383 -0.0000 0.0037 -0.0048 -0.0007 |
| 4.675 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5163 -0.0404 -0.0104 -0.0373 0.0000 -0.0783 -0.0047 0.0001 | -0.3137 0.3004 0.0066 0.0049 0.0000 0.0497 0.0006 0.0001 | 0.0067 -0.0014 0.0016 -0.0396 0.0000 0.0117 -0.0049 0.0007 |
| 4.675 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6516 -0.0087 -0.0089 -0.0361 0.0000 -0.0670 -0.0045 0.0001 | -0.5525 0.0998 0.0059 0.0051 0.0000 0.0444 0.0006 0.0000 | 0.0592 0.0002 0.0007 -0.0231 0.0000 0.0050 -0.0029 0.0001 |
| 4.675 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8046 0.0023 -0.0075 -0.0348 0.0000 -0.0563 -0.0043 0.0001 | -0.6297 0.0085 0.0056 0.0052 0.0000 0.0417 0.0007 0.0000 | 0.1031 0.0021 0.0005 -0.0208 0.0000 0.0039 -0.0026 0.0000 |
| 4.675 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9695 -0.0056 -0.0062 -0.0335 0.0000 -0.0461 -0.0042 0.0001 | -0.6545 -0.0536 0.0053 0.0051 -0.0000 0.0395 0.0006 -0.0000 | 0.1524 0.0052 0.0005 -0.0200 -0.0000 0.0035 -0.0025 -0.0000 |
| 4.675 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1345 -0.0256 -0.0049 -0.0322 0.0000 -0.0365 -0.0040 0.0001 | -0.6358 -0.0907 0.0050 0.0048 -0.0000 0.0378 0.0006 -0.0000 | 0.2033 0.0093 0.0005 -0.0194 -0.0000 0.0034 -0.0024 -0.0000 |
| 4.675 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2897 -0.0520 -0.0036 -0.0310 0.0000 -0.0272 -0.0039 0.0001 | -0.5816 -0.1070 0.0049 0.0044 -0.0000 0.0365 0.0006 -0.0000 | 0.2523 0.0141 0.0005 -0.0190 -0.0000 0.0034 -0.0024 -0.0000 |
| 4.675 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4272 -0.0800 -0.0024 -0.0300 0.0000 -0.0183 -0.0037 0.0001 | -0.4989 -0.1064 0.0047 0.0039 -0.0000 0.0356 0.0005 -0.0000 | 0.2964 0.0192 0.0005 -0.0186 0.0000 0.0036 -0.0023 0.0000 |
| 4.675 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5407 -0.1059 -0.0013 -0.0291 0.0000 -0.0095 -0.0036 0.0001 | -0.3942 -0.0927 0.0047 0.0032 -0.0000 0.0350 0.0004 -0.0000 | 0.3331 0.0240 0.0005 -0.0183 0.0000 0.0040 -0.0023 0.0000 |
| 4.675 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6254 -0.1269 -0.0001 -0.0284 0.0000 -0.0008 -0.0035 0.0000 | -0.2734 -0.0696 0.0046 0.0025 -0.0000 0.0346 0.0003 -0.0001 | 0.3604 0.0280 0.0006 -0.0180 0.0000 0.0046 -0.0023 0.0000 |
| 4.675 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6781 -0.1410 0.0010 -0.0279 0.0000 0.0078 -0.0035 0.0000 | -0.1417 -0.0403 0.0046 0.0017 -0.0000 0.0343 0.0002 -0.0001 | 0.3769 0.0307 0.0007 -0.0179 0.0000 0.0052 -0.0022 0.0000 |
| 4.675 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6967 -0.1473 0.0022 -0.0276 0.0000 0.0163 -0.0034 0.0000 | -0.0046 -0.0081 0.0046 0.0009 -0.0000 0.0343 0.0001 -0.0001 | 0.3819 0.0316 0.0008 -0.0178 0.0000 0.0060 -0.0022 0.0000 |
| 4.675 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6804 -0.1452 0.0033 -0.0274 -0.0000 0.0249 -0.0034 -0.0000 | 0.1329 0.0240 0.0046 0.0002 -0.0000 0.0343 0.0000 -0.0001 | 0.3753 0.0306 0.0009 -0.0179 0.0000 0.0067 -0.0022 0.0000 |
| 4.675 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6298 -0.1352 0.0045 -0.0275 -0.0000 0.0335 -0.0034 -0.0000 | 0.2655 0.0532 0.0046 -0.0005 -0.0000 0.0345 -0.0001 -0.0001 | 0.3573 0.0274 0.0010 -0.0181 0.0000 0.0074 -0.0023 0.0001 |
| 4.675 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5469 -0.1183 0.0056 -0.0277 -0.0000 0.0421 -0.0035 -0.0001 | 0.3877 0.0768 0.0047 -0.0011 -0.0000 0.0350 -0.0001 -0.0001 | 0.3290 0.0224 0.0011 -0.0183 0.0000 0.0080 -0.0023 0.0000 |
| 4.675 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4348 -0.0963 0.0068 -0.0280 -0.0000 0.0509 -0.0035 -0.0001 | 0.4940 0.0917 0.0047 -0.0016 -0.0000 0.0356 -0.0002 -0.0001 | 0.2919 0.0159 0.0011 -0.0188 0.0000 0.0084 -0.0023 0.0000 |
| 4.675 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2983 -0.0718 0.0080 -0.0285 -0.0000 0.0599 -0.0036 -0.0001 | 0.5781 0.0949 0.0049 -0.0018 -0.0000 0.0365 -0.0002 -0.0001 | 0.2479 0.0087 0.0011 -0.0193 0.0000 0.0086 -0.0024 0.0000 |
| 4.675 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1438 -0.0480 0.0092 -0.0289 -0.0000 0.0692 -0.0036 -0.0001 | 0.6333 0.0833 0.0051 -0.0018 -0.0000 0.0379 -0.0002 -0.0001 | 0.1995 0.0016 0.0012 -0.0199 0.0000 0.0086 -0.0025 0.0000 |
| 4.675 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9794 -0.0292 0.0105 -0.0294 -0.0000 0.0788 -0.0037 -0.0002 | 0.6522 0.0532 0.0053 -0.0015 -0.0000 0.0396 -0.0002 -0.0001 | 0.1497 -0.0043 0.0011 -0.0207 -0.0000 0.0085 -0.0026 -0.0000 |
| 4.675 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8151 -0.0204 0.0119 -0.0297 -0.0000 0.0890 -0.0037 -0.0002 | 0.6268 0.0005 0.0056 -0.0009 -0.0000 0.0419 -0.0001 -0.0001 | 0.1016 -0.0078 0.0011 -0.0216 -0.0000 0.0082 -0.0027 -0.0000 |
| 4.675 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6630 -0.0277 0.0133 -0.0298 -0.0000 0.0998 -0.0037 -0.0002 | 0.5481 -0.0791 0.0060 0.0001 -0.0000 0.0448 0.0000 -0.0000 | 0.0589 -0.0079 0.0010 -0.0239 -0.0000 0.0076 -0.0030 -0.0001 |
| 4.675 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5288 -0.0533 0.0148 -0.0297 -0.0000 0.1112 -0.0037 -0.0002 | 0.3051 -0.2575 0.0067 0.0020 0.0000 0.0504 0.0002 0.0001 | 0.0096 -0.0045 0.0005 -0.0388 -0.0000 0.0041 -0.0048 -0.0007 |
| 4.925 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5215 -0.0403 -0.0106 -0.0320 0.0000 -0.0794 -0.0040 0.0001 | -0.3375 0.3035 0.0067 0.0047 0.0000 0.0499 0.0006 0.0001 | 0.0066 -0.0007 0.0015 -0.0393 0.0000 0.0112 -0.0049 0.0007 |
| 4.925 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6651 -0.0088 -0.0091 -0.0309 0.0000 -0.0680 -0.0039 0.0001 | -0.5897 0.0989 0.0060 0.0048 0.0000 0.0447 0.0006 0.0000 | 0.0526 0.0012 0.0007 -0.0231 0.0000 0.0052 -0.0029 0.0001 |
| 4.925 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8285 0.0017 -0.0076 -0.0297 0.0000 -0.0572 -0.0037 0.0001 | -0.6739 0.0062 0.0056 0.0048 0.0000 0.0420 0.0006 0.0000 | 0.0911 0.0030 0.0006 -0.0208 0.0000 0.0043 -0.0026 0.0000 |
| 4.925 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0051 -0.0070 -0.0063 -0.0285 0.0000 -0.0471 -0.0036 0.0001 | -0.7020 -0.0570 0.0053 0.0047 -0.0000 0.0397 0.0006 -0.0000 | 0.1343 0.0057 0.0005 -0.0201 0.0000 0.0040 -0.0025 0.0000 |
| 4.925 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1823 -0.0280 -0.0050 -0.0273 0.0000 -0.0374 -0.0034 0.0001 | -0.6832 -0.0949 0.0050 0.0044 -0.0000 0.0379 0.0005 -0.0000 | 0.1789 0.0092 0.0005 -0.0196 0.0000 0.0039 -0.0024 0.0000 |
| 4.925 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3492 -0.0554 -0.0038 -0.0263 0.0000 -0.0282 -0.0033 0.0001 | -0.6258 -0.1115 0.0049 0.0040 -0.0000 0.0364 0.0005 -0.0000 | 0.2221 0.0131 0.0005 -0.0192 0.0000 0.0039 -0.0024 0.0000 |
| 4.925 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4972 -0.0846 -0.0026 -0.0253 0.0000 -0.0192 -0.0032 0.0001 | -0.5374 -0.1108 0.0047 0.0035 -0.0000 0.0353 0.0004 -0.0000 | 0.2611 0.0171 0.0005 -0.0188 0.0000 0.0041 -0.0024 0.0000 |
| 4.925 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6195 -0.1115 -0.0014 -0.0245 0.0000 -0.0105 -0.0031 0.0001 | -0.4247 -0.0966 0.0046 0.0029 -0.0000 0.0345 0.0004 -0.0001 | 0.2936 0.0208 0.0006 -0.0186 0.0000 0.0044 -0.0023 0.0000 |
| 4.925 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7108 -0.1334 -0.0003 -0.0239 0.0000 -0.0020 -0.0030 0.0000 | -0.2943 -0.0724 0.0045 0.0023 -0.0000 0.0340 0.0003 -0.0001 | 0.3180 0.0236 0.0006 -0.0183 0.0000 0.0048 -0.0023 0.0000 |
| 4.925 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7674 -0.1482 0.0009 -0.0234 0.0000 0.0065 -0.0029 0.0000 | -0.1521 -0.0418 0.0045 0.0016 -0.0000 0.0337 0.0002 -0.0001 | 0.3328 0.0254 0.0007 -0.0182 0.0000 0.0054 -0.0023 0.0000 |
| 4.925 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7872 -0.1545 0.0020 -0.0231 0.0000 0.0148 -0.0029 0.0000 | -0.0039 -0.0079 0.0045 0.0009 -0.0000 0.0336 0.0001 -0.0001 | 0.3374 0.0256 0.0008 -0.0182 0.0000 0.0059 -0.0023 0.0000 |
| 4.925 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7693 -0.1522 0.0031 -0.0229 -0.0000 0.0232 -0.0029 -0.0000 | 0.1445 0.0262 0.0045 0.0003 -0.0000 0.0337 0.0000 -0.0001 | 0.3316 0.0243 0.0009 -0.0183 0.0000 0.0065 -0.0023 0.0000 |
| 4.925 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7145 -0.1413 0.0042 -0.0229 -0.0000 0.0317 -0.0029 -0.0000 | 0.2874 0.0572 0.0045 -0.0003 -0.0000 0.0340 -0.0000 -0.0001 | 0.3158 0.0213 0.0009 -0.0185 0.0000 0.0070 -0.0023 0.0000 |
| 4.925 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6248 -0.1233 0.0054 -0.0231 -0.0000 0.0402 -0.0029 -0.0001 | 0.4188 0.0822 0.0046 -0.0008 -0.0000 0.0345 -0.0001 -0.0001 | 0.2908 0.0169 0.0010 -0.0188 0.0000 0.0074 -0.0023 0.0000 |
| 4.925 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5038 -0.0998 0.0065 -0.0233 -0.0000 0.0489 -0.0029 -0.0001 | 0.5326 0.0981 0.0047 -0.0011 -0.0000 0.0353 -0.0001 -0.0001 | 0.2579 0.0114 0.0010 -0.0192 0.0000 0.0078 -0.0024 0.0000 |
| 4.925 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3569 -0.0735 0.0077 -0.0236 -0.0000 0.0578 -0.0029 -0.0001 | 0.6220 0.1016 0.0049 -0.0012 -0.0000 0.0364 -0.0002 -0.0001 | 0.2191 0.0054 0.0011 -0.0197 0.0000 0.0079 -0.0025 0.0000 |
| 4.925 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1908 -0.0481 0.0089 -0.0239 -0.0000 0.0671 -0.0030 -0.0001 | 0.6800 0.0893 0.0051 -0.0012 -0.0000 0.0379 -0.0001 -0.0001 | 0.1764 -0.0004 0.0011 -0.0203 -0.0000 0.0080 -0.0025 -0.0000 |
| 4.925 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0145 -0.0279 0.0102 -0.0242 -0.0000 0.0768 -0.0030 -0.0002 | 0.6988 0.0574 0.0053 -0.0009 -0.0000 0.0398 -0.0001 -0.0001 | 0.1324 -0.0050 0.0011 -0.0209 -0.0000 0.0079 -0.0026 -0.0000 |
| 4.925 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8387 -0.0183 0.0116 -0.0243 -0.0000 0.0870 -0.0030 -0.0002 | 0.6701 0.0019 0.0056 -0.0003 -0.0000 0.0422 -0.0000 -0.0000 | 0.0900 -0.0075 0.0010 -0.0218 -0.0000 0.0077 -0.0027 -0.0000 |
| 4.925 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6764 -0.0257 0.0131 -0.0243 -0.0000 0.0978 -0.0030 -0.0002 | 0.5847 -0.0817 0.0060 0.0006 0.0000 0.0450 0.0001 0.0000 | 0.0524 -0.0073 0.0010 -0.0240 -0.0000 0.0073 -0.0030 -0.0001 |
| 4.925 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5342 -0.0522 0.0146 -0.0241 -0.0000 0.1093 -0.0030 -0.0002 | 0.3311 -0.2689 0.0067 0.0021 0.0000 0.0504 0.0003 0.0001 | 0.0090 -0.0038 0.0006 -0.0385 -0.0000 0.0047 -0.0048 -0.0007 |
| 5.175 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5249 -0.0407 -0.0108 -0.0268 0.0000 -0.0806 -0.0033 0.0001 | -0.3520 0.3018 0.0067 0.0045 0.0000 0.0501 0.0006 0.0001 | 0.0063 -0.0001 0.0015 -0.0399 0.0000 0.0110 -0.0050 0.0007 |
| 5.175 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6769 -0.0092 -0.0092 -0.0257 0.0000 -0.0692 -0.0032 0.0001 | -0.6226 0.0979 0.0060 0.0045 0.0000 0.0449 0.0006 0.0000 | 0.0464 0.0018 0.0007 -0.0232 0.0000 0.0055 -0.0029 0.0001 |
| 5.175 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8495 0.0009 -0.0078 -0.0245 0.0000 -0.0583 -0.0031 0.0001 | -0.7126 0.0042 0.0056 0.0044 0.0000 0.0421 0.0006 0.0000 | 0.0797 0.0034 0.0006 -0.0209 0.0000 0.0047 -0.0026 0.0000 |
| 5.175 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0364 -0.0084 -0.0064 -0.0235 0.0000 -0.0481 -0.0029 0.0001 | -0.7435 -0.0599 0.0053 0.0043 -0.0000 0.0398 0.0005 -0.0000 | 0.1171 0.0057 0.0006 -0.0202 0.0000 0.0044 -0.0025 0.0000 |
| 5.175 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2241 -0.0302 -0.0051 -0.0224 0.0000 -0.0384 -0.0028 0.0001 | -0.7248 -0.0983 0.0051 0.0040 -0.0000 0.0379 0.0005 -0.0000 | 0.1559 0.0085 0.0006 -0.0198 0.0000 0.0043 -0.0025 0.0000 |
| 5.175 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4012 -0.0585 -0.0039 -0.0215 0.0000 -0.0292 -0.0027 0.0001 | -0.6647 -0.1151 0.0048 0.0037 -0.0000 0.0363 0.0005 -0.0000 | 0.1935 0.0116 0.0006 -0.0194 0.0000 0.0044 -0.0024 0.0000 |
| 5.175 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5585 -0.0886 -0.0027 -0.0206 0.0000 -0.0203 -0.0026 0.0001 | -0.5713 -0.1142 0.0047 0.0032 -0.0000 0.0351 0.0004 -0.0001 | 0.2276 0.0146 0.0006 -0.0191 0.0000 0.0045 -0.0024 0.0000 |
| 5.175 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6885 -0.1164 -0.0016 -0.0198 0.0000 -0.0117 -0.0025 0.0001 | -0.4517 -0.0994 0.0046 0.0027 -0.0000 0.0342 0.0003 -0.0001 | 0.2562 0.0172 0.0006 -0.0189 0.0000 0.0047 -0.0024 0.0000 |
| 5.175 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7856 -0.1388 -0.0004 -0.0192 0.0000 -0.0032 -0.0024 0.0000 | -0.3129 -0.0743 0.0045 0.0021 -0.0000 0.0336 0.0003 -0.0001 | 0.2776 0.0191 0.0007 -0.0187 0.0000 0.0050 -0.0023 0.0000 |
| 5.175 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8458 -0.1539 0.0007 -0.0188 0.0000 0.0051 -0.0023 0.0000 | -0.1613 -0.0425 0.0044 0.0016 -0.0000 0.0332 0.0002 -0.0001 | 0.2908 0.0201 0.0007 -0.0186 0.0000 0.0054 -0.0023 0.0000 |
| 5.175 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8667 -0.1603 0.0018 -0.0185 -0.0000 0.0134 -0.0023 -0.0000 | -0.0034 -0.0072 0.0044 0.0010 -0.0000 0.0331 0.0001 -0.0001 | 0.2950 0.0198 0.0008 -0.0186 0.0000 0.0059 -0.0023 0.0000 |
| 5.175 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8475 -0.1575 0.0029 -0.0183 -0.0000 0.0216 -0.0023 -0.0000 | 0.1547 0.0283 0.0044 0.0004 -0.0000 0.0332 0.0001 -0.0001 | 0.2900 0.0183 0.0008 -0.0187 0.0000 0.0063 -0.0023 0.0000 |
| 5.175 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7889 -0.1460 0.0040 -0.0182 -0.0000 0.0300 -0.0023 -0.0000 | 0.3067 0.0607 0.0045 -0.0000 -0.0000 0.0336 -0.0000 -0.0001 | 0.2762 0.0156 0.0009 -0.0189 0.0000 0.0067 -0.0024 0.0000 |
| 5.175 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6932 -0.1269 0.0051 -0.0183 -0.0000 0.0384 -0.0023 -0.0001 | 0.4462 0.0869 0.0046 -0.0004 -0.0000 0.0342 -0.0001 -0.0001 | 0.2544 0.0117 0.0009 -0.0192 0.0000 0.0070 -0.0024 0.0000 |
| 5.175 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5645 -0.1021 0.0063 -0.0185 -0.0000 0.0470 -0.0023 -0.0001 | 0.5665 0.1034 0.0047 -0.0007 -0.0000 0.0351 -0.0001 -0.0001 | 0.2257 0.0072 0.0010 -0.0196 0.0000 0.0073 -0.0024 0.0000 |
| 5.175 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4083 -0.0745 0.0075 -0.0186 -0.0000 0.0559 -0.0023 -0.0001 | 0.6606 0.1070 0.0048 -0.0007 -0.0000 0.0363 -0.0001 -0.0001 | 0.1917 0.0024 0.0010 -0.0200 -0.0000 0.0074 -0.0025 -0.0000 |
| 5.175 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2321 -0.0477 0.0087 -0.0188 -0.0000 0.0652 -0.0024 -0.0001 | 0.7210 0.0940 0.0051 -0.0006 -0.0000 0.0379 -0.0001 -0.0001 | 0.1543 -0.0021 0.0010 -0.0205 -0.0000 0.0075 -0.0026 -0.0000 |
| 5.175 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0453 -0.0264 0.0100 -0.0190 -0.0000 0.0749 -0.0024 -0.0002 | 0.7398 0.0606 0.0053 -0.0003 -0.0000 0.0399 -0.0000 -0.0001 | 0.1160 -0.0056 0.0010 -0.0211 -0.0000 0.0074 -0.0026 -0.0000 |
| 5.175 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8594 -0.0162 0.0114 -0.0190 -0.0000 0.0851 -0.0024 -0.0002 | 0.7083 0.0027 0.0056 0.0002 -0.0000 0.0423 0.0000 -0.0000 | 0.0790 -0.0073 0.0010 -0.0219 -0.0000 0.0073 -0.0027 -0.0001 |
| 5.175 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6880 -0.0238 0.0128 -0.0188 -0.0000 0.0960 -0.0024 -0.0002 | 0.6175 -0.0843 0.0060 0.0010 0.0000 0.0451 0.0001 0.0000 | 0.0462 -0.0066 0.0009 -0.0240 -0.0000 0.0070 -0.0030 -0.0001 |
| 5.175 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5374 -0.0511 0.0143 -0.0185 -0.0000 0.1075 -0.0023 -0.0002 | 0.3453 -0.2787 0.0067 0.0023 0.0000 0.0506 0.0003 0.0001 | 0.0083 -0.0033 0.0007 -0.0390 -0.0000 0.0051 -0.0049 -0.0007 |
| 5.425 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5297 -0.0409 -0.0109 -0.0215 0.0000 -0.0819 -0.0027 0.0001 | -0.3732 0.3023 0.0067 0.0043 0.0000 0.0502 0.0005 0.0001 | 0.0059 0.0003 0.0014 -0.0395 0.0000 0.0104 -0.0049 0.0007 |
| 5.425 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6874 -0.0097 -0.0094 -0.0205 0.0000 -0.0704 -0.0026 0.0001 | -0.6503 0.0968 0.0060 0.0042 0.0000 0.0451 0.0005 0.0000 | 0.0404 0.0018 0.0008 -0.0231 0.0000 0.0056 -0.0029 0.0001 |
| 5.425 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8678 0.0001 -0.0079 -0.0194 0.0000 -0.0595 -0.0024 0.0001 | -0.7457 0.0023 0.0056 0.0041 0.0000 0.0423 0.0005 0.0000 | 0.0690 0.0034 0.0007 -0.0209 0.0000 0.0050 -0.0026 0.0000 |
| 5.425 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0635 -0.0098 -0.0066 -0.0184 0.0000 -0.0493 -0.0023 0.0001 | -0.7794 -0.0622 0.0053 0.0039 -0.0000 0.0399 0.0005 -0.0000 | 0.1011 0.0053 0.0006 -0.0203 0.0000 0.0048 -0.0025 0.0000 |
| 5.425 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2603 -0.0322 -0.0053 -0.0175 0.0000 -0.0396 -0.0022 0.0001 | -0.7607 -0.1009 0.0051 0.0037 -0.0000 0.0379 0.0005 -0.0000 | 0.1345 0.0075 0.0006 -0.0199 0.0000 0.0047 -0.0025 0.0000 |
| 5.425 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4463 -0.0612 -0.0040 -0.0166 0.0000 -0.0303 -0.0021 0.0001 | -0.6985 -0.1177 0.0048 0.0034 -0.0000 0.0363 0.0004 -0.0000 | 0.1670 0.0098 0.0006 -0.0196 0.0000 0.0047 -0.0025 0.0000 |
| 5.425 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6117 -0.0919 -0.0029 -0.0158 0.0000 -0.0215 -0.0020 0.0001 | -0.6008 -0.1166 0.0047 0.0030 -0.0000 0.0350 0.0004 -0.0001 | 0.1966 0.0118 0.0006 -0.0194 0.0000 0.0048 -0.0024 0.0000 |
| 5.425 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7484 -0.1202 -0.0017 -0.0151 0.0000 -0.0129 -0.0019 0.0000 | -0.4753 -0.1013 0.0045 0.0025 -0.0000 0.0340 0.0003 -0.0001 | 0.2214 0.0135 0.0007 -0.0192 0.0000 0.0050 -0.0024 0.0000 |
| 5.425 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8506 -0.1431 -0.0006 -0.0145 0.0000 -0.0045 -0.0018 0.0000 | -0.3292 -0.0754 0.0044 0.0020 -0.0000 0.0333 0.0003 -0.0001 | 0.2401 0.0146 0.0007 -0.0190 0.0000 0.0052 -0.0024 0.0000 |
| 5.425 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9139 -0.1583 0.0005 -0.0141 0.0000 0.0037 -0.0018 0.0000 | -0.1696 -0.0426 0.0044 0.0015 -0.0000 0.0329 0.0002 -0.0001 | 0.2517 0.0149 0.0007 -0.0190 0.0000 0.0055 -0.0024 0.0000 |
| 5.425 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9358 -0.1646 0.0016 -0.0138 -0.0000 0.0119 -0.0017 -0.0000 | -0.0031 -0.0062 0.0044 0.0010 -0.0000 0.0327 0.0001 -0.0001 | 0.2555 0.0143 0.0008 -0.0190 0.0000 0.0058 -0.0024 0.0000 |
| 5.425 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9154 -0.1615 0.0027 -0.0136 -0.0000 0.0201 -0.0017 -0.0000 | 0.1635 0.0304 0.0044 0.0006 -0.0000 0.0328 0.0001 -0.0001 | 0.2513 0.0127 0.0008 -0.0191 0.0000 0.0061 -0.0024 0.0000 |
| 5.425 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8536 -0.1493 0.0038 -0.0135 -0.0000 0.0283 -0.0017 -0.0001 | 0.3235 0.0638 0.0044 0.0002 -0.0000 0.0332 0.0000 -0.0001 | 0.2394 0.0102 0.0009 -0.0193 0.0000 0.0064 -0.0024 0.0000 |
| 5.425 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7528 -0.1292 0.0049 -0.0135 -0.0000 0.0367 -0.0017 -0.0001 | 0.4700 0.0908 0.0045 -0.0001 -0.0000 0.0339 -0.0000 -0.0001 | 0.2205 0.0070 0.0009 -0.0196 0.0000 0.0067 -0.0024 0.0000 |
| 5.425 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6173 -0.1034 0.0060 -0.0135 -0.0000 0.0453 -0.0017 -0.0001 | 0.5961 0.1077 0.0047 -0.0003 -0.0000 0.0349 -0.0000 -0.0001 | 0.1956 0.0033 0.0009 -0.0199 -0.0000 0.0068 -0.0025 -0.0000 |
| 5.425 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4531 -0.0747 0.0072 -0.0136 -0.0000 0.0541 -0.0017 -0.0001 | 0.6942 0.1112 0.0048 -0.0003 -0.0000 0.0362 -0.0000 -0.0001 | 0.1662 -0.0004 0.0009 -0.0203 -0.0000 0.0070 -0.0025 -0.0000 |
| 5.425 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2681 -0.0469 0.0085 -0.0137 -0.0000 0.0634 -0.0017 -0.0001 | 0.7567 0.0976 0.0051 -0.0001 -0.0000 0.0379 -0.0000 -0.0001 | 0.1338 -0.0037 0.0009 -0.0208 -0.0000 0.0070 -0.0026 -0.0000 |
| 5.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0722 -0.0249 0.0097 -0.0137 -0.0000 0.0731 -0.0017 -0.0001 | 0.7753 0.0628 0.0053 0.0002 -0.0000 0.0399 0.0000 -0.0000 | 0.1006 -0.0061 0.0009 -0.0213 -0.0000 0.0070 -0.0027 -0.0000 |
| 5.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8776 -0.0143 0.0111 -0.0136 -0.0000 0.0833 -0.0017 -0.0002 | 0.7413 0.0028 0.0057 0.0006 -0.0000 0.0424 0.0001 -0.0000 | 0.0687 -0.0069 0.0009 -0.0220 -0.0000 0.0069 -0.0027 -0.0001 |
| 5.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6984 -0.0222 0.0126 -0.0133 -0.0000 0.0942 -0.0017 -0.0002 | 0.6453 -0.0870 0.0060 0.0013 0.0000 0.0452 0.0002 0.0000 | 0.0404 -0.0058 0.0009 -0.0240 -0.0000 0.0068 -0.0030 -0.0001 |
| 5.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5419 -0.0503 0.0141 -0.0130 -0.0000 0.1058 -0.0016 -0.0002 | 0.3659 -0.2875 0.0067 0.0024 0.0000 0.0506 0.0003 0.0001 | 0.0079 -0.0026 0.0008 -0.0386 -0.0000 0.0056 -0.0048 -0.0007 |
| 5.675 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5321 -0.0410 -0.0111 -0.0163 0.0000 -0.0832 -0.0020 0.0001 | -0.3820 0.3027 0.0067 0.0042 0.0000 0.0504 0.0005 0.0000 | 0.0054 0.0008 0.0014 -0.0400 0.0000 0.0102 -0.0050 0.0007 |
| 5.675 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6963 -0.0101 -0.0096 -0.0153 0.0000 -0.0717 -0.0019 0.0001 | -0.6747 0.0956 0.0060 0.0040 0.0000 0.0452 0.0005 0.0000 | 0.0347 0.0019 0.0008 -0.0232 0.0000 0.0058 -0.0029 0.0001 |
| 5.675 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8834 -0.0007 -0.0081 -0.0143 0.0000 -0.0608 -0.0018 0.0001 | -0.7742 0.0007 0.0057 0.0038 -0.0000 0.0424 0.0005 -0.0000 | 0.0590 0.0032 0.0007 -0.0210 0.0000 0.0052 -0.0026 0.0000 |
| 5.675 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0867 -0.0110 -0.0067 -0.0133 0.0000 -0.0505 -0.0017 0.0001 | -0.8101 -0.0641 0.0053 0.0037 -0.0000 0.0400 0.0005 -0.0000 | 0.0864 0.0047 0.0007 -0.0204 0.0000 0.0050 -0.0025 0.0000 |
| 5.675 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2914 -0.0339 -0.0054 -0.0125 0.0000 -0.0408 -0.0016 0.0001 | -0.7917 -0.1028 0.0051 0.0034 -0.0000 0.0379 0.0004 -0.0000 | 0.1150 0.0062 0.0007 -0.0201 0.0000 0.0050 -0.0025 0.0000 |
| 5.675 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4850 -0.0635 -0.0042 -0.0116 0.0000 -0.0315 -0.0015 0.0001 | -0.7276 -0.1195 0.0048 0.0031 -0.0000 0.0362 0.0004 -0.0000 | 0.1428 0.0077 0.0007 -0.0198 0.0000 0.0050 -0.0025 0.0000 |
| 5.675 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6573 -0.0946 -0.0030 -0.0109 0.0000 -0.0227 -0.0014 0.0001 | -0.6264 -0.1181 0.0047 0.0027 -0.0000 0.0349 0.0003 -0.0001 | 0.1683 0.0090 0.0007 -0.0196 0.0000 0.0050 -0.0025 0.0000 |
| 5.675 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7999 -0.1232 -0.0019 -0.0103 0.0000 -0.0141 -0.0013 0.0000 | -0.4958 -0.1023 0.0045 0.0024 -0.0000 0.0338 0.0003 -0.0001 | 0.1897 0.0098 0.0007 -0.0195 0.0000 0.0051 -0.0024 0.0000 |
| 5.675 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9065 -0.1462 -0.0008 -0.0097 0.0000 -0.0058 -0.0012 0.0000 | -0.3435 -0.0758 0.0044 0.0019 -0.0000 0.0331 0.0002 -0.0001 | 0.2060 0.0102 0.0007 -0.0194 0.0000 0.0053 -0.0024 0.0000 |
| 5.675 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9725 -0.1615 0.0003 -0.0093 0.0000 0.0024 -0.0012 0.0000 | -0.1768 -0.0422 0.0044 0.0015 -0.0000 0.0326 0.0002 -0.0001 | 0.2160 0.0099 0.0007 -0.0193 0.0000 0.0055 -0.0024 0.0000 |
| 5.675 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9953 -0.1675 0.0014 -0.0090 -0.0000 0.0105 -0.0011 -0.0000 | -0.0030 -0.0050 0.0043 0.0011 -0.0000 0.0325 0.0001 -0.0001 | 0.2194 0.0090 0.0008 -0.0194 0.0000 0.0057 -0.0024 0.0000 |
| 5.675 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9740 -0.1640 0.0025 -0.0088 -0.0000 0.0186 -0.0011 -0.0000 | 0.1710 0.0324 0.0043 0.0008 -0.0000 0.0326 0.0001 -0.0001 | 0.2159 0.0074 0.0008 -0.0195 0.0000 0.0059 -0.0024 0.0000 |
| 5.675 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9094 -0.1512 0.0036 -0.0086 -0.0000 0.0268 -0.0011 -0.0001 | 0.3379 0.0665 0.0044 0.0004 -0.0000 0.0330 0.0001 -0.0001 | 0.2058 0.0052 0.0008 -0.0197 -0.0000 0.0062 -0.0025 -0.0000 |
| 5.675 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8042 -0.1304 0.0047 -0.0085 -0.0000 0.0351 -0.0011 -0.0001 | 0.4906 0.0939 0.0045 0.0002 -0.0000 0.0337 0.0000 -0.0001 | 0.1896 0.0026 0.0008 -0.0199 -0.0000 0.0064 -0.0025 -0.0000 |
| 5.675 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6628 -0.1037 0.0058 -0.0085 -0.0000 0.0436 -0.0011 -0.0001 | 0.6216 0.1110 0.0046 0.0001 -0.0000 0.0348 0.0000 -0.0001 | 0.1682 -0.0002 0.0009 -0.0202 -0.0000 0.0065 -0.0025 -0.0000 |
| 5.675 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4917 -0.0742 0.0070 -0.0085 -0.0000 0.0524 -0.0011 -0.0001 | 0.7232 0.1143 0.0048 0.0001 -0.0000 0.0361 0.0000 -0.0001 | 0.1428 -0.0029 0.0009 -0.0206 -0.0000 0.0066 -0.0026 -0.0000 |
| 5.675 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2991 -0.0457 0.0082 -0.0084 -0.0000 0.0616 -0.0011 -0.0001 | 0.7874 0.1000 0.0051 0.0003 -0.0000 0.0379 0.0000 -0.0001 | 0.1151 -0.0052 0.0009 -0.0210 -0.0000 0.0066 -0.0026 -0.0000 |
| 5.675 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0954 -0.0232 0.0095 -0.0083 -0.0000 0.0713 -0.0010 -0.0001 | 0.8059 0.0640 0.0053 0.0006 -0.0000 0.0399 0.0001 -0.0000 | 0.0866 -0.0066 0.0009 -0.0214 -0.0000 0.0067 -0.0027 -0.0000 |
| 5.675 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8933 -0.0125 0.0109 -0.0081 -0.0000 0.0816 -0.0010 -0.0001 | 0.7698 0.0022 0.0057 0.0010 -0.0000 0.0424 0.0001 -0.0000 | 0.0593 -0.0067 0.0009 -0.0221 -0.0000 0.0066 -0.0028 -0.0001 |
| 5.675 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7073 -0.0207 0.0123 -0.0078 -0.0000 0.0925 -0.0010 -0.0001 | 0.6698 -0.0897 0.0060 0.0015 0.0000 0.0452 0.0002 0.0000 | 0.0351 -0.0053 0.0009 -0.0241 -0.0000 0.0066 -0.0030 -0.0001 |
| 5.675 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5444 -0.0500 0.0139 -0.0074 -0.0000 0.1041 -0.0009 -0.0001 | 0.3758 -0.2921 0.0068 0.0026 0.0000 0.0507 0.0003 0.0000 | 0.0076 -0.0019 0.0008 -0.0390 -0.0000 0.0061 -0.0049 -0.0007 |
| 5.925 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5359 -0.0411 -0.0113 -0.0110 0.0000 -0.0846 -0.0014 0.0001 | -0.3982 0.3033 0.0067 0.0041 0.0000 0.0505 0.0005 0.0000 | 0.0053 0.0014 0.0013 -0.0396 0.0000 0.0097 -0.0050 0.0007 |
| 5.925 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7041 -0.0105 -0.0097 -0.0101 0.0000 -0.0730 -0.0013 0.0001 | -0.6946 0.0945 0.0060 0.0038 -0.0000 0.0453 0.0005 -0.0000 | 0.0296 0.0021 0.0008 -0.0232 0.0000 0.0060 -0.0029 0.0001 |
| 5.925 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8968 -0.0015 -0.0083 -0.0091 0.0000 -0.0621 -0.0011 0.0001 | -0.7981 -0.0005 0.0057 0.0036 -0.0000 0.0425 0.0005 -0.0000 | 0.0499 0.0030 0.0007 -0.0211 0.0000 0.0054 -0.0026 0.0000 |
| 5.925 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1064 -0.0121 -0.0069 -0.0082 0.0000 -0.0518 -0.0010 0.0001 | -0.8362 -0.0653 0.0053 0.0034 -0.0000 0.0401 0.0004 -0.0000 | 0.0730 0.0040 0.0007 -0.0205 0.0000 0.0053 -0.0026 0.0000 |
| 5.925 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3178 -0.0353 -0.0056 -0.0074 0.0000 -0.0421 -0.0009 0.0001 | -0.8180 -0.1040 0.0051 0.0032 -0.0000 0.0380 0.0004 -0.0000 | 0.0972 0.0049 0.0007 -0.0202 0.0000 0.0052 -0.0025 0.0000 |
| 5.925 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5180 -0.0651 -0.0044 -0.0067 0.0000 -0.0328 -0.0008 0.0001 | -0.7526 -0.1205 0.0048 0.0029 -0.0000 0.0362 0.0004 -0.0000 | 0.1210 0.0056 0.0007 -0.0200 0.0000 0.0052 -0.0025 0.0000 |
| 5.925 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6962 -0.0965 -0.0032 -0.0060 0.0000 -0.0240 -0.0007 0.0001 | -0.6484 -0.1188 0.0046 0.0026 -0.0000 0.0348 0.0003 -0.0001 | 0.1428 0.0061 0.0007 -0.0199 0.0000 0.0052 -0.0025 0.0000 |
| 5.925 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8438 -0.1252 -0.0021 -0.0054 0.0000 -0.0154 -0.0007 0.0000 | -0.5135 -0.1026 0.0045 0.0022 -0.0000 0.0337 0.0003 -0.0001 | 0.1612 0.0062 0.0007 -0.0197 0.0000 0.0052 -0.0025 0.0000 |
| 5.925 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9542 -0.1483 -0.0010 -0.0049 0.0000 -0.0071 -0.0006 0.0000 | -0.3559 -0.0756 0.0044 0.0019 -0.0000 0.0329 0.0002 -0.0001 | 0.1752 0.0059 0.0007 -0.0197 0.0000 0.0053 -0.0025 0.0000 |
| 5.925 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0226 -0.1634 0.0001 -0.0044 0.0000 0.0010 -0.0006 0.0000 | -0.1832 -0.0414 0.0043 0.0015 -0.0000 0.0324 0.0002 -0.0001 | 0.1840 0.0052 0.0007 -0.0196 0.0000 0.0055 -0.0025 0.0000 |
| 5.925 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0462 -0.1692 0.0012 -0.0041 -0.0000 0.0091 -0.0005 -0.0000 | -0.0030 -0.0037 0.0043 0.0012 -0.0000 0.0323 0.0001 -0.0001 | 0.1871 0.0040 0.0008 -0.0197 0.0000 0.0056 -0.0025 0.0000 |
| 5.925 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0241 -0.1652 0.0023 -0.0038 -0.0000 0.0171 -0.0005 -0.0000 | 0.1773 0.0342 0.0043 0.0009 -0.0000 0.0324 0.0001 -0.0001 | 0.1842 0.0024 0.0008 -0.0198 -0.0000 0.0058 -0.0025 -0.0000 |
| 5.925 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9571 -0.1519 0.0034 -0.0037 -0.0000 0.0252 -0.0005 -0.0000 | 0.3502 0.0687 0.0044 0.0007 -0.0000 0.0328 0.0001 -0.0001 | 0.1756 0.0006 0.0008 -0.0200 -0.0000 0.0060 -0.0025 -0.0000 |
| 5.925 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8481 -0.1305 0.0045 -0.0035 -0.0000 0.0335 -0.0004 -0.0001 | 0.5082 0.0963 0.0045 0.0005 -0.0000 0.0336 0.0001 -0.0001 | 0.1617 -0.0015 0.0008 -0.0202 -0.0000 0.0061 -0.0025 -0.0000 |
| 5.925 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7018 -0.1032 0.0056 -0.0034 -0.0000 0.0420 -0.0004 -0.0001 | 0.6434 0.1134 0.0046 0.0004 -0.0000 0.0347 0.0001 -0.0001 | 0.1435 -0.0035 0.0008 -0.0205 -0.0000 0.0062 -0.0026 -0.0000 |
| 5.925 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5247 -0.0731 0.0068 -0.0033 -0.0000 0.0508 -0.0004 -0.0001 | 0.7480 0.1164 0.0048 0.0005 -0.0000 0.0361 0.0001 -0.0001 | 0.1218 -0.0053 0.0008 -0.0208 -0.0000 0.0063 -0.0026 -0.0000 |
| 5.925 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3256 -0.0442 0.0080 -0.0032 -0.0000 0.0600 -0.0004 -0.0001 | 0.8138 0.1014 0.0050 0.0006 -0.0000 0.0378 0.0001 -0.0000 | 0.0981 -0.0065 0.0008 -0.0212 -0.0000 0.0063 -0.0026 -0.0000 |
| 5.925 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1153 -0.0214 0.0093 -0.0030 -0.0000 0.0697 -0.0004 -0.0001 | 0.8320 0.0644 0.0053 0.0009 -0.0000 0.0399 0.0001 -0.0000 | 0.0739 -0.0070 0.0008 -0.0216 -0.0000 0.0063 -0.0027 -0.0001 |
| 5.925 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9067 -0.0108 0.0107 -0.0027 -0.0000 0.0800 -0.0003 -0.0001 | 0.7939 0.0013 0.0057 0.0013 -0.0000 0.0424 0.0002 -0.0000 | 0.0506 -0.0065 0.0008 -0.0222 -0.0000 0.0064 -0.0028 -0.0001 |
| 5.925 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7152 -0.0194 0.0121 -0.0023 -0.0000 0.0909 -0.0003 -0.0001 | 0.6899 -0.0923 0.0060 0.0018 -0.0000 0.0453 0.0002 -0.0000 | 0.0301 -0.0049 0.0008 -0.0241 -0.0000 0.0064 -0.0030 -0.0001 |
| 5.925 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5483 -0.0494 0.0137 -0.0018 -0.0000 0.1025 -0.0002 -0.0001 | 0.3932 -0.2990 0.0068 0.0027 0.0000 0.0506 0.0003 0.0000 | 0.0070 -0.0014 0.0009 -0.0386 -0.0000 0.0066 -0.0048 -0.0007 |
| 6.175 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5377 -0.0415 -0.0115 -0.0058 0.0000 -0.0860 -0.0007 0.0001 | -0.4032 0.3004 0.0068 0.0040 0.0000 0.0507 0.0005 0.0000 | 0.0050 0.0021 0.0012 -0.0401 0.0000 0.0094 -0.0050 0.0007 |
| 6.175 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7105 -0.0111 -0.0099 -0.0049 0.0000 -0.0744 -0.0006 0.0001 | -0.7117 0.0936 0.0061 0.0037 -0.0000 0.0454 0.0005 -0.0000 | 0.0247 0.0022 0.0008 -0.0233 0.0000 0.0061 -0.0029 0.0001 |
| 6.175 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9080 -0.0022 -0.0085 -0.0040 0.0000 -0.0634 -0.0005 0.0001 | -0.8184 -0.0013 0.0057 0.0035 -0.0000 0.0426 0.0004 -0.0000 | 0.0415 0.0027 0.0008 -0.0211 0.0000 0.0056 -0.0026 0.0000 |
| 6.175 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1230 -0.0130 -0.0071 -0.0031 0.0000 -0.0531 -0.0004 0.0001 | -0.8582 -0.0660 0.0054 0.0032 -0.0000 0.0401 0.0004 -0.0000 | 0.0608 0.0032 0.0007 -0.0206 0.0000 0.0055 -0.0026 0.0000 |
| 6.175 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3400 -0.0364 -0.0058 -0.0023 0.0000 -0.0434 -0.0003 0.0001 | -0.8404 -0.1045 0.0051 0.0030 -0.0000 0.0380 0.0004 -0.0000 | 0.0812 0.0035 0.0007 -0.0204 0.0000 0.0054 -0.0025 0.0000 |
| 6.175 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5457 -0.0663 -0.0046 -0.0016 0.0000 -0.0341 -0.0002 0.0001 | -0.7739 -0.1207 0.0048 0.0027 -0.0000 0.0362 0.0003 -0.0000 | 0.1014 0.0035 0.0007 -0.0202 0.0000 0.0053 -0.0025 0.0000 |
| 6.175 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7290 -0.0976 -0.0034 -0.0010 0.0000 -0.0253 -0.0001 0.0000 | -0.6672 -0.1187 0.0046 0.0024 -0.0000 0.0348 0.0003 -0.0001 | 0.1200 0.0032 0.0007 -0.0201 0.0000 0.0053 -0.0025 0.0000 |
| 6.175 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8810 -0.1263 -0.0022 -0.0004 0.0000 -0.0167 -0.0001 0.0000 | -0.5288 -0.1021 0.0045 0.0021 -0.0000 0.0336 0.0003 -0.0001 | 0.1359 0.0026 0.0007 -0.0200 0.0000 0.0053 -0.0025 0.0000 |
| 6.175 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9947 -0.1492 -0.0011 0.0001 0.0000 -0.0085 0.0000 0.0000 | -0.3667 -0.0748 0.0044 0.0018 -0.0000 0.0328 0.0002 -0.0001 | 0.1480 0.0017 0.0007 -0.0199 0.0000 0.0054 -0.0025 0.0000 |
| 6.175 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0652 -0.1641 -0.0000 0.0005 0.0000 -0.0004 0.0001 0.0000 | -0.1888 -0.0403 0.0043 0.0016 -0.0000 0.0323 0.0002 -0.0001 | 0.1557 0.0006 0.0007 -0.0199 0.0000 0.0055 -0.0025 0.0000 |
| 6.175 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0895 -0.1696 0.0010 0.0009 -0.0000 0.0077 0.0001 -0.0000 | -0.0031 -0.0022 0.0043 0.0013 -0.0000 0.0321 0.0002 -0.0001 | 0.1585 -0.0008 0.0007 -0.0200 0.0000 0.0056 -0.0025 0.0000 |
| 6.175 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0667 -0.1652 0.0021 0.0011 -0.0000 0.0157 0.0001 -0.0000 | 0.1827 0.0359 0.0043 0.0011 -0.0000 0.0322 0.0001 -0.0001 | 0.1562 -0.0023 0.0008 -0.0201 -0.0000 0.0057 -0.0025 -0.0000 |
| 6.175 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9977 -0.1515 0.0032 0.0014 -0.0000 0.0238 0.0002 -0.0000 | 0.3607 0.0705 0.0044 0.0009 -0.0000 0.0327 0.0001 -0.0001 | 0.1489 -0.0039 0.0008 -0.0203 -0.0000 0.0058 -0.0025 -0.0000 |
| 6.175 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8855 -0.1297 0.0043 0.0016 -0.0000 0.0320 0.0002 -0.0001 | 0.5232 0.0980 0.0045 0.0008 -0.0000 0.0335 0.0001 -0.0001 | 0.1371 -0.0054 0.0008 -0.0205 -0.0000 0.0059 -0.0026 -0.0000 |
| 6.175 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7349 -0.1019 0.0054 0.0018 -0.0000 0.0405 0.0002 -0.0001 | 0.6621 0.1149 0.0046 0.0007 -0.0000 0.0346 0.0001 -0.0001 | 0.1215 -0.0067 0.0008 -0.0208 -0.0000 0.0060 -0.0026 -0.0000 |
| 6.175 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5528 -0.0715 0.0066 0.0019 -0.0000 0.0493 0.0002 -0.0001 | 0.7692 0.1175 0.0048 0.0008 -0.0000 0.0360 0.0001 -0.0001 | 0.1030 -0.0076 0.0008 -0.0210 -0.0000 0.0060 -0.0026 -0.0000 |
| 6.175 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3482 -0.0423 0.0078 0.0022 -0.0000 0.0585 0.0003 -0.0001 | 0.8361 0.1018 0.0050 0.0009 -0.0000 0.0378 0.0001 -0.0000 | 0.0829 -0.0079 0.0008 -0.0213 -0.0000 0.0061 -0.0027 -0.0000 |
| 6.175 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1322 -0.0195 0.0091 0.0024 -0.0000 0.0682 0.0003 -0.0001 | 0.8542 0.0641 0.0053 0.0012 -0.0000 0.0399 0.0002 -0.0000 | 0.0624 -0.0075 0.0008 -0.0217 -0.0000 0.0061 -0.0027 -0.0001 |
| 6.175 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9182 -0.0091 0.0105 0.0028 -0.0000 0.0784 0.0003 -0.0001 | 0.8145 0.0000 0.0057 0.0016 -0.0000 0.0424 0.0002 -0.0000 | 0.0428 -0.0063 0.0008 -0.0223 -0.0000 0.0061 -0.0028 -0.0001 |
| 6.175 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7217 -0.0182 0.0119 0.0032 -0.0000 0.0894 0.0004 -0.0001 | 0.7077 -0.0948 0.0060 0.0020 -0.0000 0.0453 0.0002 -0.0000 | 0.0256 -0.0044 0.0008 -0.0242 -0.0000 0.0062 -0.0030 -0.0001 |
| 6.175 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5498 -0.0487 0.0135 0.0037 -0.0000 0.1009 0.0005 -0.0001 | 0.3976 -0.3047 0.0068 0.0028 0.0000 0.0507 0.0003 0.0000 | 0.0065 -0.0008 0.0009 -0.0390 -0.0000 0.0071 -0.0049 -0.0007 |
| 6.425 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5408 -0.0418 -0.0117 -0.0005 0.0000 -0.0875 -0.0001 0.0001 | -0.4157 0.2996 0.0068 0.0039 -0.0000 0.0507 0.0005 -0.0000 | 0.0045 0.0025 0.0012 -0.0397 0.0000 0.0089 -0.0050 0.0007 |
| 6.425 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7160 -0.0115 -0.0101 0.0004 0.0000 -0.0758 0.0000 0.0001 | -0.7249 0.0928 0.0061 0.0035 -0.0000 0.0455 0.0004 -0.0000 | 0.0199 0.0021 0.0008 -0.0232 0.0000 0.0062 -0.0029 0.0001 |
| 6.425 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9172 -0.0029 -0.0087 0.0012 0.0000 -0.0648 0.0002 0.0001 | -0.8349 -0.0018 0.0057 0.0033 -0.0000 0.0427 0.0004 -0.0000 | 0.0336 0.0024 0.0008 -0.0212 0.0000 0.0058 -0.0026 0.0000 |
| 6.425 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1366 -0.0138 -0.0073 0.0020 0.0000 -0.0545 0.0003 0.0001 | -0.8766 -0.0662 0.0054 0.0031 -0.0000 0.0403 0.0004 -0.0000 | 0.0496 0.0025 0.0008 -0.0207 0.0000 0.0056 -0.0026 0.0000 |
| 6.425 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3584 -0.0371 -0.0060 0.0028 0.0000 -0.0447 0.0003 0.0001 | -0.8593 -0.1043 0.0051 0.0029 -0.0000 0.0381 0.0004 -0.0000 | 0.0667 0.0021 0.0007 -0.0205 0.0000 0.0055 -0.0026 0.0000 |
| 6.425 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5688 -0.0669 -0.0047 0.0034 0.0000 -0.0355 0.0004 0.0001 | -0.7920 -0.1202 0.0048 0.0026 -0.0000 0.0363 0.0003 -0.0000 | 0.0838 0.0014 0.0007 -0.0204 0.0000 0.0054 -0.0025 0.0000 |
| 6.425 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7565 -0.0981 -0.0035 0.0041 0.0000 -0.0266 0.0005 0.0000 | -0.6834 -0.1179 0.0046 0.0023 -0.0000 0.0348 0.0003 -0.0001 | 0.0998 0.0004 0.0007 -0.0203 0.0000 0.0054 -0.0025 0.0000 |
| 6.425 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9121 -0.1266 -0.0024 0.0046 0.0000 -0.0181 0.0006 0.0000 | -0.5420 -0.1011 0.0045 0.0021 -0.0000 0.0336 0.0003 -0.0001 | 0.1135 -0.0009 0.0007 -0.0202 0.0000 0.0054 -0.0025 0.0000 |
| 6.425 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0287 -0.1492 -0.0013 0.0051 0.0000 -0.0098 0.0006 0.0000 | -0.3761 -0.0735 0.0044 0.0018 -0.0000 0.0328 0.0002 -0.0001 | 0.1242 -0.0023 0.0007 -0.0202 0.0000 0.0054 -0.0025 0.0000 |
| 6.425 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1010 -0.1637 -0.0002 0.0055 -0.0000 -0.0017 0.0007 -0.0000 | -0.1939 -0.0389 0.0043 0.0016 -0.0000 0.0322 0.0002 -0.0001 | 0.1311 -0.0039 0.0007 -0.0202 0.0000 0.0054 -0.0025 0.0000 |
| 6.425 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1260 -0.1688 0.0008 0.0059 -0.0000 0.0063 0.0007 -0.0000 | -0.0034 -0.0007 0.0043 0.0014 -0.0000 0.0320 0.0002 -0.0001 | 0.1336 -0.0054 0.0007 -0.0202 0.0000 0.0055 -0.0025 0.0000 |
| 6.425 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1027 -0.1641 0.0019 0.0062 -0.0000 0.0143 0.0008 -0.0000 | 0.1871 0.0374 0.0043 0.0012 -0.0000 0.0321 0.0001 -0.0001 | 0.1317 -0.0070 0.0007 -0.0204 -0.0000 0.0056 -0.0025 -0.0000 |
| 6.425 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0320 -0.1499 0.0030 0.0065 -0.0000 0.0223 0.0008 -0.0000 | 0.3697 0.0719 0.0043 0.0011 -0.0000 0.0326 0.0001 -0.0001 | 0.1255 -0.0083 0.0008 -0.0205 -0.0000 0.0056 -0.0026 -0.0000 |
| 6.425 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9170 -0.1278 0.0041 0.0067 -0.0000 0.0306 0.0008 -0.0001 | 0.5360 0.0991 0.0045 0.0010 -0.0000 0.0334 0.0001 -0.0001 | 0.1154 -0.0093 0.0008 -0.0207 -0.0000 0.0057 -0.0026 -0.0000 |
| 6.425 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7628 -0.0998 0.0052 0.0070 -0.0000 0.0390 0.0009 -0.0001 | 0.6780 0.1156 0.0046 0.0010 -0.0000 0.0345 0.0001 -0.0000 | 0.1021 -0.0099 0.0008 -0.0210 -0.0000 0.0058 -0.0026 -0.0000 |
| 6.425 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5764 -0.0693 0.0064 0.0072 -0.0000 0.0478 0.0009 -0.0001 | 0.7872 0.1176 0.0048 0.0011 -0.0000 0.0360 0.0001 -0.0000 | 0.0863 -0.0100 0.0008 -0.0212 -0.0000 0.0058 -0.0027 -0.0000 |
| 6.425 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3671 -0.0402 0.0076 0.0075 -0.0000 0.0570 0.0009 -0.0001 | 0.8551 0.1013 0.0050 0.0012 -0.0000 0.0378 0.0002 -0.0000 | 0.0693 -0.0094 0.0008 -0.0215 -0.0000 0.0058 -0.0027 -0.0000 |
| 6.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1463 -0.0176 0.0089 0.0078 -0.0000 0.0667 0.0010 -0.0001 | 0.8729 0.0629 0.0053 0.0015 -0.0000 0.0399 0.0002 -0.0000 | 0.0520 -0.0081 0.0008 -0.0218 -0.0000 0.0058 -0.0027 -0.0001 |
| 6.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9278 -0.0075 0.0103 0.0082 -0.0000 0.0769 0.0010 -0.0001 | 0.8315 -0.0019 0.0057 0.0018 -0.0000 0.0424 0.0002 -0.0000 | 0.0357 -0.0061 0.0008 -0.0223 -0.0000 0.0059 -0.0028 -0.0001 |
| 6.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7274 -0.0172 0.0117 0.0087 -0.0000 0.0879 0.0011 -0.0001 | 0.7217 -0.0975 0.0060 0.0021 -0.0000 0.0453 0.0003 -0.0000 | 0.0215 -0.0037 0.0008 -0.0242 -0.0000 0.0060 -0.0030 -0.0001 |
| 6.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5529 -0.0484 0.0133 0.0093 -0.0000 0.0994 0.0012 -0.0001 | 0.4107 -0.3092 0.0068 0.0029 0.0000 0.0507 0.0004 0.0000 | 0.0062 -0.0002 0.0010 -0.0386 -0.0000 0.0076 -0.0048 -0.0007 |
| 6.675 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5415 -0.0419 -0.0119 0.0047 0.0000 -0.0890 0.0006 0.0001 | -0.4144 0.2984 0.0068 0.0038 -0.0000 0.0509 0.0005 -0.0000 | 0.0040 0.0032 0.0011 -0.0402 0.0000 0.0085 -0.0050 0.0007 |
| 6.675 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7200 -0.0120 -0.0103 0.0056 0.0000 -0.0773 0.0007 0.0001 | -0.7361 0.0919 0.0061 0.0034 -0.0000 0.0457 0.0004 -0.0000 | 0.0153 0.0022 0.0008 -0.0233 0.0000 0.0064 -0.0029 0.0001 |
| 6.675 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9245 -0.0035 -0.0088 0.0064 0.0000 -0.0663 0.0008 0.0001 | -0.8485 -0.0020 0.0057 0.0032 -0.0000 0.0429 0.0004 -0.0000 | 0.0261 0.0022 0.0008 -0.0212 0.0000 0.0060 -0.0027 0.0000 |
| 6.675 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1476 -0.0143 -0.0075 0.0072 0.0000 -0.0559 0.0009 0.0001 | -0.8919 -0.0657 0.0054 0.0030 -0.0000 0.0404 0.0004 -0.0000 | 0.0391 0.0017 0.0008 -0.0208 0.0000 0.0058 -0.0026 0.0000 |
| 6.675 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3733 -0.0375 -0.0062 0.0079 0.0000 -0.0461 0.0010 0.0001 | -0.8753 -0.1034 0.0051 0.0027 -0.0000 0.0382 0.0003 -0.0000 | 0.0534 0.0007 0.0007 -0.0206 0.0000 0.0056 -0.0026 0.0000 |
| 6.675 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5877 -0.0670 -0.0049 0.0085 0.0000 -0.0368 0.0011 0.0000 | -0.8076 -0.1190 0.0049 0.0025 -0.0000 0.0364 0.0003 -0.0000 | 0.0679 -0.0008 0.0007 -0.0205 0.0000 0.0055 -0.0026 0.0000 |
| 6.675 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7791 -0.0979 -0.0037 0.0091 0.0000 -0.0280 0.0011 0.0000 | -0.6975 -0.1164 0.0046 0.0023 -0.0000 0.0349 0.0003 -0.0000 | 0.0818 -0.0025 0.0007 -0.0204 0.0000 0.0054 -0.0026 0.0000 |
| 6.675 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9381 -0.1259 -0.0026 0.0097 0.0000 -0.0194 0.0012 0.0000 | -0.5537 -0.0995 0.0045 0.0020 -0.0000 0.0336 0.0003 -0.0000 | 0.0940 -0.0043 0.0007 -0.0204 0.0000 0.0054 -0.0025 0.0000 |
| 6.675 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0571 -0.1481 -0.0015 0.0102 0.0000 -0.0112 0.0013 0.0000 | -0.3845 -0.0718 0.0044 0.0018 -0.0000 0.0327 0.0002 -0.0000 | 0.1036 -0.0063 0.0007 -0.0204 0.0000 0.0053 -0.0025 0.0000 |
| 6.675 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1311 -0.1622 -0.0004 0.0106 -0.0000 -0.0031 0.0013 -0.0000 | -0.1985 -0.0372 0.0043 0.0016 -0.0000 0.0322 0.0002 -0.0000 | 0.1099 -0.0082 0.0007 -0.0204 0.0000 0.0054 -0.0025 0.0000 |
| 6.675 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1568 -0.1669 0.0007 0.0110 -0.0000 0.0049 0.0014 -0.0000 | -0.0038 0.0009 0.0043 0.0015 -0.0000 0.0320 0.0002 -0.0000 | 0.1124 -0.0100 0.0007 -0.0205 -0.0000 0.0054 -0.0026 -0.0000 |
| 6.675 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1330 -0.1617 0.0017 0.0113 -0.0000 0.0129 0.0014 -0.0000 | 0.1909 0.0388 0.0043 0.0013 -0.0000 0.0321 0.0002 -0.0000 | 0.1109 -0.0115 0.0007 -0.0206 -0.0000 0.0055 -0.0026 -0.0000 |
| 6.675 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0609 -0.1473 0.0028 0.0116 -0.0000 0.0209 0.0015 -0.0000 | 0.3774 0.0729 0.0043 0.0012 -0.0000 0.0325 0.0002 -0.0000 | 0.1054 -0.0127 0.0007 -0.0207 -0.0000 0.0055 -0.0026 -0.0000 |
| 6.675 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9435 -0.1249 0.0039 0.0119 -0.0000 0.0291 0.0015 -0.0000 | 0.5471 0.0997 0.0044 0.0012 -0.0000 0.0333 0.0002 -0.0000 | 0.0966 -0.0134 0.0007 -0.0209 -0.0000 0.0056 -0.0026 -0.0000 |
| 6.675 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7861 -0.0969 0.0050 0.0122 -0.0000 0.0376 0.0015 -0.0001 | 0.6917 0.1156 0.0046 0.0012 -0.0000 0.0345 0.0002 -0.0000 | 0.0850 -0.0134 0.0007 -0.0211 -0.0000 0.0056 -0.0026 -0.0000 |
| 6.675 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5960 -0.0664 0.0062 0.0126 -0.0000 0.0464 0.0016 -0.0001 | 0.8026 0.1169 0.0048 0.0013 -0.0000 0.0360 0.0002 -0.0000 | 0.0714 -0.0127 0.0007 -0.0214 -0.0000 0.0056 -0.0027 -0.0000 |
| 6.675 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3828 -0.0376 0.0074 0.0129 -0.0000 0.0556 0.0016 -0.0001 | 0.8711 0.0999 0.0050 0.0015 -0.0000 0.0378 0.0002 -0.0000 | 0.0569 -0.0112 0.0007 -0.0216 -0.0000 0.0056 -0.0027 -0.0001 |
| 6.675 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1580 -0.0154 0.0087 0.0133 -0.0000 0.0653 0.0017 -0.0001 | 0.8885 0.0608 0.0053 0.0017 -0.0000 0.0400 0.0002 -0.0000 | 0.0424 -0.0090 0.0007 -0.0219 -0.0000 0.0056 -0.0027 -0.0001 |
| 6.675 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9357 -0.0060 0.0101 0.0137 -0.0000 0.0755 0.0017 -0.0001 | 0.8458 -0.0046 0.0057 0.0020 -0.0000 0.0425 0.0002 -0.0000 | 0.0290 -0.0063 0.0008 -0.0224 -0.0000 0.0056 -0.0028 -0.0001 |
| 6.675 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7319 -0.0164 0.0115 0.0143 -0.0000 0.0865 0.0018 -0.0001 | 0.7338 -0.1003 0.0060 0.0023 -0.0000 0.0453 0.0003 -0.0000 | 0.0176 -0.0034 0.0008 -0.0243 -0.0000 0.0059 -0.0030 -0.0001 |
| 6.675 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5540 -0.0486 0.0131 0.0149 -0.0000 0.0980 0.0019 -0.0001 | 0.4128 -0.3091 0.0068 0.0030 -0.0000 0.0507 0.0004 -0.0000 | 0.0060 0.0004 0.0011 -0.0389 -0.0000 0.0081 -0.0049 -0.0007 |
| 6.925 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5438 -0.0421 -0.0121 0.0099 0.0000 -0.0906 0.0012 0.0001 | -0.4219 0.2972 0.0068 0.0037 -0.0000 0.0510 0.0005 -0.0000 | 0.0037 0.0038 0.0011 -0.0397 0.0000 0.0081 -0.0050 0.0007 |
| 6.925 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7232 -0.0125 -0.0105 0.0108 0.0000 -0.0789 0.0013 0.0001 | -0.7436 0.0913 0.0061 0.0034 -0.0000 0.0458 0.0004 -0.0000 | 0.0109 0.0026 0.0009 -0.0233 0.0000 0.0065 -0.0029 0.0001 |
| 6.925 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9299 -0.0041 -0.0090 0.0116 0.0000 -0.0678 0.0015 0.0001 | -0.8590 -0.0017 0.0057 0.0031 -0.0000 0.0430 0.0004 -0.0000 | 0.0188 0.0021 0.0008 -0.0213 0.0000 0.0061 -0.0027 0.0000 |
| 6.925 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1560 -0.0147 -0.0077 0.0124 0.0000 -0.0574 0.0015 0.0001 | -0.9043 -0.0646 0.0054 0.0029 -0.0000 0.0406 0.0004 -0.0000 | 0.0290 0.0010 0.0008 -0.0209 0.0000 0.0059 -0.0026 0.0000 |
| 6.925 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3850 -0.0375 -0.0063 0.0131 0.0000 -0.0475 0.0016 0.0001 | -0.8887 -0.1017 0.0051 0.0027 -0.0000 0.0384 0.0003 -0.0000 | 0.0408 -0.0008 0.0008 -0.0207 0.0000 0.0057 -0.0026 0.0000 |
| 6.925 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6028 -0.0666 -0.0051 0.0137 0.0000 -0.0382 0.0017 0.0000 | -0.8210 -0.1170 0.0049 0.0024 -0.0000 0.0365 0.0003 -0.0000 | 0.0533 -0.0029 0.0007 -0.0206 0.0000 0.0055 -0.0026 0.0000 |
| 6.925 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7975 -0.0969 -0.0039 0.0143 0.0000 -0.0293 0.0018 0.0000 | -0.7100 -0.1143 0.0047 0.0022 -0.0000 0.0349 0.0003 -0.0000 | 0.0656 -0.0053 0.0007 -0.0206 0.0000 0.0054 -0.0026 0.0000 |
| 6.925 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9594 -0.1244 -0.0028 0.0148 0.0000 -0.0208 0.0018 0.0000 | -0.5643 -0.0973 0.0045 0.0020 -0.0000 0.0337 0.0003 -0.0000 | 0.0768 -0.0078 0.0007 -0.0205 0.0000 0.0053 -0.0026 0.0000 |
| 6.925 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0808 -0.1460 -0.0017 0.0153 0.0000 -0.0125 0.0019 0.0000 | -0.3924 -0.0697 0.0044 0.0018 -0.0000 0.0328 0.0002 -0.0000 | 0.0859 -0.0102 0.0007 -0.0205 0.0000 0.0053 -0.0026 0.0000 |
| 6.925 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1563 -0.1596 -0.0006 0.0157 -0.0000 -0.0044 0.0020 -0.0000 | -0.2029 -0.0352 0.0043 0.0017 -0.0000 0.0322 0.0002 -0.0000 | 0.0921 -0.0124 0.0007 -0.0206 0.0000 0.0053 -0.0026 0.0000 |
| 6.925 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1826 -0.1638 0.0005 0.0161 -0.0000 0.0036 0.0020 -0.0000 | -0.0044 0.0027 0.0043 0.0015 -0.0000 0.0319 0.0002 -0.0000 | 0.0946 -0.0144 0.0007 -0.0207 -0.0000 0.0053 -0.0026 -0.0000 |
| 6.925 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1585 -0.1583 0.0015 0.0165 -0.0000 0.0115 0.0021 -0.0000 | 0.1942 0.0402 0.0043 0.0015 -0.0000 0.0320 0.0002 -0.0000 | 0.0934 -0.0161 0.0007 -0.0208 -0.0000 0.0054 -0.0026 -0.0000 |
| 6.925 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0851 -0.1435 0.0026 0.0168 -0.0000 0.0196 0.0021 -0.0000 | 0.3843 0.0738 0.0043 0.0014 -0.0000 0.0325 0.0002 -0.0000 | 0.0884 -0.0172 0.0007 -0.0209 -0.0000 0.0054 -0.0026 -0.0000 |
| 6.925 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9656 -0.1210 0.0037 0.0172 -0.0000 0.0278 0.0021 -0.0000 | 0.5570 0.0999 0.0044 0.0014 -0.0000 0.0333 0.0002 -0.0000 | 0.0803 -0.0176 0.0007 -0.0211 -0.0000 0.0054 -0.0026 -0.0000 |
| 6.925 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8054 -0.0931 0.0048 0.0175 -0.0000 0.0362 0.0022 -0.0000 | 0.7037 0.1150 0.0046 0.0014 -0.0000 0.0345 0.0002 -0.0000 | 0.0698 -0.0172 0.0007 -0.0213 -0.0000 0.0055 -0.0027 -0.0000 |
| 6.925 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6121 -0.0629 0.0060 0.0179 -0.0000 0.0450 0.0022 -0.0001 | 0.8158 0.1155 0.0048 0.0015 -0.0000 0.0360 0.0002 -0.0000 | 0.0578 -0.0158 0.0007 -0.0215 -0.0000 0.0055 -0.0027 -0.0000 |
| 6.925 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3955 -0.0345 0.0072 0.0183 -0.0000 0.0542 0.0023 -0.0001 | 0.8846 0.0977 0.0050 0.0017 -0.0000 0.0378 0.0002 -0.0000 | 0.0454 -0.0136 0.0007 -0.0217 -0.0000 0.0054 -0.0027 -0.0001 |
| 6.925 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1674 -0.0130 0.0085 0.0188 -0.0000 0.0639 0.0023 -0.0001 | 0.9013 0.0579 0.0053 0.0019 -0.0000 0.0400 0.0002 -0.0000 | 0.0333 -0.0105 0.0007 -0.0220 -0.0000 0.0054 -0.0027 -0.0001 |
| 6.925 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9420 -0.0043 0.0099 0.0193 -0.0000 0.0742 0.0024 -0.0001 | 0.8570 -0.0078 0.0057 0.0021 -0.0000 0.0425 0.0003 -0.0000 | 0.0224 -0.0071 0.0007 -0.0225 -0.0000 0.0054 -0.0028 -0.0001 |
| 6.925 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7357 -0.0155 0.0114 0.0198 -0.0000 0.0851 0.0025 -0.0001 | 0.7425 -0.1034 0.0061 0.0024 -0.0000 0.0454 0.0003 -0.0000 | 0.0135 -0.0037 0.0008 -0.0243 -0.0000 0.0057 -0.0030 -0.0001 |
| 6.925 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5565 -0.0485 0.0129 0.0205 -0.0000 0.0967 0.0026 -0.0001 | 0.4229 -0.3112 0.0068 0.0030 -0.0000 0.0507 0.0004 -0.0000 | 0.0055 0.0009 0.0011 -0.0384 -0.0000 0.0085 -0.0048 -0.0007 |
| 7.175 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5438 -0.0427 -0.0123 0.0152 0.0000 -0.0922 0.0019 0.0001 | -0.4171 0.2919 0.0068 0.0037 -0.0000 0.0512 0.0005 -0.0001 | 0.0033 0.0046 0.0010 -0.0401 0.0000 0.0077 -0.0050 0.0007 |
| 7.175 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7251 -0.0132 -0.0107 0.0160 0.0000 -0.0805 0.0020 0.0001 | -0.7490 0.0908 0.0061 0.0033 -0.0000 0.0461 0.0004 -0.0001 | 0.0062 0.0029 0.0009 -0.0234 0.0000 0.0066 -0.0029 0.0001 |
| 7.175 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9336 -0.0046 -0.0093 0.0168 0.0000 -0.0693 0.0021 0.0001 | -0.8669 -0.0008 0.0058 0.0031 -0.0000 0.0433 0.0004 -0.0001 | 0.0112 0.0020 0.0008 -0.0213 0.0000 0.0062 -0.0027 0.0000 |
| 7.175 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1619 -0.0149 -0.0079 0.0176 0.0000 -0.0589 0.0022 0.0001 | -0.9142 -0.0628 0.0054 0.0028 -0.0000 0.0408 0.0004 -0.0001 | 0.0187 0.0002 0.0008 -0.0209 0.0000 0.0059 -0.0026 0.0000 |
| 7.175 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3936 -0.0372 -0.0065 0.0182 0.0000 -0.0490 0.0023 0.0000 | -0.9000 -0.0993 0.0051 0.0026 -0.0000 0.0386 0.0003 -0.0001 | 0.0283 -0.0023 0.0008 -0.0208 0.0000 0.0057 -0.0026 0.0000 |
| 7.175 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6143 -0.0656 -0.0053 0.0189 0.0000 -0.0396 0.0024 0.0000 | -0.8330 -0.1143 0.0049 0.0024 -0.0000 0.0367 0.0003 -0.0000 | 0.0393 -0.0053 0.0007 -0.0207 0.0000 0.0055 -0.0026 0.0000 |
| 7.175 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8120 -0.0952 -0.0041 0.0194 0.0000 -0.0307 0.0024 0.0000 | -0.7217 -0.1115 0.0047 0.0022 -0.0000 0.0350 0.0003 -0.0000 | 0.0508 -0.0083 0.0007 -0.0207 0.0000 0.0054 -0.0026 0.0000 |
| 7.175 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9767 -0.1220 -0.0029 0.0200 0.0000 -0.0221 0.0025 0.0000 | -0.5746 -0.0946 0.0045 0.0020 -0.0000 0.0337 0.0003 -0.0000 | 0.0618 -0.0112 0.0007 -0.0207 0.0000 0.0053 -0.0026 0.0000 |
| 7.175 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1004 -0.1430 -0.0018 0.0204 0.0000 -0.0138 0.0026 0.0000 | -0.4003 -0.0672 0.0044 0.0019 -0.0000 0.0328 0.0002 -0.0000 | 0.0711 -0.0140 0.0007 -0.0207 0.0000 0.0052 -0.0026 0.0000 |
| 7.175 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1775 -0.1559 -0.0008 0.0209 -0.0000 -0.0057 0.0026 -0.0000 | -0.2075 -0.0329 0.0043 0.0017 -0.0000 0.0322 0.0002 -0.0000 | 0.0776 -0.0165 0.0007 -0.0207 0.0000 0.0052 -0.0026 0.0000 |
| 7.175 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.2044 -0.1596 0.0003 0.0213 -0.0000 0.0023 0.0027 -0.0000 | -0.0052 0.0046 0.0043 0.0016 -0.0000 0.0319 0.0002 -0.0000 | 0.0804 -0.0188 0.0007 -0.0208 -0.0000 0.0052 -0.0026 -0.0000 |
| 7.175 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1800 -0.1536 0.0014 0.0217 -0.0000 0.0102 0.0027 -0.0000 | 0.1974 0.0417 0.0043 0.0016 -0.0000 0.0320 0.0002 -0.0000 | 0.0793 -0.0206 0.0007 -0.0209 -0.0000 0.0053 -0.0026 -0.0000 |
| 7.175 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1054 -0.1386 0.0024 0.0221 -0.0000 0.0182 0.0028 -0.0000 | 0.3909 0.0746 0.0043 0.0016 -0.0000 0.0325 0.0002 -0.0000 | 0.0743 -0.0218 0.0007 -0.0210 -0.0000 0.0053 -0.0026 -0.0000 |
| 7.175 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9839 -0.1160 0.0035 0.0225 -0.0000 0.0264 0.0028 -0.0000 | 0.5663 0.0999 0.0044 0.0016 -0.0000 0.0333 0.0002 -0.0000 | 0.0663 -0.0222 0.0007 -0.0212 -0.0000 0.0053 -0.0026 -0.0000 |
| 7.175 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8211 -0.0882 0.0047 0.0229 -0.0000 0.0349 0.0029 -0.0000 | 0.7148 0.1139 0.0046 0.0016 -0.0000 0.0345 0.0002 -0.0000 | 0.0561 -0.0215 0.0007 -0.0214 -0.0000 0.0053 -0.0027 -0.0000 |
| 7.175 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6250 -0.0584 0.0058 0.0233 -0.0000 0.0436 0.0029 -0.0000 | 0.8276 0.1133 0.0048 0.0018 -0.0000 0.0360 0.0002 -0.0000 | 0.0450 -0.0196 0.0007 -0.0216 -0.0000 0.0053 -0.0027 -0.0000 |
| 7.175 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4054 -0.0307 0.0070 0.0238 -0.0000 0.0528 0.0030 -0.0001 | 0.8961 0.0946 0.0050 0.0019 -0.0000 0.0379 0.0002 -0.0000 | 0.0340 -0.0166 0.0007 -0.0218 -0.0000 0.0053 -0.0027 -0.0001 |
| 7.175 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1745 -0.0101 0.0083 0.0242 -0.0000 0.0626 0.0030 -0.0001 | 0.9119 0.0542 0.0053 0.0021 -0.0000 0.0400 0.0003 -0.0000 | 0.0240 -0.0127 0.0007 -0.0220 -0.0000 0.0052 -0.0028 -0.0001 |
| 7.175 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9466 -0.0025 0.0097 0.0248 -0.0000 0.0729 0.0031 -0.0001 | 0.8660 -0.0116 0.0057 0.0023 -0.0000 0.0425 0.0003 -0.0000 | 0.0155 -0.0083 0.0007 -0.0225 -0.0000 0.0052 -0.0028 -0.0001 |
| 7.175 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7382 -0.0146 0.0112 0.0254 -0.0000 0.0838 0.0032 -0.0001 | 0.7496 -0.1067 0.0061 0.0026 -0.0000 0.0454 0.0003 -0.0000 | 0.0092 -0.0042 0.0007 -0.0244 -0.0000 0.0056 -0.0030 -0.0001 |
| 7.175 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5566 -0.0482 0.0127 0.0261 -0.0000 0.0954 0.0033 -0.0001 | 0.4191 -0.3132 0.0068 0.0031 -0.0000 0.0507 0.0004 -0.0000 | 0.0050 0.0014 0.0012 -0.0387 -0.0000 0.0091 -0.0048 -0.0007 |
| 7.425 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5452 -0.0432 -0.0125 0.0204 0.0000 -0.0939 0.0026 0.0001 | -0.4194 0.2881 0.0068 0.0036 -0.0000 0.0513 0.0005 -0.0001 | 0.0026 0.0052 0.0010 -0.0396 0.0000 0.0073 -0.0049 0.0007 |
| 7.425 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7259 -0.0140 -0.0110 0.0213 0.0000 -0.0821 0.0027 0.0001 | -0.7506 0.0905 0.0062 0.0033 -0.0000 0.0463 0.0004 -0.0001 | 0.0006 0.0030 0.0009 -0.0234 0.0000 0.0066 -0.0029 0.0001 |
| 7.425 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9352 -0.0052 -0.0095 0.0221 0.0000 -0.0709 0.0028 0.0001 | -0.8717 0.0007 0.0058 0.0030 -0.0000 0.0436 0.0004 -0.0001 | 0.0025 0.0017 0.0008 -0.0214 0.0000 0.0063 -0.0027 0.0000 |
| 7.425 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1651 -0.0149 -0.0081 0.0228 0.0000 -0.0604 0.0028 0.0001 | -0.9217 -0.0602 0.0055 0.0028 -0.0000 0.0411 0.0003 -0.0001 | 0.0073 -0.0008 0.0008 -0.0210 0.0000 0.0060 -0.0026 0.0000 |
| 7.425 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3990 -0.0364 -0.0067 0.0234 0.0000 -0.0504 0.0029 0.0000 | -0.9097 -0.0962 0.0052 0.0025 -0.0000 0.0388 0.0003 -0.0001 | 0.0149 -0.0042 0.0008 -0.0209 0.0000 0.0057 -0.0026 0.0000 |
| 7.425 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6224 -0.0640 -0.0055 0.0241 0.0000 -0.0410 0.0030 0.0000 | -0.8441 -0.1110 0.0049 0.0023 -0.0000 0.0369 0.0003 -0.0000 | 0.0249 -0.0078 0.0007 -0.0208 0.0000 0.0055 -0.0026 0.0000 |
| 7.425 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8229 -0.0927 -0.0043 0.0246 0.0000 -0.0320 0.0031 0.0000 | -0.7333 -0.1083 0.0047 0.0022 -0.0000 0.0352 0.0003 -0.0000 | 0.0365 -0.0113 0.0007 -0.0208 0.0000 0.0053 -0.0026 0.0000 |
| 7.425 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9904 -0.1188 -0.0031 0.0251 0.0000 -0.0234 0.0031 0.0000 | -0.5855 -0.0916 0.0045 0.0020 -0.0000 0.0338 0.0003 -0.0000 | 0.0484 -0.0147 0.0007 -0.0208 0.0000 0.0052 -0.0026 0.0000 |
| 7.425 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1166 -0.1390 -0.0020 0.0256 -0.0000 -0.0151 0.0032 -0.0000 | -0.4089 -0.0644 0.0044 0.0019 -0.0000 0.0328 0.0002 -0.0000 | 0.0589 -0.0177 0.0007 -0.0208 0.0000 0.0051 -0.0026 0.0000 |
| 7.425 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1954 -0.1513 -0.0009 0.0261 -0.0000 -0.0070 0.0033 -0.0000 | -0.2126 -0.0303 0.0043 0.0018 -0.0000 0.0321 0.0002 -0.0000 | 0.0664 -0.0204 0.0007 -0.0209 0.0000 0.0051 -0.0026 0.0000 |
| 7.425 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.2232 -0.1543 0.0001 0.0265 -0.0000 0.0010 0.0033 -0.0000 | -0.0062 0.0068 0.0042 0.0017 -0.0000 0.0319 0.0002 -0.0000 | 0.0698 -0.0229 0.0007 -0.0209 -0.0000 0.0052 -0.0026 -0.0000 |
| 7.425 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1985 -0.1479 0.0012 0.0269 -0.0000 0.0089 0.0034 -0.0000 | 0.2006 0.0434 0.0043 0.0017 -0.0000 0.0320 0.0002 -0.0000 | 0.0686 -0.0250 0.0007 -0.0210 -0.0000 0.0052 -0.0026 -0.0000 |
| 7.425 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1225 -0.1325 0.0023 0.0274 -0.0000 0.0169 0.0034 -0.0000 | 0.3979 0.0755 0.0043 0.0017 -0.0000 0.0324 0.0002 -0.0000 | 0.0631 -0.0265 0.0007 -0.0212 -0.0000 0.0052 -0.0026 -0.0000 |
| 7.425 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9989 -0.1098 0.0033 0.0278 -0.0000 0.0251 0.0035 -0.0000 | 0.5760 0.0998 0.0044 0.0017 -0.0000 0.0333 0.0002 -0.0000 | 0.0542 -0.0271 0.0007 -0.0213 -0.0000 0.0053 -0.0027 -0.0000 |
| 7.425 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8336 -0.0822 0.0045 0.0282 -0.0000 0.0335 0.0035 -0.0000 | 0.7257 0.1125 0.0046 0.0018 -0.0000 0.0345 0.0002 -0.0000 | 0.0434 -0.0264 0.0007 -0.0215 -0.0000 0.0053 -0.0027 -0.0000 |
| 7.425 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6347 -0.0529 0.0056 0.0287 -0.0000 0.0423 0.0036 -0.0000 | 0.8386 0.1105 0.0048 0.0019 -0.0000 0.0360 0.0002 -0.0000 | 0.0323 -0.0241 0.0007 -0.0217 -0.0000 0.0052 -0.0027 -0.0000 |
| 7.425 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4124 -0.0261 0.0069 0.0292 -0.0000 0.0515 0.0036 -0.0000 | 0.9062 0.0906 0.0051 0.0021 -0.0000 0.0379 0.0003 -0.0000 | 0.0221 -0.0204 0.0007 -0.0219 -0.0000 0.0052 -0.0027 -0.0001 |
| 7.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1792 -0.0066 0.0082 0.0298 -0.0000 0.0613 0.0037 -0.0000 | 0.9202 0.0494 0.0054 0.0023 -0.0000 0.0401 0.0003 -0.0000 | 0.0137 -0.0154 0.0007 -0.0221 -0.0000 0.0051 -0.0028 -0.0001 |
| 7.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9495 -0.0002 0.0095 0.0303 -0.0000 0.0716 0.0038 -0.0001 | 0.8721 -0.0164 0.0057 0.0025 -0.0000 0.0426 0.0003 -0.0000 | 0.0078 -0.0099 0.0007 -0.0226 -0.0000 0.0051 -0.0028 -0.0001 |
| 7.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7398 -0.0135 0.0110 0.0310 -0.0000 0.0826 0.0039 -0.0001 | 0.7530 -0.1108 0.0061 0.0027 -0.0000 0.0455 0.0003 -0.0000 | 0.0045 -0.0047 0.0007 -0.0244 -0.0000 0.0055 -0.0030 -0.0001 |
| 7.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5583 -0.0480 0.0126 0.0317 -0.0000 0.0942 0.0040 -0.0001 | 0.4242 -0.3157 0.0068 0.0032 -0.0000 0.0507 0.0004 -0.0001 | 0.0046 0.0019 0.0013 -0.0382 -0.0000 0.0095 -0.0048 -0.0007 |
| 7.675 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5439 -0.0437 -0.0128 0.0257 0.0000 -0.0957 0.0032 0.0001 | -0.4066 0.2829 0.0069 0.0036 -0.0000 0.0515 0.0004 -0.0001 | 0.0019 0.0060 0.0009 -0.0399 0.0000 0.0068 -0.0050 0.0007 |
| 7.675 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7250 -0.0147 -0.0112 0.0266 0.0000 -0.0838 0.0033 0.0001 | -0.7495 0.0902 0.0062 0.0032 -0.0000 0.0466 0.0004 -0.0001 | -0.0059 0.0034 0.0009 -0.0235 0.0000 0.0067 -0.0029 0.0001 |
| 7.675 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9345 -0.0057 -0.0097 0.0273 0.0000 -0.0725 0.0034 0.0001 | -0.8733 0.0028 0.0059 0.0029 -0.0000 0.0439 0.0004 -0.0001 | -0.0081 0.0015 0.0009 -0.0215 0.0000 0.0064 -0.0027 0.0000 |
| 7.675 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1653 -0.0146 -0.0083 0.0280 0.0000 -0.0619 0.0035 0.0000 | -0.9267 -0.0567 0.0055 0.0027 -0.0000 0.0414 0.0003 -0.0001 | -0.0066 -0.0020 0.0008 -0.0211 0.0000 0.0060 -0.0026 0.0000 |
| 7.675 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4008 -0.0352 -0.0069 0.0287 0.0000 -0.0518 0.0036 0.0000 | -0.9181 -0.0922 0.0052 0.0025 -0.0000 0.0391 0.0003 -0.0001 | -0.0007 -0.0063 0.0008 -0.0209 0.0000 0.0056 -0.0026 0.0000 |
| 7.675 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6266 -0.0617 -0.0056 0.0293 0.0000 -0.0423 0.0037 0.0000 | -0.8554 -0.1071 0.0049 0.0023 -0.0000 0.0371 0.0003 -0.0000 | 0.0091 -0.0106 0.0007 -0.0209 0.0000 0.0054 -0.0026 0.0000 |
| 7.675 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8302 -0.0895 -0.0044 0.0298 0.0000 -0.0333 0.0037 0.0000 | -0.7463 -0.1047 0.0047 0.0022 -0.0000 0.0353 0.0003 -0.0000 | 0.0222 -0.0146 0.0007 -0.0209 0.0000 0.0052 -0.0026 0.0000 |
| 7.675 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0010 -0.1147 -0.0033 0.0303 0.0000 -0.0247 0.0038 0.0000 | -0.5981 -0.0884 0.0045 0.0020 -0.0000 0.0339 0.0003 -0.0000 | 0.0365 -0.0180 0.0007 -0.0209 0.0000 0.0051 -0.0026 0.0000 |
| 7.675 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1301 -0.1341 -0.0022 0.0308 -0.0000 -0.0164 0.0039 -0.0000 | -0.4192 -0.0614 0.0044 0.0019 -0.0000 0.0328 0.0002 -0.0000 | 0.0495 -0.0211 0.0007 -0.0209 0.0000 0.0050 -0.0026 0.0000 |
| 7.675 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.2111 -0.1457 -0.0011 0.0313 -0.0000 -0.0083 0.0039 -0.0000 | -0.2188 -0.0276 0.0043 0.0018 -0.0000 0.0321 0.0002 -0.0000 | 0.0589 -0.0239 0.0007 -0.0209 0.0000 0.0050 -0.0026 0.0000 |
| 7.675 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.2398 -0.1481 -0.0000 0.0318 -0.0000 -0.0003 0.0040 -0.0000 | -0.0074 0.0093 0.0042 0.0018 -0.0000 0.0318 0.0002 -0.0000 | 0.0631 -0.0266 0.0007 -0.0210 0.0000 0.0051 -0.0026 0.0000 |
| 7.675 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.2148 -0.1410 0.0010 0.0322 -0.0000 0.0076 0.0040 -0.0000 | 0.2045 0.0454 0.0043 0.0018 -0.0000 0.0319 0.0002 -0.0000 | 0.0616 -0.0291 0.0007 -0.0211 -0.0000 0.0051 -0.0026 -0.0000 |
| 7.675 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1373 -0.1252 0.0021 0.0327 -0.0000 0.0156 0.0041 -0.0000 | 0.4061 0.0769 0.0043 0.0018 -0.0000 0.0324 0.0002 -0.0000 | 0.0548 -0.0311 0.0007 -0.0212 -0.0000 0.0052 -0.0027 -0.0000 |
| 7.675 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0112 -0.1023 0.0032 0.0331 -0.0000 0.0238 0.0041 -0.0000 | 0.5871 0.0999 0.0044 0.0019 -0.0000 0.0333 0.0002 -0.0000 | 0.0439 -0.0322 0.0007 -0.0214 -0.0000 0.0052 -0.0027 -0.0000 |
| 7.675 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8429 -0.0749 0.0043 0.0336 -0.0000 0.0322 0.0042 -0.0000 | 0.7378 0.1111 0.0046 0.0020 -0.0000 0.0345 0.0003 -0.0000 | 0.0310 -0.0318 0.0007 -0.0215 -0.0000 0.0052 -0.0027 -0.0000 |
| 7.675 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6410 -0.0462 0.0055 0.0341 -0.0000 0.0410 0.0043 -0.0000 | 0.8497 0.1073 0.0048 0.0021 -0.0000 0.0361 0.0003 -0.0000 | 0.0185 -0.0295 0.0007 -0.0217 -0.0000 0.0051 -0.0027 -0.0000 |
| 7.675 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4163 -0.0204 0.0067 0.0347 -0.0000 0.0503 0.0043 -0.0000 | 0.9152 0.0857 0.0051 0.0023 -0.0000 0.0380 0.0003 -0.0000 | 0.0083 -0.0251 0.0007 -0.0219 -0.0000 0.0051 -0.0027 -0.0001 |
| 7.675 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1812 -0.0024 0.0080 0.0353 -0.0000 0.0600 0.0044 -0.0000 | 0.9263 0.0434 0.0054 0.0025 -0.0000 0.0402 0.0003 -0.0000 | 0.0014 -0.0189 0.0007 -0.0222 -0.0000 0.0050 -0.0028 -0.0001 |
| 7.675 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9502 0.0025 0.0094 0.0359 -0.0000 0.0704 0.0045 -0.0000 | 0.8753 -0.0226 0.0057 0.0026 -0.0000 0.0428 0.0003 -0.0000 | -0.0018 -0.0120 0.0007 -0.0226 -0.0000 0.0049 -0.0028 -0.0001 |
| 7.675 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7400 -0.0123 0.0109 0.0366 -0.0000 0.0814 0.0046 -0.0000 | 0.7539 -0.1157 0.0061 0.0028 -0.0000 0.0456 0.0003 -0.0000 | -0.0015 -0.0055 0.0007 -0.0245 -0.0000 0.0054 -0.0031 -0.0001 |
| 7.675 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5577 -0.0482 0.0124 0.0373 -0.0000 0.0930 0.0047 -0.0001 | 0.4169 -0.3144 0.0068 0.0032 -0.0000 0.0507 0.0004 -0.0001 | 0.0043 0.0025 0.0013 -0.0384 -0.0000 0.0100 -0.0048 -0.0007 |
| 7.925 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5441 -0.0443 -0.0130 0.0310 0.0000 -0.0975 0.0039 0.0001 | -0.4024 0.2779 0.0069 0.0035 -0.0000 0.0517 0.0004 -0.0001 | 0.0012 0.0067 0.0009 -0.0394 0.0000 0.0064 -0.0049 0.0007 |
| 7.925 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7226 -0.0157 -0.0114 0.0318 0.0000 -0.0855 0.0040 0.0001 | -0.7426 0.0903 0.0063 0.0032 -0.0000 0.0470 0.0004 -0.0001 | -0.0142 0.0042 0.0009 -0.0234 0.0000 0.0068 -0.0029 0.0001 |
| 7.925 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9308 -0.0061 -0.0099 0.0326 0.0000 -0.0741 0.0041 0.0001 | -0.8702 0.0058 0.0059 0.0029 -0.0000 0.0444 0.0004 -0.0001 | -0.0221 0.0015 0.0009 -0.0215 0.0000 0.0065 -0.0027 0.0000 |
| 7.925 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1615 -0.0140 -0.0085 0.0333 0.0000 -0.0634 0.0042 0.0000 | -0.9288 -0.0521 0.0056 0.0027 -0.0000 0.0419 0.0003 -0.0001 | -0.0249 -0.0033 0.0008 -0.0211 0.0000 0.0060 -0.0026 0.0000 |
| 7.925 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3983 -0.0333 -0.0071 0.0339 0.0000 -0.0532 0.0042 0.0000 | -0.9258 -0.0873 0.0053 0.0025 -0.0000 0.0395 0.0003 -0.0001 | -0.0206 -0.0088 0.0007 -0.0210 0.0000 0.0055 -0.0026 0.0000 |
| 7.925 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6266 -0.0586 -0.0058 0.0345 0.0000 -0.0436 0.0043 0.0000 | -0.8683 -0.1027 0.0050 0.0023 -0.0000 0.0373 0.0003 -0.0000 | -0.0097 -0.0138 0.0007 -0.0209 0.0000 0.0052 -0.0026 0.0000 |
| 7.925 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8339 -0.0854 -0.0046 0.0351 0.0000 -0.0346 0.0044 0.0000 | -0.7625 -0.1010 0.0047 0.0022 -0.0000 0.0355 0.0003 -0.0000 | 0.0072 -0.0179 0.0007 -0.0209 0.0000 0.0050 -0.0026 0.0000 |
| 7.925 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0088 -0.1097 -0.0035 0.0356 -0.0000 -0.0259 0.0044 -0.0000 | -0.6143 -0.0852 0.0045 0.0020 -0.0000 0.0339 0.0003 -0.0000 | 0.0263 -0.0212 0.0007 -0.0209 0.0000 0.0049 -0.0026 0.0000 |
| 7.925 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1417 -0.1284 -0.0023 0.0361 -0.0000 -0.0176 0.0045 -0.0000 | -0.4323 -0.0586 0.0044 0.0020 -0.0000 0.0328 0.0002 -0.0000 | 0.0433 -0.0240 0.0007 -0.0210 0.0000 0.0049 -0.0026 0.0000 |
| 7.925 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.2254 -0.1392 -0.0013 0.0366 -0.0000 -0.0095 0.0046 -0.0000 | -0.2267 -0.0248 0.0043 0.0019 -0.0000 0.0321 0.0002 -0.0000 | 0.0553 -0.0268 0.0007 -0.0210 0.0000 0.0050 -0.0026 0.0000 |
| 7.925 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.2553 -0.1409 -0.0002 0.0370 -0.0000 -0.0016 0.0046 -0.0000 | -0.0089 0.0121 0.0042 0.0019 -0.0000 0.0318 0.0002 -0.0000 | 0.0605 -0.0297 0.0007 -0.0211 0.0000 0.0050 -0.0026 0.0000 |
| 7.925 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.2299 -0.1332 0.0008 0.0375 -0.0000 0.0063 0.0047 -0.0000 | 0.2093 0.0480 0.0042 0.0019 0.0000 0.0319 0.0002 0.0000 | 0.0586 -0.0326 0.0007 -0.0212 -0.0000 0.0051 -0.0026 -0.0000 |
| 7.925 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1504 -0.1168 0.0019 0.0380 -0.0000 0.0143 0.0047 -0.0000 | 0.4165 0.0789 0.0043 0.0020 0.0000 0.0324 0.0002 0.0000 | 0.0498 -0.0353 0.0007 -0.0213 -0.0000 0.0051 -0.0027 -0.0000 |
| 7.925 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0211 -0.0935 0.0030 0.0385 -0.0000 0.0225 0.0048 -0.0000 | 0.6011 0.1008 0.0044 0.0020 0.0000 0.0332 0.0003 0.0000 | 0.0355 -0.0374 0.0007 -0.0214 -0.0000 0.0052 -0.0027 -0.0000 |
| 7.925 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8490 -0.0660 0.0041 0.0390 -0.0000 0.0309 0.0049 -0.0000 | 0.7527 0.1101 0.0046 0.0022 0.0000 0.0345 0.0003 0.0000 | 0.0184 -0.0379 0.0007 -0.0216 -0.0000 0.0051 -0.0027 -0.0000 |
| 7.925 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6437 -0.0379 0.0053 0.0396 -0.0000 0.0398 0.0049 -0.0000 | 0.8625 0.1038 0.0048 0.0023 -0.0000 0.0362 0.0003 -0.0000 | 0.0024 -0.0360 0.0007 -0.0217 -0.0000 0.0051 -0.0027 -0.0000 |
| 7.925 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4163 -0.0134 0.0065 0.0402 -0.0000 0.0490 0.0050 -0.0000 | 0.9238 0.0797 0.0051 0.0025 -0.0000 0.0381 0.0003 -0.0000 | -0.0090 -0.0309 0.0007 -0.0219 -0.0000 0.0050 -0.0027 -0.0000 |
| 7.925 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1796 0.0029 0.0078 0.0408 -0.0000 0.0588 0.0051 -0.0000 | 0.9301 0.0357 0.0054 0.0027 -0.0000 0.0404 0.0003 -0.0000 | -0.0148 -0.0232 0.0006 -0.0222 -0.0000 0.0048 -0.0028 -0.0001 |
| 7.925 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9482 0.0057 0.0092 0.0415 -0.0000 0.0692 0.0052 -0.0000 | 0.8745 -0.0303 0.0057 0.0028 -0.0000 0.0429 0.0004 -0.0000 | -0.0144 -0.0143 0.0006 -0.0227 -0.0000 0.0047 -0.0028 -0.0001 |
| 7.925 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7387 -0.0109 0.0107 0.0422 -0.0000 0.0803 0.0053 -0.0000 | 0.7497 -0.1216 0.0061 0.0030 -0.0000 0.0457 0.0004 -0.0001 | -0.0093 -0.0063 0.0007 -0.0245 -0.0000 0.0052 -0.0031 -0.0001 |
| 7.925 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5584 -0.0481 0.0123 0.0430 -0.0000 0.0919 0.0054 -0.0001 | 0.4163 -0.3153 0.0068 0.0033 -0.0000 0.0506 0.0004 -0.0001 | 0.0035 0.0029 0.0014 -0.0379 -0.0000 0.0104 -0.0047 -0.0007 |
| 8.175 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5420 -0.0455 -0.0133 0.0363 0.0000 -0.0994 0.0045 0.0001 | -0.3854 0.2671 0.0069 0.0035 -0.0000 0.0519 0.0004 -0.0001 | 0.0004 0.0078 0.0008 -0.0397 0.0000 0.0060 -0.0050 0.0007 |
| 8.175 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7177 -0.0170 -0.0116 0.0371 0.0000 -0.0873 0.0046 0.0001 | -0.7297 0.0905 0.0063 0.0031 -0.0000 0.0474 0.0004 -0.0001 | -0.0253 0.0056 0.0009 -0.0235 0.0000 0.0070 -0.0029 0.0001 |
| 8.175 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9230 -0.0067 -0.0101 0.0379 0.0000 -0.0758 0.0047 0.0001 | -0.8609 0.0101 0.0060 0.0028 -0.0000 0.0449 0.0004 -0.0001 | -0.0413 0.0021 0.0009 -0.0215 0.0000 0.0066 -0.0027 0.0000 |
| 8.175 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1522 -0.0131 -0.0087 0.0385 0.0000 -0.0649 0.0048 0.0000 | -0.9271 -0.0458 0.0057 0.0026 -0.0000 0.0424 0.0003 -0.0001 | -0.0508 -0.0044 0.0008 -0.0211 0.0000 0.0060 -0.0026 0.0000 |
| 8.175 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3899 -0.0307 -0.0073 0.0392 0.0000 -0.0546 0.0049 0.0000 | -0.9340 -0.0815 0.0053 0.0024 -0.0000 0.0399 0.0003 -0.0001 | -0.0482 -0.0118 0.0007 -0.0210 0.0000 0.0054 -0.0026 0.0000 |
| 8.175 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6212 -0.0547 -0.0060 0.0397 0.0000 -0.0449 0.0050 0.0000 | -0.8853 -0.0981 0.0050 0.0023 -0.0000 0.0376 0.0003 -0.0000 | -0.0335 -0.0175 0.0007 -0.0210 0.0000 0.0050 -0.0026 0.0000 |
| 8.175 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8335 -0.0804 -0.0048 0.0403 -0.0000 -0.0358 0.0050 -0.0000 | -0.7848 -0.0977 0.0047 0.0022 -0.0000 0.0356 0.0003 -0.0000 | -0.0082 -0.0212 0.0006 -0.0210 0.0000 0.0048 -0.0026 0.0000 |
| 8.175 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0143 -0.1040 -0.0036 0.0408 -0.0000 -0.0271 0.0051 -0.0000 | -0.6360 -0.0825 0.0045 0.0021 -0.0000 0.0340 0.0003 -0.0000 | 0.0187 -0.0239 0.0006 -0.0210 0.0000 0.0048 -0.0026 0.0000 |
| 8.175 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1523 -0.1220 -0.0025 0.0413 -0.0000 -0.0188 0.0052 -0.0000 | -0.4490 -0.0560 0.0044 0.0020 -0.0000 0.0328 0.0003 -0.0000 | 0.0410 -0.0263 0.0006 -0.0210 0.0000 0.0048 -0.0026 0.0000 |
| 8.175 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.2394 -0.1322 -0.0014 0.0418 -0.0000 -0.0107 0.0052 -0.0000 | -0.2364 -0.0220 0.0043 0.0020 0.0000 0.0320 0.0002 0.0000 | 0.0558 -0.0289 0.0007 -0.0211 0.0000 0.0049 -0.0026 0.0000 |
| 8.175 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.2709 -0.1332 -0.0004 0.0423 -0.0000 -0.0028 0.0053 -0.0000 | -0.0107 0.0151 0.0042 0.0020 0.0000 0.0317 0.0002 0.0000 | 0.0622 -0.0318 0.0007 -0.0211 0.0000 0.0050 -0.0026 0.0000 |
| 8.175 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.2448 -0.1247 0.0007 0.0428 -0.0000 0.0051 0.0053 -0.0000 | 0.2155 0.0512 0.0042 0.0020 0.0000 0.0318 0.0002 0.0000 | 0.0597 -0.0351 0.0007 -0.0212 -0.0000 0.0050 -0.0027 -0.0000 |
| 8.175 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1627 -0.1074 0.0017 0.0433 -0.0000 0.0131 0.0054 -0.0000 | 0.4299 0.0819 0.0043 0.0021 0.0000 0.0323 0.0003 0.0000 | 0.0486 -0.0387 0.0007 -0.0213 -0.0000 0.0051 -0.0027 -0.0000 |
| 8.175 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0292 -0.0834 0.0028 0.0438 -0.0000 0.0212 0.0055 -0.0000 | 0.6199 0.1030 0.0044 0.0022 0.0000 0.0332 0.0003 0.0000 | 0.0298 -0.0421 0.0007 -0.0214 -0.0000 0.0051 -0.0027 -0.0000 |
| 8.175 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8520 -0.0556 0.0040 0.0444 -0.0000 0.0297 0.0055 -0.0000 | 0.7731 0.1103 0.0046 0.0023 0.0000 0.0346 0.0003 0.0000 | 0.0060 -0.0443 0.0007 -0.0216 -0.0000 0.0051 -0.0027 -0.0000 |
| 8.175 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6418 -0.0278 0.0051 0.0450 -0.0000 0.0385 0.0056 -0.0000 | 0.8791 0.1006 0.0048 0.0025 0.0000 0.0363 0.0003 0.0000 | -0.0175 -0.0436 0.0007 -0.0217 -0.0000 0.0050 -0.0027 -0.0000 |
| 8.175 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4113 -0.0047 0.0064 0.0456 -0.0000 0.0478 0.0057 -0.0000 | 0.9331 0.0727 0.0051 0.0027 -0.0000 0.0383 0.0003 -0.0000 | -0.0326 -0.0381 0.0006 -0.0220 -0.0000 0.0049 -0.0027 -0.0000 |
| 8.175 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1732 0.0094 0.0077 0.0463 -0.0000 0.0576 0.0058 -0.0000 | 0.9309 0.0258 0.0054 0.0029 -0.0000 0.0406 0.0004 -0.0000 | -0.0374 -0.0276 0.0006 -0.0222 -0.0000 0.0046 -0.0028 -0.0001 |
| 8.175 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9426 0.0095 0.0091 0.0471 -0.0000 0.0681 0.0059 -0.0000 | 0.8685 -0.0399 0.0058 0.0030 -0.0000 0.0431 0.0004 -0.0000 | -0.0313 -0.0160 0.0006 -0.0228 -0.0000 0.0045 -0.0028 -0.0001 |
| 8.175 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7350 -0.0093 0.0106 0.0479 -0.0000 0.0792 0.0060 -0.0000 | 0.7406 -0.1284 0.0061 0.0031 -0.0000 0.0458 0.0004 -0.0001 | -0.0191 -0.0065 0.0007 -0.0246 -0.0000 0.0050 -0.0031 -0.0001 |
| 8.175 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5564 -0.0481 0.0121 0.0486 -0.0000 0.0908 0.0061 -0.0000 | 0.4002 -0.3150 0.0068 0.0034 -0.0000 0.0507 0.0004 -0.0001 | 0.0028 0.0036 0.0015 -0.0381 -0.0000 0.0110 -0.0048 -0.0007 |
| 8.425 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5409 -0.0468 -0.0135 0.0416 0.0000 -0.1013 0.0052 0.0001 | -0.3734 0.2565 0.0069 0.0034 -0.0000 0.0520 0.0004 -0.0002 | -0.0008 0.0084 0.0007 -0.0391 0.0000 0.0056 -0.0049 0.0007 |
| 8.425 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7100 -0.0187 -0.0119 0.0424 0.0000 -0.0891 0.0053 0.0001 | -0.7069 0.0905 0.0064 0.0030 -0.0000 0.0479 0.0004 -0.0001 | -0.0392 0.0075 0.0010 -0.0235 0.0000 0.0071 -0.0029 0.0001 |
| 8.425 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9095 -0.0075 -0.0103 0.0431 0.0000 -0.0775 0.0054 0.0001 | -0.8412 0.0155 0.0061 0.0027 -0.0000 0.0456 0.0003 -0.0001 | -0.0667 0.0040 0.0009 -0.0216 0.0000 0.0068 -0.0027 0.0000 |
| 8.425 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1350 -0.0119 -0.0089 0.0438 0.0000 -0.0663 0.0055 0.0000 | -0.9185 -0.0373 0.0058 0.0025 -0.0000 0.0432 0.0003 -0.0001 | -0.0886 -0.0043 0.0008 -0.0211 0.0000 0.0061 -0.0026 0.0000 |
| 8.425 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3732 -0.0272 -0.0075 0.0444 0.0000 -0.0559 0.0055 0.0000 | -0.9449 -0.0750 0.0054 0.0024 -0.0000 0.0404 0.0003 -0.0001 | -0.0918 -0.0155 0.0007 -0.0210 0.0000 0.0051 -0.0026 0.0000 |
| 8.425 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6086 -0.0496 -0.0061 0.0450 -0.0000 -0.0461 0.0056 -0.0000 | -0.9114 -0.0937 0.0051 0.0023 -0.0000 0.0379 0.0003 -0.0000 | -0.0623 -0.0217 0.0006 -0.0210 0.0000 0.0047 -0.0026 0.0000 |
| 8.425 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8294 -0.0746 -0.0049 0.0455 -0.0000 -0.0369 0.0057 -0.0000 | -0.8165 -0.0952 0.0048 0.0022 -0.0000 0.0356 0.0003 -0.0000 | -0.0209 -0.0241 0.0006 -0.0210 0.0000 0.0046 -0.0026 0.0000 |
| 8.425 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0185 -0.0977 -0.0038 0.0461 -0.0000 -0.0283 0.0058 -0.0000 | -0.6637 -0.0805 0.0045 0.0021 -0.0000 0.0339 0.0003 -0.0000 | 0.0156 -0.0257 0.0006 -0.0210 0.0000 0.0047 -0.0026 0.0000 |
| 8.425 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1630 -0.1153 -0.0027 0.0466 -0.0000 -0.0200 0.0058 -0.0000 | -0.4690 -0.0538 0.0044 0.0020 0.0000 0.0327 0.0003 0.0000 | 0.0429 -0.0275 0.0006 -0.0210 0.0000 0.0047 -0.0026 0.0000 |
| 8.425 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.2543 -0.1248 -0.0016 0.0471 -0.0000 -0.0120 0.0059 -0.0000 | -0.2475 -0.0194 0.0043 0.0020 0.0000 0.0319 0.0003 0.0000 | 0.0601 -0.0299 0.0006 -0.0211 0.0000 0.0048 -0.0026 0.0000 |
| 8.425 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.2874 -0.1250 -0.0005 0.0476 -0.0000 -0.0041 0.0059 -0.0000 | -0.0126 0.0182 0.0042 0.0020 0.0000 0.0316 0.0003 0.0000 | 0.0672 -0.0329 0.0007 -0.0212 0.0000 0.0049 -0.0026 0.0000 |
| 8.425 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.2607 -0.1156 0.0005 0.0481 -0.0000 0.0038 0.0060 -0.0000 | 0.2227 0.0548 0.0042 0.0021 0.0000 0.0317 0.0003 0.0000 | 0.0642 -0.0365 0.0007 -0.0212 -0.0000 0.0050 -0.0027 -0.0000 |
| 8.425 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1755 -0.0974 0.0016 0.0486 -0.0000 0.0118 0.0061 -0.0000 | 0.4460 0.0858 0.0043 0.0022 0.0000 0.0323 0.0003 0.0000 | 0.0513 -0.0407 0.0007 -0.0213 -0.0000 0.0051 -0.0027 -0.0000 |
| 8.425 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0365 -0.0723 0.0027 0.0492 0.0000 0.0199 0.0061 0.0000 | 0.6439 0.1068 0.0044 0.0023 0.0000 0.0332 0.0003 0.0000 | 0.0283 -0.0454 0.0007 -0.0214 -0.0000 0.0051 -0.0027 -0.0000 |
| 8.425 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8519 -0.0435 0.0038 0.0498 0.0000 0.0284 0.0062 0.0000 | 0.8018 0.1125 0.0046 0.0025 0.0000 0.0346 0.0003 0.0000 | -0.0039 -0.0500 0.0007 -0.0216 -0.0000 0.0051 -0.0027 -0.0000 |
| 8.425 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6340 -0.0155 0.0050 0.0504 0.0000 0.0372 0.0063 0.0000 | 0.9038 0.0984 0.0049 0.0027 0.0000 0.0364 0.0003 0.0000 | -0.0414 -0.0525 0.0007 -0.0217 -0.0000 0.0050 -0.0027 -0.0000 |
| 8.425 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3991 0.0062 0.0062 0.0511 0.0000 0.0466 0.0064 0.0000 | 0.9449 0.0653 0.0051 0.0029 -0.0000 0.0385 0.0004 -0.0000 | -0.0694 -0.0476 0.0006 -0.0219 -0.0000 0.0047 -0.0027 -0.0000 |
| 8.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1599 0.0169 0.0075 0.0519 0.0000 0.0565 0.0065 0.0000 | 0.9260 0.0121 0.0055 0.0032 -0.0000 0.0410 0.0004 -0.0000 | -0.0700 -0.0309 0.0006 -0.0223 -0.0000 0.0042 -0.0028 -0.0000 |
| 8.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9320 0.0135 0.0089 0.0527 0.0000 0.0670 0.0066 0.0000 | 0.8534 -0.0519 0.0058 0.0033 -0.0000 0.0433 0.0004 -0.0000 | -0.0532 -0.0159 0.0005 -0.0228 -0.0000 0.0041 -0.0029 -0.0001 |
| 8.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7289 -0.0080 0.0104 0.0535 -0.0000 0.0782 0.0067 -0.0000 | 0.7224 -0.1358 0.0061 0.0033 -0.0000 0.0459 0.0004 -0.0001 | -0.0308 -0.0053 0.0006 -0.0246 -0.0000 0.0048 -0.0031 -0.0001 |
| 8.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5558 -0.0481 0.0120 0.0543 -0.0000 0.0899 0.0068 -0.0000 | 0.3922 -0.3150 0.0067 0.0034 -0.0000 0.0506 0.0004 -0.0001 | 0.0020 0.0041 0.0015 -0.0375 -0.0000 0.0113 -0.0047 -0.0007 |
| 8.601 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5939 -0.0452 -0.0063 0.0487 -0.0000 -0.0469 0.0061 -0.0000 | -0.9564 -0.0901 0.0051 0.0023 -0.0000 0.0382 0.0003 -0.0000 | -0.0819 -0.0253 0.0006 -0.0209 0.0000 0.0044 -0.0026 0.0001 |
| 8.601 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8251 -0.0701 -0.0050 0.0492 -0.0000 -0.0377 0.0061 -0.0000 | -0.8582 -0.0944 0.0047 0.0022 -0.0000 0.0356 0.0003 -0.0000 | -0.0246 -0.0258 0.0006 -0.0210 0.0000 0.0045 -0.0026 0.0000 |
| 8.601 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0218 -0.0931 -0.0039 0.0497 -0.0000 -0.0291 0.0062 -0.0000 | -0.6947 -0.0795 0.0045 0.0021 0.0000 0.0338 0.0003 0.0000 | 0.0179 -0.0264 0.0006 -0.0210 0.0000 0.0046 -0.0026 0.0000 |
| 8.601 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1715 -0.1104 -0.0028 0.0503 -0.0000 -0.0208 0.0063 -0.0000 | -0.4896 -0.0522 0.0043 0.0021 0.0000 0.0326 0.0003 0.0000 | 0.0473 -0.0279 0.0006 -0.0210 0.0000 0.0047 -0.0026 0.0000 |
| 8.601 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.2660 -0.1196 -0.0017 0.0508 -0.0000 -0.0128 0.0063 -0.0000 | -0.2585 -0.0171 0.0042 0.0021 0.0000 0.0318 0.0003 0.0000 | 0.0653 -0.0301 0.0006 -0.0211 0.0000 0.0048 -0.0026 0.0000 |
| 8.601 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.3004 -0.1193 -0.0007 0.0513 -0.0000 -0.0049 0.0064 -0.0000 | -0.0145 0.0211 0.0042 0.0021 0.0000 0.0315 0.0003 0.0000 | 0.0726 -0.0331 0.0007 -0.0212 0.0000 0.0049 -0.0026 0.0000 |
| 8.601 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.2731 -0.1092 0.0004 0.0518 -0.0000 0.0029 0.0065 -0.0000 | 0.2300 0.0583 0.0042 0.0022 0.0000 0.0316 0.0003 0.0000 | 0.0695 -0.0368 0.0007 -0.0212 -0.0000 0.0050 -0.0027 -0.0000 |
| 8.601 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1855 -0.0902 0.0015 0.0524 -0.0000 0.0109 0.0065 -0.0000 | 0.4627 0.0901 0.0043 0.0023 0.0000 0.0322 0.0003 0.0000 | 0.0559 -0.0413 0.0007 -0.0213 -0.0000 0.0051 -0.0027 -0.0000 |
| 8.601 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0421 -0.0641 0.0025 0.0530 0.0000 0.0190 0.0066 0.0000 | 0.6707 0.1118 0.0044 0.0024 0.0000 0.0332 0.0003 0.0000 | 0.0312 -0.0467 0.0007 -0.0214 -0.0000 0.0052 -0.0027 -0.0000 |
| 8.601 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8508 -0.0341 0.0037 0.0536 0.0000 0.0275 0.0067 0.0000 | 0.8389 0.1175 0.0046 0.0026 0.0000 0.0346 0.0003 0.0000 | -0.0062 -0.0532 0.0007 -0.0216 -0.0000 0.0052 -0.0027 -0.0000 |
| 8.601 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6236 -0.0049 0.0048 0.0542 0.0000 0.0363 0.0068 0.0000 | 0.9454 0.0982 0.0049 0.0028 0.0000 0.0367 0.0004 0.0000 | -0.0577 -0.0597 0.0007 -0.0217 -0.0000 0.0051 -0.0027 -0.0000 |
| 8.601 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3858 0.0159 0.0061 0.0550 0.0000 0.0457 0.0069 0.0000 | 0.9654 0.0657 0.0051 0.0031 0.0000 0.0385 0.0004 0.0000 | -0.1496 -0.0620 0.0006 -0.0219 -0.0000 0.0043 -0.0027 -0.0000 |
| 8.675 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5369 -0.0484 -0.0138 0.0470 0.0000 -0.1033 0.0059 0.0001 | -0.3449 0.2430 0.0070 0.0033 -0.0000 0.0522 0.0004 -0.0002 | -0.0020 0.0095 0.0007 -0.0394 0.0000 0.0051 -0.0049 0.0007 |
| 8.675 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6984 -0.0211 -0.0121 0.0478 0.0000 -0.0910 0.0060 0.0001 | -0.6733 0.0895 0.0065 0.0029 -0.0000 0.0484 0.0004 -0.0002 | -0.0545 0.0103 0.0010 -0.0236 0.0000 0.0073 -0.0029 0.0001 |
| 8.675 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8890 -0.0092 -0.0106 0.0484 0.0000 -0.0792 0.0061 0.0000 | -0.8062 0.0213 0.0062 0.0026 -0.0000 0.0463 0.0003 -0.0001 | -0.0968 0.0076 0.0009 -0.0216 0.0000 0.0071 -0.0027 0.0000 |
| 8.675 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1060 -0.0112 -0.0091 0.0491 0.0000 -0.0679 0.0061 0.0000 | -0.8928 -0.0255 0.0059 0.0024 -0.0000 0.0442 0.0003 -0.0001 | -0.1399 -0.0010 0.0008 -0.0211 0.0000 0.0063 -0.0026 0.0000 |
| 8.675 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3417 -0.0223 -0.0076 0.0496 -0.0000 -0.0571 0.0062 -0.0000 | -0.9675 -0.0727 0.0054 0.0023 -0.0000 0.0404 0.0003 -0.0001 | -0.1872 -0.0195 0.0006 -0.0209 0.0000 0.0047 -0.0026 0.0001 |
| 8.675 | 4.301 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3739 0.0206 0.0061 0.0566 0.0000 0.0454 0.0071 0.0000 | 0.9654 0.0657 0.0051 0.0031 0.0000 0.0385 0.0004 0.0000 | -0.1496 -0.0620 0.0006 -0.0219 -0.0000 0.0043 -0.0027 -0.0000 |
| 8.675 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1364 0.0248 0.0074 0.0575 0.0000 0.0555 0.0072 0.0000 | 0.9064 -0.0072 0.0055 0.0035 -0.0000 0.0414 0.0004 -0.0000 | -0.1135 -0.0306 0.0005 -0.0224 -0.0000 0.0036 -0.0028 -0.0000 |
| 8.675 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9153 0.0170 0.0088 0.0583 0.0000 0.0661 0.0073 0.0000 | 0.8250 -0.0655 0.0058 0.0035 -0.0000 0.0435 0.0004 -0.0000 | -0.0784 -0.0137 0.0005 -0.0229 -0.0000 0.0036 -0.0029 -0.0001 |
| 8.675 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7197 -0.0072 0.0103 0.0592 -0.0000 0.0773 0.0074 -0.0000 | 0.6950 -0.1431 0.0061 0.0035 -0.0000 0.0459 0.0004 -0.0001 | -0.0434 -0.0031 0.0006 -0.0247 -0.0000 0.0045 -0.0031 -0.0001 |
| 8.675 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5529 -0.0488 0.0119 0.0601 -0.0000 0.0890 0.0075 -0.0000 | 0.3713 -0.3087 0.0067 0.0035 -0.0000 0.0505 0.0004 -0.0001 | 0.0013 0.0050 0.0016 -0.0376 -0.0000 0.0119 -0.0047 -0.0008 |
| 8.925 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5341 -0.0501 -0.0141 0.0523 0.0000 -0.1054 0.0065 0.0001 | -0.3228 0.2302 0.0070 0.0032 -0.0000 0.0524 0.0004 -0.0002 | -0.0033 0.0102 0.0006 -0.0388 0.0000 0.0047 -0.0048 0.0007 |
| 8.925 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6837 -0.0242 -0.0124 0.0531 0.0000 -0.0930 0.0066 0.0001 | -0.6265 0.0868 0.0065 0.0028 -0.0000 0.0488 0.0003 -0.0002 | -0.0700 0.0138 0.0010 -0.0236 0.0000 0.0075 -0.0029 0.0001 |
| 8.925 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8613 -0.0121 -0.0108 0.0537 0.0000 -0.0811 0.0067 0.0000 | -0.7521 0.0263 0.0063 0.0024 -0.0000 0.0470 0.0003 -0.0001 | -0.1275 0.0121 0.0010 -0.0216 0.0000 0.0074 -0.0027 0.0000 |
| 8.925 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0639 -0.0120 -0.0093 0.0543 0.0000 -0.0696 0.0068 0.0000 | -0.8325 -0.0119 0.0061 0.0022 -0.0000 0.0454 0.0003 -0.0001 | -0.1929 0.0035 0.0009 -0.0210 0.0000 0.0066 -0.0026 0.0000 |
| 8.925 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2832 -0.0192 -0.0078 0.0548 -0.0000 -0.0584 0.0069 -0.0000 | -0.8802 -0.0304 0.0059 0.0021 -0.0000 0.0444 0.0003 -0.0001 | -0.2844 -0.0180 0.0006 -0.0207 0.0000 0.0047 -0.0026 0.0001 |
| 8.925 | 4.301 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3256 0.0339 0.0059 0.0621 0.0000 0.0446 0.0078 0.0000 | 0.9018 -0.0069 0.0054 0.0038 0.0000 0.0408 0.0005 0.0000 | -0.2297 -0.0666 0.0004 -0.0218 -0.0000 0.0033 -0.0027 -0.0000 |
| 8.925 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1019 0.0316 0.0073 0.0631 0.0000 0.0548 0.0079 0.0000 | 0.8573 -0.0318 0.0056 0.0039 -0.0000 0.0417 0.0005 -0.0000 | -0.1558 -0.0287 0.0004 -0.0224 -0.0000 0.0028 -0.0028 -0.0000 |
| 8.925 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8927 0.0195 0.0087 0.0640 0.0000 0.0654 0.0080 0.0000 | 0.7806 -0.0793 0.0058 0.0038 -0.0000 0.0434 0.0005 -0.0000 | -0.1024 -0.0106 0.0004 -0.0230 -0.0000 0.0030 -0.0029 -0.0000 |
| 8.925 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7079 -0.0071 0.0102 0.0650 0.0000 0.0765 0.0081 0.0000 | 0.6567 -0.1491 0.0061 0.0037 -0.0000 0.0458 0.0005 -0.0001 | -0.0554 -0.0005 0.0006 -0.0247 -0.0000 0.0041 -0.0031 -0.0001 |
| 8.925 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5510 -0.0496 0.0118 0.0659 -0.0000 0.0881 0.0082 -0.0000 | 0.3553 -0.3032 0.0067 0.0036 -0.0000 0.0503 0.0005 -0.0001 | 0.0002 0.0056 0.0016 -0.0371 -0.0000 0.0121 -0.0046 -0.0007 |
| 9.175 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5290 -0.0528 -0.0143 0.0577 0.0000 -0.1075 0.0072 0.0001 | -0.2881 0.2094 0.0070 0.0032 -0.0000 0.0526 0.0004 -0.0002 | -0.0043 0.0114 0.0006 -0.0390 0.0000 0.0042 -0.0049 0.0007 |
| 9.175 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6652 -0.0285 -0.0127 0.0584 0.0000 -0.0951 0.0073 0.0001 | -0.5680 0.0828 0.0066 0.0026 -0.0000 0.0493 0.0003 -0.0002 | -0.0846 0.0177 0.0010 -0.0236 0.0000 0.0078 -0.0029 0.0001 |
| 9.175 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8262 -0.0161 -0.0111 0.0590 0.0000 -0.0830 0.0074 0.0000 | -0.6810 0.0308 0.0064 0.0022 -0.0000 0.0477 0.0003 -0.0002 | -0.1552 0.0172 0.0010 -0.0215 0.0000 0.0077 -0.0027 0.0000 |
| 9.175 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0092 -0.0138 -0.0095 0.0595 -0.0000 -0.0713 0.0074 -0.0000 | -0.7501 0.0005 0.0062 0.0019 -0.0000 0.0466 0.0002 -0.0001 | -0.2359 0.0100 0.0009 -0.0209 0.0000 0.0069 -0.0026 0.0000 |
| 9.175 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2051 -0.0165 -0.0080 0.0600 -0.0000 -0.0597 0.0075 -0.0000 | -0.7855 -0.0116 0.0061 0.0018 -0.0000 0.0460 0.0002 -0.0001 | -0.3450 -0.0062 0.0007 -0.0204 0.0000 0.0055 -0.0026 0.0001 |
| 9.175 | 4.301 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2627 0.0484 0.0059 0.0675 0.0000 0.0439 0.0084 0.0000 | 0.8248 -0.0401 0.0055 0.0043 0.0000 0.0411 0.0005 0.0000 | -0.2751 -0.0518 0.0002 -0.0217 0.0000 0.0015 -0.0027 0.0000 |
| 9.175 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0580 0.0381 0.0072 0.0686 0.0000 0.0542 0.0086 0.0000 | 0.7904 -0.0556 0.0056 0.0043 0.0000 0.0416 0.0005 0.0000 | -0.1867 -0.0222 0.0002 -0.0223 0.0000 0.0017 -0.0028 0.0000 |
| 9.175 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8648 0.0212 0.0086 0.0697 0.0000 0.0647 0.0087 0.0000 | 0.7232 -0.0928 0.0058 0.0042 -0.0000 0.0431 0.0005 -0.0000 | -0.1216 -0.0059 0.0003 -0.0230 -0.0000 0.0023 -0.0029 -0.0000 |
| 9.175 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6933 -0.0077 0.0101 0.0707 0.0000 0.0758 0.0088 0.0000 | 0.6103 -0.1539 0.0061 0.0040 -0.0000 0.0454 0.0005 -0.0001 | -0.0653 0.0026 0.0005 -0.0248 -0.0000 0.0037 -0.0031 -0.0001 |
| 9.175 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5467 -0.0508 0.0116 0.0717 -0.0000 0.0873 0.0090 -0.0000 | 0.3253 -0.2938 0.0067 0.0037 -0.0000 0.0502 0.0005 -0.0001 | -0.0006 0.0065 0.0017 -0.0371 -0.0000 0.0127 -0.0046 -0.0008 |
| 9.425 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5246 -0.0560 -0.0146 0.0632 0.0000 -0.1097 0.0079 0.0001 | -0.2562 0.1865 0.0070 0.0031 -0.0000 0.0527 0.0004 -0.0002 | -0.0057 0.0119 0.0005 -0.0384 0.0000 0.0039 -0.0048 0.0007 |
| 9.425 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6436 -0.0337 -0.0130 0.0638 0.0000 -0.0972 0.0080 0.0001 | -0.4985 0.0772 0.0066 0.0022 -0.0000 0.0497 0.0003 -0.0002 | -0.0976 0.0214 0.0011 -0.0235 0.0000 0.0080 -0.0029 0.0001 |
| 9.425 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7848 -0.0215 -0.0113 0.0643 0.0000 -0.0850 0.0080 0.0000 | -0.5975 0.0336 0.0064 0.0018 -0.0000 0.0483 0.0002 -0.0002 | -0.1781 0.0227 0.0011 -0.0214 0.0000 0.0082 -0.0027 0.0000 |
| 9.425 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9451 -0.0174 -0.0097 0.0647 -0.0000 -0.0731 0.0081 -0.0000 | -0.6568 0.0095 0.0063 0.0015 -0.0000 0.0475 0.0002 -0.0002 | -0.2678 0.0181 0.0010 -0.0207 0.0000 0.0076 -0.0026 0.0000 |
| 9.425 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1162 -0.0172 -0.0082 0.0651 -0.0000 -0.0613 0.0081 -0.0000 | -0.6852 0.0008 0.0063 0.0015 -0.0000 0.0472 0.0002 -0.0002 | -0.3837 0.0075 0.0009 -0.0201 0.0000 0.0066 -0.0025 0.0000 |
| 9.425 | 4.301 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1925 0.0581 0.0058 0.0730 0.0000 0.0438 0.0091 0.0000 | 0.7433 -0.0626 0.0054 0.0049 0.0000 0.0406 0.0006 0.0001 | -0.3009 -0.0299 -0.0001 -0.0215 0.0000 -0.0006 -0.0027 0.0001 |
| 9.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0078 0.0422 0.0072 0.0742 0.0000 0.0539 0.0093 0.0000 | 0.7151 -0.0736 0.0055 0.0049 0.0000 0.0411 0.0006 0.0000 | -0.2070 -0.0101 0.0000 -0.0222 0.0000 0.0004 -0.0028 0.0000 |
| 9.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8329 0.0215 0.0086 0.0754 0.0000 0.0643 0.0094 0.0000 | 0.6569 -0.1036 0.0057 0.0047 0.0000 0.0425 0.0006 0.0000 | -0.1353 0.0016 0.0002 -0.0230 -0.0000 0.0014 -0.0029 -0.0000 |
| 9.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6769 -0.0092 0.0100 0.0765 0.0000 0.0752 0.0096 0.0000 | 0.5561 -0.1564 0.0060 0.0043 -0.0000 0.0448 0.0005 -0.0000 | -0.0726 0.0071 0.0004 -0.0248 -0.0000 0.0032 -0.0031 -0.0001 |
| 9.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5437 -0.0520 0.0116 0.0775 0.0000 0.0866 0.0097 0.0000 | 0.3026 -0.2853 0.0066 0.0039 -0.0000 0.0498 0.0005 -0.0001 | -0.0015 0.0072 0.0017 -0.0365 -0.0000 0.0128 -0.0046 -0.0007 |
| 9.675 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5180 -0.0596 -0.0149 0.0687 0.0000 -0.1120 0.0086 0.0001 | -0.2128 0.1605 0.0071 0.0030 -0.0000 0.0530 0.0004 -0.0003 | -0.0066 0.0126 0.0005 -0.0385 0.0000 0.0034 -0.0048 0.0007 |
| 9.675 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6188 -0.0398 -0.0133 0.0692 0.0000 -0.0995 0.0086 0.0001 | -0.4212 0.0696 0.0067 0.0018 -0.0000 0.0499 0.0002 -0.0002 | -0.1087 0.0247 0.0011 -0.0235 0.0000 0.0084 -0.0029 0.0001 |
| 9.675 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7382 -0.0283 -0.0116 0.0695 0.0000 -0.0872 0.0087 0.0000 | -0.5059 0.0341 0.0065 0.0013 -0.0000 0.0488 0.0002 -0.0002 | -0.1966 0.0281 0.0012 -0.0212 0.0000 0.0088 -0.0026 0.0000 |
| 9.675 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8740 -0.0232 -0.0100 0.0698 -0.0000 -0.0751 0.0087 -0.0000 | -0.5573 0.0152 0.0064 0.0011 -0.0000 0.0482 0.0001 -0.0002 | -0.2923 0.0259 0.0011 -0.0204 0.0000 0.0085 -0.0026 0.0000 |
| 9.675 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0193 -0.0211 -0.0084 0.0701 -0.0000 -0.0631 0.0088 -0.0001 | -0.5816 0.0086 0.0064 0.0010 -0.0000 0.0480 0.0001 -0.0002 | -0.4123 0.0192 0.0010 -0.0199 0.0000 0.0077 -0.0025 0.0000 |
| 9.675 | 4.301 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1173 0.0621 0.0059 0.0783 -0.0000 0.0442 0.0098 -0.0000 | 0.6587 -0.0765 0.0053 0.0056 0.0000 0.0395 0.0007 0.0001 | -0.3199 -0.0066 -0.0004 -0.0213 0.0000 -0.0029 -0.0027 0.0001 |
| 9.675 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9536 0.0429 0.0072 0.0797 0.0000 0.0540 0.0100 0.0000 | 0.6347 -0.0852 0.0053 0.0055 0.0000 0.0400 0.0007 0.0001 | -0.2212 0.0048 -0.0002 -0.0221 0.0000 -0.0013 -0.0028 0.0001 |
| 9.675 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7982 0.0197 0.0086 0.0811 0.0000 0.0642 0.0101 0.0000 | 0.5851 -0.1102 0.0055 0.0052 0.0000 0.0414 0.0006 0.0000 | -0.1449 0.0112 0.0000 -0.0230 0.0000 0.0002 -0.0029 0.0000 |
| 9.675 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6589 -0.0120 0.0100 0.0823 0.0000 0.0748 0.0103 0.0000 | 0.4978 -0.1558 0.0059 0.0047 -0.0000 0.0439 0.0006 -0.0000 | -0.0778 0.0128 0.0003 -0.0248 -0.0000 0.0026 -0.0031 -0.0001 |
| 9.675 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5391 -0.0543 0.0115 0.0834 0.0000 0.0860 0.0104 0.0000 | 0.2708 -0.2685 0.0066 0.0040 -0.0000 0.0493 0.0005 -0.0001 | -0.0020 0.0083 0.0018 -0.0365 -0.0000 0.0134 -0.0046 -0.0007 |
| 9.925 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5122 -0.0632 -0.0153 0.0742 0.0000 -0.1144 0.0093 0.0001 | -0.1739 0.1365 0.0071 0.0030 -0.0000 0.0532 0.0004 -0.0003 | -0.0076 0.0128 0.0004 -0.0379 0.0000 0.0031 -0.0047 0.0007 |
| 9.925 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5918 -0.0467 -0.0136 0.0745 0.0000 -0.1018 0.0093 0.0001 | -0.3366 0.0602 0.0067 0.0012 -0.0000 0.0500 0.0001 -0.0002 | -0.1172 0.0278 0.0012 -0.0233 0.0000 0.0090 -0.0029 0.0001 |
| 9.925 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6873 -0.0363 -0.0119 0.0747 0.0000 -0.0895 0.0093 0.0000 | -0.4079 0.0327 0.0065 0.0007 -0.0000 0.0490 0.0001 -0.0002 | -0.2110 0.0326 0.0013 -0.0209 -0.0000 0.0096 -0.0026 -0.0000 |
| 9.925 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7973 -0.0308 -0.0103 0.0749 -0.0000 -0.0773 0.0094 -0.0000 | -0.4538 0.0186 0.0065 0.0007 -0.0000 0.0487 0.0001 -0.0002 | -0.3108 0.0319 0.0013 -0.0202 -0.0000 0.0094 -0.0025 -0.0000 |
| 9.925 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9162 -0.0275 -0.0087 0.0750 -0.0000 -0.0652 0.0094 -0.0001 | -0.4757 0.0138 0.0065 0.0007 -0.0000 0.0486 0.0001 -0.0002 | -0.4329 0.0273 0.0012 -0.0197 -0.0000 0.0088 -0.0025 -0.0000 |
| 9.925 | 4.301 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0379 0.0606 0.0060 0.0836 -0.0000 0.0452 0.0104 -0.0001 | 0.5696 -0.0836 0.0050 0.0063 0.0000 0.0378 0.0008 0.0002 | -0.3374 0.0158 -0.0007 -0.0210 0.0000 -0.0053 -0.0026 0.0002 |
| 9.925 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8964 0.0397 0.0073 0.0852 -0.0000 0.0546 0.0106 -0.0000 | 0.5495 -0.0907 0.0051 0.0062 0.0000 0.0384 0.0008 0.0001 | -0.2323 0.0200 -0.0004 -0.0220 0.0000 -0.0031 -0.0027 0.0001 |
| 9.925 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7615 0.0154 0.0086 0.0867 0.0000 0.0643 0.0108 0.0000 | 0.5088 -0.1120 0.0053 0.0059 0.0000 0.0398 0.0007 0.0001 | -0.1517 0.0213 -0.0001 -0.0229 0.0000 -0.0011 -0.0029 0.0001 |
| 9.925 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6401 -0.0162 0.0099 0.0881 0.0000 0.0745 0.0110 0.0000 | 0.4356 -0.1513 0.0057 0.0053 0.0000 0.0424 0.0007 0.0000 | -0.0814 0.0188 0.0002 -0.0248 -0.0000 0.0018 -0.0031 -0.0001 |
| 9.925 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5353 -0.0569 0.0114 0.0894 0.0000 0.0854 0.0112 0.0000 | 0.2432 -0.2502 0.0065 0.0042 -0.0000 0.0486 0.0005 -0.0001 | -0.0029 0.0090 0.0018 -0.0359 -0.0000 0.0134 -0.0045 -0.0007 |
| 10.175 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5055 -0.0677 -0.0156 0.0798 0.0000 -0.1168 0.0100 0.0001 | -0.1310 0.1070 0.0071 0.0030 -0.0000 0.0536 0.0004 -0.0003 | -0.0080 0.0130 0.0004 -0.0379 0.0000 0.0026 -0.0047 0.0007 |
| 10.175 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5628 -0.0545 -0.0139 0.0798 0.0000 -0.1044 0.0100 0.0001 | -0.2478 0.0499 0.0066 0.0004 -0.0000 0.0498 0.0001 -0.0002 | -0.1214 0.0304 0.0013 -0.0231 0.0000 0.0096 -0.0029 0.0000 |
| 10.175 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6332 -0.0454 -0.0123 0.0798 0.0000 -0.0921 0.0100 0.0001 | -0.3060 0.0305 0.0066 0.0001 -0.0000 0.0492 0.0000 -0.0002 | -0.2181 0.0358 0.0014 -0.0207 -0.0000 0.0105 -0.0026 -0.0000 |
| 10.175 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7165 -0.0396 -0.0106 0.0798 0.0000 -0.0798 0.0100 0.0000 | -0.3482 0.0210 0.0066 0.0004 -0.0000 0.0492 0.0000 -0.0002 | -0.3203 0.0356 0.0014 -0.0200 -0.0000 0.0104 -0.0025 -0.0001 |
| 10.175 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8089 -0.0353 -0.0090 0.0799 -0.0000 -0.0675 0.0100 -0.0000 | -0.3695 0.0179 0.0066 0.0005 -0.0000 0.0492 0.0001 -0.0002 | -0.4423 0.0316 0.0013 -0.0198 -0.0000 0.0097 -0.0025 -0.0000 |
| 10.175 | 4.301 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9544 0.0538 0.0062 0.0889 -0.0000 0.0467 0.0111 -0.0001 | 0.4736 -0.0847 0.0048 0.0072 0.0000 0.0357 0.0009 0.0002 | -0.3546 0.0369 -0.0010 -0.0208 0.0000 -0.0076 -0.0026 0.0003 |
| 10.175 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8366 0.0326 0.0074 0.0907 -0.0000 0.0557 0.0113 -0.0001 | 0.4588 -0.0908 0.0048 0.0070 0.0000 0.0363 0.0009 0.0002 | -0.2407 0.0345 -0.0007 -0.0218 0.0000 -0.0050 -0.0027 0.0002 |
| 10.175 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7236 0.0085 0.0086 0.0924 -0.0000 0.0648 0.0115 -0.0000 | 0.4291 -0.1092 0.0050 0.0066 0.0000 0.0377 0.0008 0.0002 | -0.1560 0.0312 -0.0003 -0.0228 0.0000 -0.0026 -0.0029 0.0001 |
| 10.175 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6206 -0.0219 0.0099 0.0940 0.0000 0.0745 0.0117 0.0000 | 0.3716 -0.1431 0.0054 0.0059 0.0000 0.0405 0.0007 0.0001 | -0.0835 0.0245 0.0001 -0.0248 -0.0000 0.0009 -0.0031 -0.0000 |
| 10.175 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5302 -0.0603 0.0113 0.0954 0.0000 0.0849 0.0119 0.0000 | 0.2080 -0.2259 0.0064 0.0045 -0.0000 0.0478 0.0006 -0.0001 | -0.0035 0.0098 0.0019 -0.0358 -0.0000 0.0139 -0.0045 -0.0007 |
| 10.425 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4992 -0.0729 -0.0159 0.0854 0.0000 -0.1193 0.0107 0.0001 | -0.0918 0.0770 0.0072 0.0031 -0.0000 0.0540 0.0004 -0.0004 | -0.0083 0.0125 0.0003 -0.0373 0.0000 0.0025 -0.0047 0.0007 |
| 10.425 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5335 -0.0628 -0.0143 0.0851 0.0000 -0.1071 0.0106 0.0001 | -0.1592 0.0397 0.0066 -0.0003 -0.0000 0.0497 -0.0000 -0.0002 | -0.1152 0.0317 0.0014 -0.0231 0.0000 0.0102 -0.0029 0.0000 |
| 10.425 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5783 -0.0551 -0.0127 0.0848 0.0000 -0.0949 0.0106 0.0001 | -0.2036 0.0282 0.0066 -0.0002 -0.0000 0.0495 -0.0000 -0.0002 | -0.2089 0.0375 0.0015 -0.0209 -0.0000 0.0111 -0.0026 -0.0001 |
| 10.425 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6344 -0.0491 -0.0110 0.0848 0.0000 -0.0826 0.0106 0.0000 | -0.2429 0.0232 0.0067 0.0004 -0.0000 0.0499 0.0000 -0.0002 | -0.3111 0.0376 0.0015 -0.0204 -0.0000 0.0110 -0.0025 -0.0001 |
| 10.425 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7006 -0.0437 -0.0093 0.0849 -0.0000 -0.0701 0.0106 -0.0000 | -0.2654 0.0222 0.0067 0.0005 -0.0000 0.0500 0.0001 -0.0002 | -0.4334 0.0328 0.0014 -0.0202 -0.0000 0.0102 -0.0025 -0.0000 |
| 10.425 | 4.301 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8670 0.0422 0.0065 0.0941 -0.0000 0.0489 0.0118 -0.0002 | 0.3675 -0.0803 0.0045 0.0080 0.0000 0.0334 0.0010 0.0003 | -0.3680 0.0571 -0.0012 -0.0208 0.0000 -0.0093 -0.0026 0.0003 |
| 10.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7754 0.0221 0.0076 0.0961 -0.0000 0.0572 0.0120 -0.0001 | 0.3626 -0.0858 0.0045 0.0078 0.0000 0.0340 0.0010 0.0003 | -0.2441 0.0481 -0.0009 -0.0217 0.0000 -0.0069 -0.0027 0.0003 |
| 10.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6851 -0.0007 0.0088 0.0980 -0.0000 0.0657 0.0122 -0.0001 | 0.3471 -0.1021 0.0047 0.0075 0.0000 0.0351 0.0009 0.0003 | -0.1574 0.0405 -0.0006 -0.0227 0.0000 -0.0043 -0.0028 0.0002 |
| 10.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6009 -0.0289 0.0100 0.0998 0.0000 0.0747 0.0125 0.0000 | 0.3061 -0.1310 0.0051 0.0068 0.0000 0.0379 0.0008 0.0002 | -0.0844 0.0302 -0.0000 -0.0247 0.0000 -0.0002 -0.0031 0.0000 |
| 10.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5261 -0.0637 0.0113 0.1014 0.0000 0.0844 0.0127 0.0000 | 0.1783 -0.2035 0.0062 0.0048 -0.0000 0.0465 0.0006 -0.0001 | -0.0042 0.0102 0.0018 -0.0352 -0.0000 0.0138 -0.0044 -0.0007 |
| 10.675 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4939 -0.0773 -0.0162 0.0913 0.0000 -0.1217 0.0114 0.0001 | -0.0601 0.0541 0.0074 0.0040 -0.0000 0.0551 0.0005 -0.0004 | -0.0072 0.0116 0.0003 -0.0375 0.0000 0.0019 -0.0047 0.0007 |
| 10.675 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5074 -0.0713 -0.0147 0.0903 0.0000 -0.1101 0.0113 0.0001 | -0.0829 0.0306 0.0068 0.0002 -0.0000 0.0508 0.0000 -0.0002 | -0.0892 0.0312 0.0013 -0.0240 0.0000 0.0099 -0.0030 0.0000 |
| 10.675 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5285 -0.0650 -0.0131 0.0900 0.0000 -0.0978 0.0112 0.0001 | -0.1099 0.0264 0.0068 0.0007 -0.0000 0.0510 0.0001 -0.0003 | -0.1653 0.0380 0.0014 -0.0224 -0.0000 0.0106 -0.0028 -0.0000 |
| 10.675 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5572 -0.0589 -0.0114 0.0899 0.0000 -0.0854 0.0112 0.0000 | -0.1412 0.0258 0.0069 0.0013 -0.0000 0.0517 0.0002 -0.0003 | -0.2585 0.0395 0.0014 -0.0219 -0.0000 0.0108 -0.0027 -0.0001 |
| 10.675 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5973 -0.0521 -0.0097 0.0900 -0.0000 -0.0727 0.0112 -0.0000 | -0.1611 0.0280 0.0068 0.0006 -0.0000 0.0509 0.0001 -0.0003 | -0.3998 0.0334 0.0014 -0.0209 -0.0000 0.0104 -0.0026 -0.0000 |
| 10.675 | 4.301 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7773 0.0258 0.0068 0.0993 -0.0000 0.0513 0.0124 -0.0003 | 0.2492 -0.0693 0.0042 0.0086 0.0000 0.0318 0.0011 0.0003 | -0.3651 0.0783 -0.0013 -0.0213 0.0000 -0.0095 -0.0027 0.0004 |
| 10.675 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7145 0.0084 0.0079 0.1014 -0.0000 0.0593 0.0127 -0.0002 | 0.2642 -0.0759 0.0043 0.0085 0.0000 0.0320 0.0011 0.0004 | -0.2399 0.0612 -0.0011 -0.0217 0.0000 -0.0086 -0.0027 0.0004 |
| 10.675 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6466 -0.0121 0.0090 0.1036 -0.0000 0.0671 0.0129 -0.0001 | 0.2661 -0.0914 0.0043 0.0084 0.0000 0.0322 0.0011 0.0004 | -0.1569 0.0499 -0.0008 -0.0226 0.0000 -0.0060 -0.0028 0.0002 |
| 10.675 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5810 -0.0374 0.0100 0.1057 -0.0000 0.0753 0.0132 -0.0000 | 0.2411 -0.1157 0.0046 0.0077 0.0000 0.0347 0.0010 0.0003 | -0.0853 0.0362 -0.0002 -0.0247 0.0000 -0.0014 -0.0031 0.0001 |
| 10.675 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5212 -0.0682 0.0112 0.1076 0.0000 0.0841 0.0134 0.0000 | 0.1452 -0.1737 0.0060 0.0053 -0.0000 0.0450 0.0007 -0.0000 | -0.0046 0.0108 0.0019 -0.0350 -0.0000 0.0141 -0.0044 -0.0007 |
| 10.800 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5889 -0.0452 -0.0083 0.0931 -0.0000 -0.0622 0.0116 -0.0001 | -0.1038 0.0598 0.0060 0.0002 -0.0000 0.0451 0.0000 -0.0002 | -0.2258 0.0469 0.0014 -0.0257 -0.0000 0.0103 -0.0032 -0.0000 |
| 10.800 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6209 -0.0304 -0.0068 0.0932 -0.0000 -0.0511 0.0116 -0.0001 | -0.1285 0.0605 0.0059 0.0002 -0.0000 0.0441 0.0000 -0.0002 | -0.2140 0.0568 0.0014 -0.0254 -0.0000 0.0107 -0.0032 -0.0001 |
| 10.800 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6537 -0.0154 -0.0054 0.0932 -0.0000 -0.0402 0.0116 -0.0002 | -0.1280 0.0594 0.0058 0.0004 -0.0000 0.0436 0.0001 -0.0002 | -0.2371 0.0669 0.0014 -0.0253 -0.0000 0.0105 -0.0032 -0.0001 |
| 10.800 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6835 -0.0012 -0.0039 0.0934 -0.0000 -0.0293 0.0117 -0.0002 | -0.1146 0.0550 0.0058 0.0010 -0.0000 0.0434 0.0001 -0.0002 | -0.2687 0.0776 0.0013 -0.0254 -0.0000 0.0097 -0.0032 -0.0001 |
| 10.800 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7089 0.0115 -0.0025 0.0937 -0.0000 -0.0184 0.0117 -0.0002 | -0.0971 0.0472 0.0058 0.0017 -0.0000 0.0435 0.0002 -0.0002 | -0.2991 0.0881 0.0011 -0.0256 -0.0000 0.0084 -0.0032 -0.0001 |
| 10.800 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7300 0.0218 -0.0010 0.0942 -0.0000 -0.0075 0.0118 -0.0003 | -0.0791 0.0368 0.0058 0.0024 -0.0000 0.0434 0.0003 -0.0002 | -0.3253 0.0974 0.0009 -0.0256 -0.0000 0.0070 -0.0032 -0.0000 |
| 10.800 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7468 0.0294 0.0004 0.0949 -0.0000 0.0034 0.0119 -0.0003 | -0.0612 0.0245 0.0057 0.0033 -0.0000 0.0429 0.0004 -0.0002 | -0.3464 0.1049 0.0007 -0.0254 -0.0000 0.0052 -0.0032 -0.0000 |
| 10.800 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7593 0.0337 0.0019 0.0958 -0.0000 0.0141 0.0120 -0.0004 | -0.0424 0.0111 0.0056 0.0042 -0.0000 0.0420 0.0005 -0.0001 | -0.3620 0.1096 0.0004 -0.0251 0.0000 0.0031 -0.0031 0.0000 |
| 10.800 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7672 0.0347 0.0033 0.0969 -0.0000 0.0245 0.0121 -0.0004 | -0.0205 -0.0029 0.0054 0.0052 -0.0000 0.0405 0.0006 -0.0001 | -0.3716 0.1109 0.0000 -0.0244 0.0000 0.0004 -0.0031 0.0001 |
| 10.800 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7693 0.0323 0.0046 0.0983 -0.0000 0.0346 0.0123 -0.0004 | 0.0083 -0.0174 0.0051 0.0063 0.0000 0.0383 0.0008 0.0000 | -0.3751 0.1084 -0.0004 -0.0235 0.0000 -0.0030 -0.0029 0.0002 |
| 10.800 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7635 0.0264 0.0059 0.1000 -0.0000 0.0439 0.0125 -0.0004 | 0.0497 -0.0317 0.0048 0.0073 0.0000 0.0359 0.0009 0.0001 | -0.3733 0.1018 -0.0009 -0.0225 0.0000 -0.0066 -0.0028 0.0003 |
| 10.800 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7467 0.0185 0.0070 0.1019 -0.0000 0.0528 0.0127 -0.0004 | 0.0875 -0.0403 0.0046 0.0078 0.0000 0.0348 0.0010 0.0002 | -0.3670 0.0813 -0.0013 -0.0214 0.0000 -0.0094 -0.0027 0.0004 |
| 10.850 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4868 -0.0836 -0.0167 0.0935 0.0000 -0.1251 0.0117 0.0002 | -0.0384 0.0316 0.0080 0.0084 -0.0000 0.0601 0.0010 -0.0007 | -0.0076 0.0117 0.0007 -0.0318 0.0000 0.0051 -0.0040 0.0004 |
| 10.850 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4918 -0.0779 -0.0150 0.0936 0.0000 -0.1124 0.0117 0.0002 | -0.0407 0.0315 0.0081 0.0088 -0.0000 0.0609 0.0011 -0.0008 | -0.0223 0.0230 0.0009 -0.0293 0.0000 0.0064 -0.0037 0.0003 |
| 10.850 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4972 -0.0724 -0.0133 0.0936 0.0000 -0.1000 0.0117 0.0001 | -0.0418 0.0297 0.0081 0.0085 -0.0000 0.0608 0.0011 -0.0008 | -0.0390 0.0343 0.0009 -0.0285 0.0000 0.0066 -0.0036 0.0002 |
| 10.850 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5024 -0.0663 -0.0117 0.0933 0.0000 -0.0879 0.0117 0.0001 | -0.0447 0.0283 0.0081 0.0081 -0.0000 0.0604 0.0010 -0.0007 | -0.0487 0.0432 0.0007 -0.0291 0.0000 0.0056 -0.0036 0.0002 |
| 10.850 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5097 -0.0583 -0.0100 0.0937 0.0000 -0.0750 0.0117 0.0000 | -0.0469 0.0272 0.0079 0.0070 -0.0000 0.0590 0.0009 -0.0007 | -0.0409 0.0521 0.0004 -0.0310 0.0000 0.0028 -0.0039 0.0003 |
| 10.925 | 1.350 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5090 -0.0608 -0.0096 0.0964 -0.0000 -0.0723 0.0120 -0.0000 | -0.0469 0.0272 0.0079 0.0070 -0.0000 0.0590 0.0009 -0.0007 | -0.0409 0.0521 0.0004 -0.0310 0.0000 0.0028 -0.0039 0.0003 |
| 10.925 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5571 -0.0508 -0.0085 0.0963 -0.0000 -0.0635 0.0120 -0.0001 | -0.1362 0.0489 0.0062 0.0009 -0.0000 0.0464 0.0001 -0.0002 | -0.1712 0.0491 0.0013 -0.0260 -0.0000 0.0101 -0.0033 -0.0000 |
| 10.925 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5932 -0.0374 -0.0070 0.0963 -0.0000 -0.0524 0.0120 -0.0001 | -0.1243 0.0531 0.0059 0.0002 -0.0000 0.0443 0.0000 -0.0002 | -0.1994 0.0574 0.0015 -0.0253 -0.0000 0.0110 -0.0032 -0.0001 |
| 10.925 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6235 -0.0237 -0.0055 0.0964 -0.0000 -0.0415 0.0120 -0.0001 | -0.1091 0.0520 0.0059 0.0005 -0.0000 0.0441 0.0001 -0.0002 | -0.2288 0.0679 0.0014 -0.0253 -0.0000 0.0106 -0.0032 -0.0001 |
| 10.925 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6493 -0.0108 -0.0041 0.0965 -0.0000 -0.0305 0.0121 -0.0002 | -0.0932 0.0475 0.0059 0.0011 -0.0000 0.0443 0.0001 -0.0002 | -0.2607 0.0791 0.0013 -0.0254 -0.0000 0.0096 -0.0032 -0.0001 |
| 10.925 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6710 0.0006 -0.0026 0.0969 -0.0000 -0.0195 0.0121 -0.0002 | -0.0776 0.0403 0.0059 0.0017 -0.0000 0.0445 0.0002 -0.0002 | -0.2907 0.0899 0.0011 -0.0256 -0.0000 0.0084 -0.0032 -0.0001 |
| 10.925 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6887 0.0098 -0.0011 0.0974 -0.0000 -0.0084 0.0122 -0.0003 | -0.0628 0.0309 0.0059 0.0024 -0.0000 0.0445 0.0003 -0.0002 | -0.3165 0.0995 0.0009 -0.0256 -0.0000 0.0070 -0.0032 -0.0000 |
| 10.925 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7029 0.0164 0.0004 0.0981 -0.0000 0.0027 0.0122 -0.0003 | -0.0486 0.0203 0.0059 0.0031 -0.0000 0.0443 0.0004 -0.0002 | -0.3373 0.1071 0.0007 -0.0255 -0.0000 0.0053 -0.0032 -0.0000 |
| 10.925 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7134 0.0202 0.0018 0.0989 -0.0000 0.0137 0.0124 -0.0004 | -0.0338 0.0090 0.0058 0.0038 -0.0000 0.0437 0.0005 -0.0002 | -0.3525 0.1118 0.0004 -0.0251 0.0000 0.0032 -0.0031 0.0000 |
| 10.925 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7201 0.0210 0.0033 0.1000 -0.0000 0.0245 0.0125 -0.0004 | -0.0160 -0.0025 0.0057 0.0047 -0.0000 0.0426 0.0006 -0.0001 | -0.3618 0.1133 0.0001 -0.0245 0.0000 0.0006 -0.0031 0.0001 |
| 10.925 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7217 0.0189 0.0047 0.1013 -0.0000 0.0349 0.0126 -0.0004 | 0.0088 -0.0143 0.0054 0.0057 -0.0000 0.0407 0.0007 -0.0001 | -0.3642 0.1109 -0.0004 -0.0237 0.0000 -0.0027 -0.0030 0.0002 |
| 10.925 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7158 0.0139 0.0060 0.1028 -0.0000 0.0448 0.0128 -0.0004 | 0.0469 -0.0265 0.0051 0.0067 0.0000 0.0381 0.0008 0.0001 | -0.3574 0.1047 -0.0008 -0.0227 0.0000 -0.0061 -0.0028 0.0003 |
| 10.925 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6973 0.0056 0.0072 0.1046 -0.0000 0.0539 0.0131 -0.0004 | 0.1042 -0.0416 0.0046 0.0079 0.0000 0.0346 0.0010 0.0002 | -0.3324 0.0945 -0.0012 -0.0220 0.0000 -0.0087 -0.0027 0.0004 |
| 10.925 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6564 -0.0083 0.0082 0.1068 -0.0000 0.0618 0.0133 -0.0003 | 0.1762 -0.0620 0.0041 0.0089 0.0000 0.0309 0.0011 0.0004 | -0.2379 0.0762 -0.0013 -0.0218 0.0000 -0.0097 -0.0027 0.0004 |
| 10.925 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6082 -0.0259 0.0092 0.1092 -0.0000 0.0691 0.0136 -0.0002 | 0.1898 -0.0773 0.0039 0.0094 0.0000 0.0292 0.0012 0.0005 | -0.1568 0.0605 -0.0010 -0.0226 0.0000 -0.0076 -0.0028 0.0003 |
| 10.925 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5606 -0.0474 0.0102 0.1116 -0.0000 0.0762 0.0139 -0.0001 | 0.1764 -0.0968 0.0041 0.0089 0.0000 0.0308 0.0011 0.0005 | -0.0861 0.0426 -0.0003 -0.0247 0.0000 -0.0026 -0.0031 0.0001 |
| 10.925 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5167 -0.0731 0.0112 0.1138 0.0000 0.0837 0.0142 0.0001 | 0.1135 -0.1429 0.0057 0.0058 0.0000 0.0429 0.0007 0.0000 | -0.0054 0.0109 0.0018 -0.0343 -0.0000 0.0138 -0.0043 -0.0007 |
| 11.175 | 1.350 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4994 -0.0720 -0.0100 0.1027 -0.0000 -0.0751 0.0128 -0.0000 | -0.0356 0.0246 0.0075 0.0047 -0.0000 0.0563 0.0006 -0.0006 | -0.0378 0.0547 0.0003 -0.0315 0.0000 0.0021 -0.0039 0.0004 |
| 11.175 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5225 -0.0625 -0.0089 0.1026 -0.0000 -0.0665 0.0128 -0.0000 | -0.0917 0.0403 0.0062 0.0008 -0.0000 0.0468 0.0001 -0.0002 | -0.1096 0.0504 0.0015 -0.0257 -0.0000 0.0113 -0.0032 -0.0001 |
| 11.175 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5472 -0.0515 -0.0074 0.1026 -0.0000 -0.0554 0.0128 -0.0001 | -0.0889 0.0420 0.0061 0.0004 -0.0000 0.0455 0.0001 -0.0002 | -0.1570 0.0603 0.0016 -0.0251 -0.0000 0.0118 -0.0031 -0.0001 |
| 11.175 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5684 -0.0408 -0.0059 0.1027 -0.0000 -0.0442 0.0128 -0.0001 | -0.0760 0.0402 0.0061 0.0008 -0.0000 0.0456 0.0001 -0.0002 | -0.1969 0.0736 0.0014 -0.0253 -0.0000 0.0108 -0.0032 -0.0001 |
| 11.175 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5857 -0.0308 -0.0044 0.1029 -0.0000 -0.0330 0.0129 -0.0002 | -0.0628 0.0360 0.0061 0.0014 -0.0000 0.0459 0.0002 -0.0002 | -0.2314 0.0872 0.0013 -0.0256 -0.0000 0.0096 -0.0032 -0.0001 |
| 11.175 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5997 -0.0223 -0.0029 0.1033 -0.0000 -0.0216 0.0129 -0.0002 | -0.0512 0.0299 0.0062 0.0019 -0.0000 0.0462 0.0002 -0.0002 | -0.2609 0.0999 0.0011 -0.0259 -0.0000 0.0084 -0.0032 -0.0001 |
| 11.175 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6110 -0.0156 -0.0014 0.1038 -0.0000 -0.0102 0.0130 -0.0003 | -0.0411 0.0223 0.0062 0.0024 -0.0000 0.0464 0.0003 -0.0002 | -0.2853 0.1109 0.0010 -0.0259 -0.0000 0.0071 -0.0032 -0.0001 |
| 11.175 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6199 -0.0110 0.0002 0.1045 -0.0000 0.0013 0.0130 -0.0003 | -0.0319 0.0141 0.0062 0.0029 -0.0000 0.0464 0.0004 -0.0003 | -0.3047 0.1194 0.0008 -0.0258 -0.0000 0.0057 -0.0032 -0.0000 |
| 11.175 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6267 -0.0085 0.0017 0.1052 -0.0000 0.0128 0.0131 -0.0004 | -0.0223 0.0059 0.0062 0.0034 -0.0000 0.0463 0.0004 -0.0002 | -0.3188 0.1247 0.0005 -0.0255 0.0000 0.0040 -0.0032 0.0000 |
| 11.175 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6310 -0.0081 0.0032 0.1061 -0.0000 0.0243 0.0133 -0.0004 | -0.0107 -0.0022 0.0061 0.0040 -0.0000 0.0457 0.0005 -0.0002 | -0.3271 0.1266 0.0002 -0.0250 0.0000 0.0017 -0.0031 0.0001 |
| 11.175 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6321 -0.0097 0.0047 0.1072 -0.0000 0.0355 0.0134 -0.0005 | 0.0056 -0.0105 0.0059 0.0048 -0.0000 0.0443 0.0006 -0.0002 | -0.3274 0.1246 -0.0002 -0.0242 0.0000 -0.0013 -0.0030 0.0002 |
| 11.175 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6282 -0.0134 0.0062 0.1085 -0.0000 0.0463 0.0136 -0.0005 | 0.0300 -0.0196 0.0055 0.0059 -0.0000 0.0416 0.0007 -0.0000 | -0.3157 0.1187 -0.0007 -0.0232 0.0000 -0.0050 -0.0029 0.0003 |
| 11.175 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6171 -0.0196 0.0075 0.1101 -0.0000 0.0562 0.0138 -0.0005 | 0.0635 -0.0313 0.0049 0.0074 0.0000 0.0370 0.0009 0.0002 | -0.2835 0.1085 -0.0011 -0.0224 0.0000 -0.0086 -0.0028 0.0004 |
| 11.175 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5967 -0.0293 0.0086 0.1122 -0.0000 0.0646 0.0140 -0.0004 | 0.0989 -0.0454 0.0042 0.0091 0.0000 0.0312 0.0011 0.0004 | -0.2200 0.0919 -0.0014 -0.0221 0.0000 -0.0106 -0.0028 0.0005 |
| 11.175 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5693 -0.0426 0.0095 0.1148 -0.0000 0.0714 0.0143 -0.0003 | 0.1151 -0.0587 0.0036 0.0102 0.0000 0.0267 0.0013 0.0006 | -0.1485 0.0720 -0.0011 -0.0229 0.0000 -0.0086 -0.0029 0.0004 |
| 11.175 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5400 -0.0591 0.0103 0.1175 -0.0000 0.0774 0.0147 -0.0001 | 0.1130 -0.0740 0.0036 0.0101 0.0000 0.0267 0.0013 0.0006 | -0.0826 0.0492 -0.0004 -0.0250 0.0000 -0.0031 -0.0031 0.0001 |
| 11.175 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5117 -0.0787 0.0111 0.1201 0.0000 0.0834 0.0150 0.0001 | 0.0800 -0.1086 0.0054 0.0064 0.0000 0.0407 0.0008 0.0001 | -0.0055 0.0107 0.0018 -0.0339 -0.0000 0.0137 -0.0042 -0.0007 |
| 11.425 | 1.350 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4934 -0.0813 -0.0105 0.1089 0.0000 -0.0783 0.0136 0.0000 | -0.0214 0.0152 0.0077 0.0043 -0.0000 0.0576 0.0005 -0.0006 | -0.0347 0.0566 0.0002 -0.0317 0.0000 0.0014 -0.0040 0.0004 |
| 11.425 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5021 -0.0741 -0.0093 0.1086 0.0000 -0.0701 0.0136 0.0000 | -0.0443 0.0266 0.0067 0.0015 -0.0000 0.0500 0.0002 -0.0003 | -0.0695 0.0554 0.0015 -0.0259 -0.0000 0.0113 -0.0032 -0.0001 |
| 11.425 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5134 -0.0668 -0.0078 0.1088 -0.0000 -0.0586 0.0136 -0.0000 | -0.0452 0.0265 0.0066 0.0015 -0.0000 0.0496 0.0002 -0.0003 | -0.1095 0.0706 0.0015 -0.0256 -0.0000 0.0113 -0.0032 -0.0001 |
| 11.425 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5235 -0.0600 -0.0063 0.1090 -0.0000 -0.0470 0.0136 -0.0001 | -0.0395 0.0247 0.0067 0.0019 -0.0000 0.0499 0.0002 -0.0003 | -0.1465 0.0888 0.0014 -0.0259 -0.0000 0.0102 -0.0032 -0.0001 |
| 11.425 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5320 -0.0540 -0.0047 0.1093 -0.0000 -0.0354 0.0137 -0.0001 | -0.0326 0.0218 0.0067 0.0022 -0.0000 0.0500 0.0003 -0.0004 | -0.1773 0.1071 0.0012 -0.0263 -0.0000 0.0091 -0.0033 -0.0001 |
| 11.425 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5386 -0.0490 -0.0032 0.1098 -0.0000 -0.0237 0.0137 -0.0002 | -0.0266 0.0177 0.0067 0.0025 -0.0000 0.0502 0.0003 -0.0004 | -0.2026 0.1235 0.0011 -0.0264 -0.0000 0.0081 -0.0033 -0.0001 |
| 11.425 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5441 -0.0453 -0.0016 0.1104 -0.0000 -0.0120 0.0138 -0.0003 | -0.0216 0.0127 0.0067 0.0028 -0.0000 0.0502 0.0003 -0.0004 | -0.2228 0.1370 0.0010 -0.0265 -0.0000 0.0072 -0.0033 -0.0000 |
| 11.425 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5484 -0.0431 -0.0000 0.1110 -0.0000 -0.0002 0.0139 -0.0003 | -0.0170 0.0078 0.0067 0.0030 -0.0000 0.0504 0.0004 -0.0004 | -0.2387 0.1467 0.0008 -0.0264 -0.0000 0.0062 -0.0033 -0.0000 |
| 11.425 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5518 -0.0420 0.0016 0.1117 -0.0000 0.0117 0.0140 -0.0004 | -0.0123 0.0031 0.0067 0.0033 -0.0000 0.0503 0.0004 -0.0004 | -0.2499 0.1527 0.0007 -0.0262 -0.0000 0.0050 -0.0033 -0.0000 |
| 11.425 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5540 -0.0421 0.0031 0.1125 -0.0000 0.0236 0.0141 -0.0005 | -0.0069 -0.0014 0.0067 0.0037 -0.0000 0.0500 0.0005 -0.0004 | -0.2563 0.1545 0.0005 -0.0258 0.0000 0.0034 -0.0032 0.0000 |
| 11.425 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5550 -0.0433 0.0047 0.1134 -0.0000 0.0356 0.0142 -0.0005 | 0.0004 -0.0059 0.0065 0.0042 -0.0000 0.0490 0.0005 -0.0003 | -0.2559 0.1524 0.0001 -0.0252 0.0000 0.0011 -0.0032 0.0001 |
| 11.425 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5540 -0.0455 0.0063 0.1144 -0.0000 0.0474 0.0143 -0.0006 | 0.0106 -0.0111 0.0062 0.0051 -0.0000 0.0468 0.0006 -0.0002 | -0.2457 0.1456 -0.0003 -0.0244 0.0000 -0.0022 -0.0030 0.0002 |
| 11.425 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5508 -0.0490 0.0078 0.1157 -0.0000 0.0585 0.0145 -0.0006 | 0.0240 -0.0178 0.0056 0.0066 -0.0000 0.0418 0.0008 -0.0000 | -0.2207 0.1328 -0.0009 -0.0233 0.0000 -0.0067 -0.0029 0.0003 |
| 11.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5443 -0.0545 0.0090 0.1177 -0.0000 0.0677 0.0147 -0.0006 | 0.0400 -0.0267 0.0045 0.0087 0.0000 0.0338 0.0011 0.0003 | -0.1782 0.1121 -0.0013 -0.0227 0.0000 -0.0101 -0.0028 0.0004 |
| 11.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5340 -0.0623 0.0099 0.1204 -0.0000 0.0739 0.0150 -0.0004 | 0.0520 -0.0364 0.0036 0.0105 0.0000 0.0266 0.0013 0.0006 | -0.1238 0.0845 -0.0010 -0.0238 0.0000 -0.0073 -0.0030 0.0003 |
| 11.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5209 -0.0725 0.0105 0.1235 -0.0000 0.0786 0.0154 -0.0002 | 0.0565 -0.0479 0.0033 0.0107 0.0000 0.0250 0.0013 0.0007 | -0.0698 0.0540 -0.0001 -0.0260 0.0000 -0.0010 -0.0033 0.0000 |
| 11.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5072 -0.0849 0.0111 0.1266 0.0000 0.0830 0.0158 0.0001 | 0.0499 -0.0740 0.0050 0.0074 0.0000 0.0372 0.0009 0.0002 | -0.0058 0.0103 0.0017 -0.0330 -0.0000 0.0128 -0.0041 -0.0006 |
| 11.550 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4953 -0.0783 -0.0097 0.1113 0.0000 -0.0726 0.0139 0.0001 | -0.0125 0.0040 0.0089 0.0059 -0.0001 0.0665 0.0007 -0.0010 | -0.0420 0.0734 0.0009 -0.0287 0.0000 0.0065 -0.0036 0.0001 |
| 11.550 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4991 -0.0738 -0.0080 0.1117 -0.0000 -0.0603 0.0140 -0.0000 | -0.0126 0.0055 0.0089 0.0056 -0.0001 0.0666 0.0007 -0.0010 | -0.0575 0.0957 0.0011 -0.0278 0.0000 0.0081 -0.0035 0.0000 |
| 11.550 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5028 -0.0697 -0.0065 0.1121 -0.0000 -0.0484 0.0140 -0.0001 | -0.0122 0.0066 0.0090 0.0055 -0.0001 0.0673 0.0007 -0.0010 | -0.0744 0.1187 0.0011 -0.0277 0.0000 0.0079 -0.0035 0.0000 |
| 11.550 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5066 -0.0659 -0.0049 0.1126 -0.0000 -0.0366 0.0141 -0.0001 | -0.0113 0.0072 0.0089 0.0051 -0.0001 0.0669 0.0006 -0.0010 | -0.0930 0.1447 0.0010 -0.0275 -0.0000 0.0077 -0.0034 -0.0000 |
| 11.550 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5093 -0.0628 -0.0033 0.1131 -0.0000 -0.0248 0.0141 -0.0002 | -0.0104 0.0071 0.0090 0.0049 -0.0001 0.0672 0.0006 -0.0010 | -0.1059 0.1668 0.0010 -0.0275 -0.0000 0.0072 -0.0034 -0.0000 |
| 11.550 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5123 -0.0606 -0.0017 0.1136 -0.0000 -0.0129 0.0142 -0.0002 | -0.0094 0.0064 0.0088 0.0047 -0.0001 0.0662 0.0006 -0.0009 | -0.1199 0.1853 0.0009 -0.0274 -0.0000 0.0067 -0.0034 -0.0000 |
| 11.550 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5140 -0.0600 -0.0001 0.1143 -0.0000 -0.0011 0.0143 -0.0003 | -0.0084 0.0057 0.0088 0.0046 -0.0001 0.0658 0.0006 -0.0009 | -0.1274 0.1927 0.0008 -0.0273 -0.0000 0.0061 -0.0034 -0.0000 |
| 11.550 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5162 -0.0596 0.0015 0.1150 -0.0000 0.0109 0.0144 -0.0004 | -0.0070 0.0046 0.0086 0.0044 -0.0001 0.0642 0.0006 -0.0009 | -0.1360 0.2003 0.0007 -0.0271 -0.0000 0.0054 -0.0034 -0.0000 |
| 11.550 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5168 -0.0602 0.0031 0.1157 -0.0000 0.0230 0.0145 -0.0004 | -0.0056 0.0036 0.0084 0.0045 -0.0001 0.0627 0.0006 -0.0008 | -0.1357 0.1999 0.0006 -0.0269 -0.0000 0.0045 -0.0034 -0.0000 |
| 11.550 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5180 -0.0611 0.0047 0.1165 -0.0000 0.0353 0.0146 -0.0005 | -0.0040 0.0019 0.0080 0.0047 -0.0000 0.0599 0.0006 -0.0007 | -0.1374 0.1980 0.0004 -0.0267 0.0000 0.0034 -0.0033 0.0000 |
| 11.550 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5178 -0.0628 0.0063 0.1174 -0.0000 0.0476 0.0147 -0.0006 | -0.0019 -0.0001 0.0076 0.0051 -0.0000 0.0567 0.0006 -0.0006 | -0.1306 0.1885 0.0003 -0.0264 0.0000 0.0021 -0.0033 0.0000 |
| 11.550 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5188 -0.0647 0.0080 0.1184 -0.0000 0.0599 0.0148 -0.0007 | 0.0013 -0.0033 0.0069 0.0057 -0.0000 0.0517 0.0007 -0.0004 | -0.1263 0.1738 0.0000 -0.0260 0.0000 0.0001 -0.0032 0.0001 |
| 11.550 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5191 -0.0678 0.0094 0.1201 -0.0000 0.0705 0.0150 -0.0007 | 0.0061 -0.0086 0.0063 0.0062 -0.0000 0.0474 0.0008 -0.0002 | -0.1126 0.1442 -0.0002 -0.0257 0.0000 -0.0018 -0.0032 0.0001 |
| 11.550 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5172 -0.0729 0.0101 0.1231 -0.0000 0.0757 0.0154 -0.0005 | 0.0102 -0.0151 0.0057 0.0070 -0.0000 0.0427 0.0009 -0.0000 | -0.0836 0.0984 0.0000 -0.0266 0.0000 0.0000 -0.0033 0.0000 |
| 11.550 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5119 -0.0796 0.0105 0.1265 -0.0000 0.0790 0.0158 -0.0002 | 0.0149 -0.0236 0.0052 0.0077 0.0000 0.0391 0.0010 0.0001 | -0.0462 0.0524 0.0006 -0.0283 -0.0000 0.0044 -0.0035 -0.0002 |
| 11.550 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5047 -0.0885 0.0110 0.1300 0.0000 0.0824 0.0162 0.0001 | 0.0347 -0.0541 0.0049 0.0077 0.0000 0.0366 0.0010 0.0002 | -0.0052 0.0097 0.0017 -0.0327 -0.0000 0.0125 -0.0041 -0.0006 |

Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Cortantes en Tm. Momentos en Tm.x m.

Coord. X y Coord. Y son coordenadas generales. Los esfuerzos están referidos a los ejes locales de la malla correspondiente.

| Coord. X | Coord. Y | Nº Hipótesis | Cort. X | Cort. Y | Mom. X | Mom. Y | Mom. XY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.755 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0103 0.0009 0.0025 -0.0197 0.0001 0.0187 -0.0025 0.0010 | -0.0731 -1.5291 -0.0295 -0.0374 -0.0002 -0.2214 -0.0047 -0.0038 | -0.0013 -0.0000 0.0003 -0.0025 0.0000 0.0024 -0.0003 0.0001 | 0.2449 -1.6805 -0.0238 0.0256 -0.0003 -0.1786 0.0032 -0.0043 | 0.0012 -0.0019 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0001 -0.0000 0.0000 |
| 1.755 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.5252 -0.8829 -0.0049 -0.0918 0.0001 -0.0370 -0.0115 0.0020 | 0.2321 -1.8396 -0.0451 0.0323 -0.0005 -0.3379 0.0040 -0.0084 | 0.0057 0.0024 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 | 0.3170 -1.1168 -0.0128 0.0386 -0.0002 -0.0961 0.0048 -0.0029 | 0.0807 -0.0588 -0.0007 -0.0013 -0.0000 -0.0051 -0.0002 -0.0001 |
| 1.755 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.6874 -0.2450 -0.0085 -0.0049 -0.0001 -0.0638 -0.0006 -0.0016 | 0.8026 -2.1620 -0.0636 0.1088 -0.0009 -0.4767 0.0136 -0.0138 | 0.0057 0.0025 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 | 0.2710 -0.5846 0.0022 0.0115 0.0000 0.0166 0.0014 0.0004 | 0.0605 -0.0891 -0.0009 0.0020 -0.0000 -0.0068 0.0002 -0.0002 |
| 1.755 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.8645 0.0039 -0.0267 -0.0347 -0.0004 -0.1998 -0.0043 -0.0070 | 1.1939 -2.0007 -0.0603 0.1049 -0.0008 -0.4517 0.0131 -0.0132 | 0.0057 0.0025 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 | 0.0760 -0.0395 0.0183 -0.0185 0.0002 0.1369 -0.0023 0.0039 | -0.0223 -0.0152 0.0031 -0.0018 0.0000 0.0229 -0.0002 0.0007 |
| 1.755 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0223 -0.0243 -0.0046 -0.0036 -0.0001 -0.0344 -0.0005 -0.0012 | 1.3197 -1.8274 -0.0540 0.0942 -0.0007 -0.4046 0.0118 -0.0119 | 0.0018 -0.0029 -0.0006 -0.0005 -0.0000 -0.0043 -0.0001 -0.0002 | -0.3907 0.6430 0.0380 -0.0543 0.0005 0.2845 -0.0068 0.0082 | -0.0006 -0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0002 -0.0000 -0.0000 |
| 1.925 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0113 -0.0016 0.0026 -0.0207 0.0001 0.0192 -0.0026 0.0010 | -0.0731 -1.5291 -0.0295 -0.0374 -0.0002 -0.2214 -0.0047 -0.0038 | -0.0002 -0.0004 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0002 -0.0000 0.0000 | 0.2449 -1.6805 -0.0238 0.0256 -0.0003 -0.1786 0.0032 -0.0043 | 0.0439 0.0069 -0.0030 0.0245 -0.0001 -0.0224 0.0031 -0.0013 |
| 1.925 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.4279 -0.4825 0.0106 -0.1615 0.0004 0.0796 -0.0202 0.0066 | 0.2321 -1.8396 -0.0451 0.0323 -0.0005 -0.3379 0.0040 -0.0084 | -0.1253 0.1581 0.0039 -0.0075 0.0001 0.0296 -0.0009 0.0008 | 0.3170 -1.1168 -0.0128 0.0386 -0.0002 -0.0961 0.0048 -0.0029 | 0.1260 -0.0526 -0.0035 0.0207 -0.0001 -0.0262 0.0026 -0.0013 |
| 1.925 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.6298 -0.1432 -0.0055 -0.0117 -0.0001 -0.0415 -0.0015 -0.0008 | 0.8026 -2.1620 -0.0636 0.1088 -0.0009 -0.4767 0.0136 -0.0138 | -0.1994 0.0749 0.0029 -0.0057 0.0000 0.0216 -0.0007 0.0006 | 0.2710 -0.5846 0.0022 0.0115 0.0000 0.0166 0.0014 0.0004 | 0.0958 -0.0848 -0.0018 0.0041 -0.0000 -0.0138 0.0005 -0.0005 |
| 1.925 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.9465 -0.0794 -0.0329 -0.0240 -0.0005 -0.2470 -0.0030 -0.0084 | 1.1939 -2.0007 -0.0603 0.1049 -0.0008 -0.4517 0.0131 -0.0132 | -0.2646 0.0330 0.0032 -0.0021 0.0000 0.0239 -0.0003 0.0008 | 0.0760 -0.0395 0.0183 -0.0185 0.0002 0.1369 -0.0023 0.0039 | -0.0011 -0.0295 -0.0014 -0.0065 -0.0000 -0.0102 -0.0008 -0.0005 |
| 1.925 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0184 -0.0178 -0.0039 -0.0037 -0.0001 -0.0291 -0.0005 -0.0010 | 1.3197 -1.8274 -0.0540 0.0942 -0.0007 -0.4046 0.0118 -0.0119 | -0.0015 0.0009 0.0001 -0.0001 0.0000 0.0005 -0.0000 0.0000 | -0.3907 0.6430 0.0380 -0.0543 0.0005 0.2845 -0.0068 0.0082 | -0.0226 -0.0032 -0.0029 -0.0072 -0.0001 -0.0216 -0.0009 -0.0009 |
| 2.175 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0140 -0.0040 0.0025 -0.0220 0.0001 0.0191 -0.0027 0.0011 | -0.0006 -2.0038 -0.0413 0.0357 -0.0005 -0.3094 0.0045 -0.0072 | -0.0003 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 | 0.2410 -1.8182 -0.0250 0.0399 -0.0003 -0.1871 0.0050 -0.0046 | 0.0732 -0.0126 -0.0035 0.0272 -0.0001 -0.0266 0.0034 -0.0014 |
| 2.175 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3229 -0.0203 0.0290 -0.2525 0.0008 0.2177 -0.0315 0.0124 | 0.2330 -1.9679 -0.0442 0.0570 -0.0005 -0.3310 0.0071 -0.0083 | -0.2007 0.0931 0.0035 -0.0129 0.0001 0.0261 -0.0016 0.0008 | 0.3107 -1.0816 -0.0102 0.0282 -0.0001 -0.0766 0.0035 -0.0020 | 0.2326 -0.0765 -0.0044 0.0234 -0.0001 -0.0333 0.0029 -0.0015 |
| 2.175 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3985 0.0961 0.0052 -0.0308 0.0001 0.0392 -0.0038 0.0019 | 0.8663 -1.9717 -0.0548 0.0906 -0.0007 -0.4112 0.0113 -0.0113 | -0.4141 0.1068 0.0050 -0.0153 0.0001 0.0378 -0.0019 0.0011 | 0.3728 -0.6240 -0.0001 0.0117 -0.0000 -0.0011 0.0015 -0.0000 | 0.2288 -0.0833 -0.0026 0.0050 -0.0000 -0.0195 0.0006 -0.0007 |
| 2.175 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1910 0.1989 -0.0109 -0.0292 -0.0002 -0.0816 -0.0037 -0.0033 | 2.3296 -2.2755 -0.0910 0.1188 -0.0012 -0.6823 0.0148 -0.0196 | -0.7843 0.1525 0.0088 -0.0215 0.0001 0.0660 -0.0027 0.0018 | 0.3649 -0.1641 0.0129 -0.0082 0.0002 0.0966 -0.0010 0.0027 | 0.0976 -0.0361 -0.0016 -0.0049 -0.0000 -0.0117 -0.0006 -0.0005 |
| 2.175 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9315 1.0889 0.0287 -0.1304 0.0003 0.2150 -0.0163 0.0043 | 3.3930 -2.5394 -0.1194 0.1347 -0.0016 -0.8948 0.0168 -0.0261 | -1.1142 0.2893 0.0057 -0.0518 0.0000 0.0430 -0.0065 0.0005 | -0.7080 0.7558 0.0560 -0.0544 0.0008 0.4195 -0.0068 0.0122 | 0.0061 0.0619 0.0052 -0.0096 0.0001 0.0393 -0.0012 0.0010 |
| 2.250 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -4.2281 1.1504 -0.0239 -0.2021 -0.0005 -0.1790 -0.0253 -0.0086 | 0.6557 0.1983 -0.0276 -0.1017 -0.0005 -0.2066 -0.0127 -0.0083 | -2.6238 0.3128 -0.0015 -0.0861 -0.0001 -0.0114 -0.0108 -0.0015 | -0.1195 0.2204 0.0038 -0.0334 0.0000 0.0282 -0.0042 0.0004 | 0.3142 0.0702 0.0186 0.0154 0.0003 0.1397 0.0019 0.0045 |
| 2.250 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -3.9444 0.0661 -0.0063 -0.0733 -0.0001 -0.0476 -0.0092 -0.0022 | -0.0017 0.6760 -0.0493 -0.1734 -0.0009 -0.3696 -0.0217 -0.0142 | -2.7241 -0.0855 0.0018 -0.0556 -0.0000 0.0136 -0.0069 -0.0002 | -0.0395 0.1494 0.0016 -0.0184 0.0000 0.0119 -0.0023 0.0002 | 0.3381 -0.0202 0.0204 0.0340 0.0003 0.1529 0.0042 0.0051 |
| 2.250 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -3.3031 -0.5529 -0.0001 -0.0139 -0.0000 -0.0008 -0.0017 -0.0000 | -0.1564 0.7820 -0.0554 -0.1807 -0.0010 -0.4153 -0.0226 -0.0155 | -2.6214 -0.4161 0.0023 -0.0363 0.0000 0.0176 -0.0045 0.0002 | 0.0672 0.0938 0.0009 -0.0088 0.0000 0.0071 -0.0011 0.0001 | 0.3138 -0.0869 0.0198 0.0417 0.0003 0.1482 0.0052 0.0050 |
| 2.250 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -3.5648 -1.0031 -0.0002 -0.0065 0.0000 -0.0017 -0.0008 0.0000 | -0.1326 0.7571 -0.0573 -0.1747 -0.0010 -0.4296 -0.0218 -0.0157 | -2.7312 -0.7066 0.0018 -0.0301 0.0000 0.0133 -0.0038 0.0001 | 0.0986 0.0517 0.0006 -0.0051 0.0000 0.0044 -0.0006 0.0001 | 0.2548 -0.1296 0.0201 0.0475 0.0003 0.1506 0.0059 0.0051 |
| 2.250 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -3.4834 -1.3098 0.0028 0.0029 0.0001 0.0211 0.0004 0.0009 | -0.1636 0.6536 -0.0575 -0.1697 -0.0010 -0.4310 -0.0212 -0.0156 | -2.7193 -0.9386 0.0018 -0.0256 0.0000 0.0132 -0.0032 0.0002 | 0.1259 0.0214 0.0006 -0.0031 0.0000 0.0044 -0.0004 0.0001 | 0.1758 -0.1499 0.0194 0.0490 0.0003 0.1457 0.0061 0.0050 |
| 2.250 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -3.7329 -1.3966 0.0049 0.0108 0.0001 0.0370 0.0014 0.0015 | -0.2540 0.5407 -0.0551 -0.1602 -0.0009 -0.4127 -0.0200 -0.0147 | -2.7622 -1.0630 0.0015 -0.0231 0.0000 0.0115 -0.0029 0.0002 | 0.1219 0.0055 0.0006 -0.0021 0.0000 0.0043 -0.0003 0.0001 | 0.0937 -0.1602 0.0191 0.0505 0.0003 0.1430 0.0063 0.0049 |
| 2.250 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -3.3685 -1.5050 0.0063 0.0187 0.0001 0.0473 0.0023 0.0020 | -0.3223 0.4317 -0.0508 -0.1446 -0.0008 -0.3810 -0.0181 -0.0134 | -2.5943 -1.1664 0.0011 -0.0216 0.0000 0.0083 -0.0027 0.0001 | 0.1409 -0.0115 0.0005 -0.0019 0.0000 0.0040 -0.0002 0.0001 | 0.0061 -0.1564 0.0176 0.0481 0.0003 0.1318 0.0060 0.0045 |
| 2.250 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -3.6425 -1.5131 0.0101 0.0298 0.0002 0.0754 0.0037 0.0031 | -0.4307 0.3011 -0.0438 -0.1186 -0.0007 -0.3280 -0.0148 -0.0113 | -2.5685 -1.1935 0.0009 -0.0218 0.0000 0.0070 -0.0027 0.0001 | 0.1142 -0.0244 0.0005 -0.0026 0.0000 0.0035 -0.0003 0.0001 | -0.0772 -0.1471 0.0166 0.0469 0.0003 0.1246 0.0059 0.0042 |
| 2.250 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -3.0458 -1.4035 0.0106 0.0348 0.0002 0.0797 0.0043 0.0033 | -0.5396 0.1889 -0.0335 -0.0786 -0.0005 -0.2508 -0.0098 -0.0082 | -2.2506 -1.1577 -0.0001 -0.0243 -0.0000 -0.0006 -0.0030 -0.0002 | 0.1269 -0.0320 -0.0001 -0.0059 -0.0000 -0.0011 -0.0007 -0.0002 | -0.1568 -0.1250 0.0143 0.0417 0.0002 0.1075 0.0052 0.0036 |
| 2.250 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -3.1933 -1.3367 0.0100 0.0190 0.0002 0.0749 0.0024 0.0028 | -0.6682 0.0789 -0.0201 -0.0267 -0.0003 -0.1508 -0.0033 -0.0042 | -2.1027 -1.0949 -0.0019 -0.0349 -0.0001 -0.0144 -0.0044 -0.0009 | 0.0906 -0.0449 -0.0015 -0.0144 -0.0000 -0.0116 -0.0018 -0.0007 | -0.2265 -0.1012 0.0130 0.0398 0.0002 0.0976 0.0050 0.0033 |
| 2.250 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.4362 -1.0931 -0.0037 -0.0601 -0.0001 -0.0277 -0.0075 -0.0020 | -0.8432 -0.0191 -0.0074 0.0136 -0.0000 -0.0553 0.0017 -0.0007 | -1.6529 -0.9570 -0.0064 -0.0578 -0.0002 -0.0483 -0.0072 -0.0024 | 0.1021 -0.0498 -0.0050 -0.0328 -0.0001 -0.0373 -0.0041 -0.0018 | -0.2882 -0.0642 0.0113 0.0386 0.0002 0.0844 0.0048 0.0029 |
| 2.250 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9337 -0.7822 -0.0496 -0.3039 -0.0011 -0.3715 -0.0380 -0.0173 | -0.8860 -0.0465 -0.0146 -0.0553 -0.0002 -0.1091 -0.0069 -0.0039 | -1.2490 -0.7785 -0.0163 -0.1083 -0.0004 -0.1220 -0.0135 -0.0057 | 0.0968 -0.0568 -0.0107 -0.0623 -0.0002 -0.0801 -0.0078 -0.0037 | -0.3434 -0.0285 0.0116 0.0473 0.0002 0.0866 0.0059 0.0033 |
| 2.250 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0545 -0.2138 -0.0973 -0.5414 -0.0021 -0.7291 -0.0676 -0.0328 | -0.7967 0.0703 -0.0600 -0.3194 -0.0012 -0.4500 -0.0399 -0.0197 | -0.7781 -0.4763 -0.0246 -0.1480 -0.0005 -0.1841 -0.0185 -0.0084 | 0.0997 -0.0645 -0.0140 -0.0767 -0.0003 -0.1046 -0.0096 -0.0048 | -0.3821 -0.0015 0.0151 0.0723 0.0003 0.1131 0.0090 0.0046 |
| 2.250 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3929 0.2334 -0.0463 -0.2723 -0.0010 -0.3470 -0.0340 -0.0159 | -0.4775 0.3072 -0.1018 -0.5474 -0.0021 -0.7631 -0.0684 -0.0338 | -0.4479 -0.1393 -0.0151 -0.0984 -0.0003 -0.1131 -0.0123 -0.0054 | 0.0635 -0.1083 -0.0056 -0.0293 -0.0001 -0.0422 -0.0037 -0.0019 | -0.4091 0.0339 0.0160 0.0800 0.0003 0.1199 0.0100 0.0051 |
| 2.250 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1301 0.5271 -0.0017 -0.1145 -0.0002 -0.0128 -0.0143 -0.0037 | -0.1812 0.5463 -0.0928 -0.4907 -0.0019 -0.6957 -0.0613 -0.0304 | -0.2788 0.1179 -0.0060 -0.0625 -0.0002 -0.0451 -0.0078 -0.0028 | -0.0333 -0.1913 0.0058 0.0332 0.0001 0.0432 0.0042 0.0019 | -0.3845 0.0919 0.0135 0.0676 0.0003 0.1014 0.0084 0.0043 |
| 2.250 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0122 0.0194 -0.0008 -0.0097 -0.0000 -0.0062 -0.0012 -0.0005 | -0.0857 0.6605 -0.0752 -0.3894 -0.0015 -0.5639 -0.0486 -0.0241 | -0.0012 0.0027 -0.0001 -0.0010 -0.0000 -0.0006 -0.0001 -0.0000 | -0.0739 -0.4209 0.0262 0.1384 0.0005 0.1964 0.0173 0.0084 | -0.0028 0.0037 -0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0000 |
| 2.425 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0172 -0.0029 0.0025 -0.0226 0.0001 0.0185 -0.0028 0.0011 | -0.0608 -2.0455 -0.0361 0.0564 -0.0004 -0.2709 0.0070 -0.0065 | -0.0002 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0001 -0.0000 0.0000 | 0.1290 -1.8518 -0.0217 0.0420 -0.0002 -0.1625 0.0052 -0.0039 | 0.1130 -0.0252 -0.0038 0.0291 -0.0001 -0.0287 0.0036 -0.0015 |
| 2.425 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2944 0.0627 0.0326 -0.2837 0.0009 0.2445 -0.0354 0.0137 | 0.1861 -1.9690 -0.0368 0.0663 -0.0004 -0.2761 0.0083 -0.0068 | -0.2212 0.0423 0.0021 -0.0116 0.0000 0.0155 -0.0015 0.0005 | 0.2280 -1.0920 -0.0086 0.0230 -0.0001 -0.0644 0.0029 -0.0016 | 0.3844 -0.1018 -0.0055 0.0278 -0.0001 -0.0413 0.0035 -0.0017 |
| 2.425 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0074 0.3020 0.0157 -0.0558 0.0003 0.1175 -0.0070 0.0043 | 0.8761 -1.8633 -0.0402 0.0888 -0.0005 -0.3010 0.0111 -0.0077 | -0.4660 0.0594 0.0031 -0.0171 0.0000 0.0232 -0.0021 0.0007 | 0.3007 -0.6293 -0.0001 0.0080 0.0000 -0.0005 0.0010 0.0001 | 0.4711 -0.1036 -0.0039 0.0099 -0.0001 -0.0289 0.0012 -0.0009 |
| 2.425 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8934 0.6204 0.0222 -0.0533 0.0003 0.1662 -0.0067 0.0043 | 1.7921 -1.7961 -0.0475 0.1096 -0.0006 -0.3559 0.0137 -0.0093 | -0.7973 0.0678 0.0039 -0.0235 0.0000 0.0294 -0.0029 0.0007 | 0.1839 -0.1684 0.0099 -0.0144 0.0001 0.0741 -0.0018 0.0020 | 0.5406 -0.0861 -0.0026 0.0076 -0.0000 -0.0196 0.0009 -0.0006 |
| 2.425 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -3.0652 1.5003 0.0399 -0.1773 0.0004 0.2989 -0.0221 0.0060 | 1.6786 -0.9717 -0.0315 0.0380 -0.0004 -0.2364 0.0047 -0.0070 | -1.0288 -0.0584 -0.0040 -0.0252 -0.0001 -0.0303 -0.0032 -0.0012 | -0.1078 0.2181 0.0149 -0.0391 0.0002 0.1114 -0.0049 0.0028 | 0.4667 0.0451 0.0068 0.0002 0.0001 0.0513 0.0000 0.0015 |
| 2.425 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -3.5826 0.8573 -0.0072 -0.1422 -0.0002 -0.0540 -0.0178 -0.0039 | 0.6557 0.1983 -0.0276 -0.1017 -0.0005 -0.2066 -0.0127 -0.0083 | -1.3842 -0.0265 0.0044 -0.0284 0.0000 0.0327 -0.0036 0.0007 | -0.1195 0.2204 0.0038 -0.0334 0.0000 0.0282 -0.0042 0.0004 | 0.4118 0.0791 0.0086 0.0006 0.0001 0.0642 0.0001 0.0019 |
| 2.425 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -3.5147 0.0623 -0.0013 -0.0615 -0.0001 -0.0096 -0.0077 -0.0010 | -0.0017 0.6760 -0.0493 -0.1734 -0.0009 -0.3696 -0.0217 -0.0142 | -1.5693 -0.1216 0.0032 -0.0325 0.0000 0.0241 -0.0041 0.0004 | -0.0395 0.1494 0.0016 -0.0184 0.0000 0.0119 -0.0023 0.0002 | 0.3677 0.0510 0.0080 0.0046 0.0001 0.0603 0.0006 0.0018 |
| 2.425 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -3.1601 -0.4744 0.0009 -0.0184 0.0000 0.0069 -0.0023 0.0001 | -0.1564 0.7820 -0.0554 -0.1807 -0.0010 -0.4153 -0.0226 -0.0155 | -1.6604 -0.2692 0.0022 -0.0304 0.0000 0.0165 -0.0038 0.0002 | 0.0672 0.0938 0.0009 -0.0088 0.0000 0.0071 -0.0011 0.0001 | 0.3125 0.0088 0.0074 0.0086 0.0001 0.0556 0.0011 0.0017 |
| 2.425 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -3.3136 -0.8758 0.0006 -0.0081 0.0000 0.0048 -0.0010 0.0001 | -0.1326 0.7571 -0.0573 -0.1747 -0.0010 -0.4296 -0.0218 -0.0157 | -1.7036 -0.4220 0.0017 -0.0272 0.0000 0.0125 -0.0034 0.0001 | 0.0986 0.0517 0.0006 -0.0051 0.0000 0.0044 -0.0006 0.0001 | 0.2405 -0.0291 0.0073 0.0122 0.0001 0.0544 0.0015 0.0017 |
| 2.425 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -3.2856 -1.1528 0.0021 -0.0004 0.0000 0.0160 -0.0001 0.0006 | -0.1636 0.6536 -0.0575 -0.1697 -0.0010 -0.4310 -0.0212 -0.0156 | -1.7189 -0.5569 0.0009 -0.0256 -0.0000 0.0065 -0.0032 -0.0001 | 0.1259 0.0214 0.0006 -0.0031 0.0000 0.0044 -0.0004 0.0001 | 0.1524 -0.0571 0.0069 0.0140 0.0001 0.0519 0.0018 0.0016 |
| 2.425 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -3.4224 -1.2599 0.0032 0.0047 0.0001 0.0239 0.0006 0.0010 | -0.2540 0.5407 -0.0551 -0.1602 -0.0009 -0.4127 -0.0200 -0.0147 | -1.6937 -0.6522 0.0001 -0.0254 -0.0000 0.0006 -0.0032 -0.0002 | 0.1219 0.0055 0.0006 -0.0021 0.0000 0.0043 -0.0003 0.0001 | 0.0565 -0.0771 0.0068 0.0158 0.0001 0.0510 0.0020 0.0016 |
| 2.425 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -3.1928 -1.3520 0.0038 0.0092 0.0001 0.0287 0.0011 0.0012 | -0.3223 0.4317 -0.0508 -0.1446 -0.0008 -0.3810 -0.0181 -0.0134 | -1.6315 -0.7182 -0.0007 -0.0262 -0.0000 -0.0053 -0.0033 -0.0004 | 0.1409 -0.0115 0.0005 -0.0019 0.0000 0.0040 -0.0002 0.0001 | -0.0432 -0.0876 0.0064 0.0166 0.0001 0.0483 0.0021 0.0015 |
| 2.425 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -3.2919 -1.3547 0.0055 0.0133 0.0001 0.0410 0.0017 0.0017 | -0.4307 0.3011 -0.0438 -0.1186 -0.0007 -0.3280 -0.0148 -0.0113 | -1.5274 -0.7409 -0.0018 -0.0290 -0.0000 -0.0136 -0.0036 -0.0007 | 0.1142 -0.0244 0.0005 -0.0026 0.0000 0.0035 -0.0003 0.0001 | -0.1421 -0.0919 0.0064 0.0182 0.0001 0.0479 0.0023 0.0015 |
| 2.425 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.8696 -1.2690 0.0049 0.0112 0.0001 0.0368 0.0014 0.0015 | -0.5396 0.1889 -0.0335 -0.0786 -0.0005 -0.2508 -0.0098 -0.0082 | -1.3811 -0.7326 -0.0029 -0.0324 -0.0001 -0.0219 -0.0041 -0.0011 | 0.1269 -0.0320 -0.0001 -0.0059 -0.0000 -0.0011 -0.0007 -0.0002 | -0.2373 -0.0869 0.0062 0.0195 0.0001 0.0462 0.0024 0.0015 |
| 2.425 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.8228 -1.1806 0.0024 -0.0094 0.0000 0.0178 -0.0012 0.0006 | -0.6682 0.0789 -0.0201 -0.0267 -0.0003 -0.1508 -0.0033 -0.0042 | -1.1911 -0.6871 -0.0043 -0.0374 -0.0001 -0.0323 -0.0047 -0.0015 | 0.0906 -0.0449 -0.0015 -0.0144 -0.0000 -0.0116 -0.0018 -0.0007 | -0.3257 -0.0754 0.0064 0.0227 0.0001 0.0481 0.0028 0.0016 |
| 2.425 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.2138 -0.9704 -0.0088 -0.0720 -0.0002 -0.0661 -0.0090 -0.0033 | -0.8432 -0.0191 -0.0074 0.0136 -0.0000 -0.0553 0.0017 -0.0007 | -0.9605 -0.6148 -0.0049 -0.0378 -0.0001 -0.0366 -0.0047 -0.0017 | 0.1021 -0.0498 -0.0050 -0.0328 -0.0001 -0.0373 -0.0041 -0.0018 | -0.4066 -0.0527 0.0065 0.0255 0.0001 0.0489 0.0032 0.0017 |
| 2.425 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6954 -0.6967 -0.0373 -0.2230 -0.0008 -0.2793 -0.0279 -0.0127 | -0.8860 -0.0465 -0.0146 -0.0553 -0.0002 -0.1091 -0.0069 -0.0039 | -0.7044 -0.5174 -0.0026 -0.0241 -0.0001 -0.0195 -0.0030 -0.0009 | 0.0968 -0.0568 -0.0107 -0.0623 -0.0002 -0.0801 -0.0078 -0.0037 | -0.4749 -0.0171 0.0060 0.0241 0.0001 0.0449 0.0030 0.0016 |
| 2.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9640 -0.2353 -0.0641 -0.3582 -0.0014 -0.4804 -0.0447 -0.0215 | -0.7967 0.0703 -0.0600 -0.3194 -0.0012 -0.4500 -0.0399 -0.0197 | -0.4784 -0.3753 0.0010 -0.0050 0.0000 0.0078 -0.0006 0.0002 | 0.0997 -0.0645 -0.0140 -0.0767 -0.0003 -0.1046 -0.0096 -0.0048 | -0.5196 0.0318 0.0038 0.0140 0.0001 0.0287 0.0017 0.0010 |
| 2.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3846 0.1988 -0.0377 -0.2276 -0.0008 -0.2827 -0.0284 -0.0131 | -0.4775 0.3072 -0.1018 -0.5474 -0.0021 -0.7631 -0.0684 -0.0338 | -0.3129 -0.1810 -0.0027 -0.0261 -0.0001 -0.0202 -0.0033 -0.0011 | 0.0635 -0.1083 -0.0056 -0.0293 -0.0001 -0.0422 -0.0037 -0.0019 | -0.5232 0.0883 0.0008 -0.0020 -0.0000 0.0060 -0.0002 -0.0000 |
| 2.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0166 0.5033 -0.0193 -0.2159 -0.0006 -0.1446 -0.0270 -0.0100 | -0.1812 0.5463 -0.0928 -0.4907 -0.0019 -0.6957 -0.0613 -0.0304 | -0.1824 -0.0211 -0.0063 -0.0441 -0.0001 -0.0471 -0.0055 -0.0023 | -0.0333 -0.1913 0.0058 0.0332 0.0001 0.0432 0.0042 0.0019 | -0.4634 0.1464 -0.0012 -0.0189 -0.0001 -0.0093 -0.0024 -0.0009 |
| 2.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0145 0.0194 -0.0013 -0.0140 -0.0000 -0.0095 -0.0017 -0.0007 | -0.0857 0.6605 -0.0752 -0.3894 -0.0015 -0.5639 -0.0486 -0.0241 | 0.0002 -0.0003 -0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0002 -0.0000 -0.0000 | -0.0739 -0.4209 0.0262 0.1384 0.0005 0.1964 0.0173 0.0084 | -0.1393 0.0695 -0.0030 -0.0269 -0.0001 -0.0226 -0.0034 -0.0014 |
| 2.675 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0203 -0.0008 0.0024 -0.0234 0.0001 0.0180 -0.0029 0.0011 | -0.3521 -1.9673 -0.0300 0.0555 -0.0003 -0.2249 0.0069 -0.0051 | -0.0003 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 | -0.1218 -1.8481 -0.0184 0.0388 -0.0002 -0.1380 0.0048 -0.0031 | 0.1492 -0.0290 -0.0040 0.0318 -0.0001 -0.0298 0.0040 -0.0015 |
| 2.675 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2855 0.0885 0.0320 -0.2995 0.0009 0.2401 -0.0374 0.0139 | -0.1382 -1.8742 -0.0287 0.0614 -0.0003 -0.2153 0.0077 -0.0050 | -0.1683 -0.0037 0.0003 -0.0082 0.0000 0.0024 -0.0010 0.0001 | 0.0636 -1.1067 -0.0072 0.0191 -0.0001 -0.0539 0.0024 -0.0012 | 0.5151 -0.1060 -0.0059 0.0324 -0.0001 -0.0444 0.0041 -0.0018 |
| 2.675 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2355 0.3393 0.0162 -0.0704 0.0003 0.1217 -0.0088 0.0045 | 0.3272 -1.6523 -0.0254 0.0692 -0.0003 -0.1901 0.0086 -0.0045 | -0.3236 -0.0207 0.0000 -0.0110 0.0000 0.0002 -0.0014 0.0000 | 0.1589 -0.6471 -0.0002 0.0040 0.0000 -0.0013 0.0005 0.0001 | 0.6375 -0.0949 -0.0039 0.0128 -0.0001 -0.0293 0.0016 -0.0009 |
| 2.675 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0387 0.5514 0.0209 -0.0535 0.0003 0.1563 -0.0067 0.0041 | 0.7031 -1.2970 -0.0173 0.0632 -0.0002 -0.1296 0.0079 -0.0029 | -0.4689 -0.0654 -0.0012 -0.0115 -0.0000 -0.0087 -0.0014 -0.0003 | 0.1291 -0.2372 0.0060 -0.0132 0.0001 0.0453 -0.0016 0.0013 | 0.7038 -0.0543 -0.0020 0.0089 -0.0000 -0.0152 0.0011 -0.0004 |
| 2.675 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9090 0.5954 0.0151 -0.0725 0.0001 0.1134 -0.0091 0.0022 | 0.7096 -0.7567 -0.0072 0.0302 -0.0001 -0.0537 0.0038 -0.0012 | -0.5722 -0.1365 -0.0025 -0.0096 -0.0000 -0.0188 -0.0012 -0.0006 | 0.0417 0.0503 0.0074 -0.0262 0.0001 0.0558 -0.0033 0.0014 | 0.6665 0.0329 0.0020 0.0033 0.0000 0.0148 0.0004 0.0004 |
| 2.675 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.5151 0.4090 0.0097 -0.0636 0.0001 0.0726 -0.0079 0.0012 | 0.3957 -0.1900 -0.0033 -0.0135 -0.0001 -0.0244 -0.0017 -0.0010 | -0.7343 -0.1377 0.0008 -0.0134 0.0000 0.0062 -0.0017 0.0001 | 0.0206 0.1669 0.0049 -0.0267 0.0000 0.0364 -0.0033 0.0008 | 0.5704 0.1010 0.0038 -0.0021 0.0000 0.0287 -0.0003 0.0007 |
| 2.675 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.7361 0.0308 0.0050 -0.0430 0.0000 0.0375 -0.0054 0.0005 | 0.0769 0.1883 -0.0047 -0.0389 -0.0001 -0.0353 -0.0049 -0.0017 | -0.8807 -0.1532 0.0016 -0.0192 0.0000 0.0118 -0.0024 0.0002 | 0.0776 0.1735 0.0026 -0.0201 0.0000 0.0195 -0.0025 0.0004 | 0.4638 0.1192 0.0038 -0.0038 0.0000 0.0284 -0.0005 0.0007 |
| 2.675 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.7688 -0.3415 0.0028 -0.0237 0.0000 0.0206 -0.0030 0.0003 | -0.0682 0.3569 -0.0067 -0.0448 -0.0001 -0.0504 -0.0056 -0.0022 | -0.9858 -0.2028 0.0014 -0.0221 0.0000 0.0104 -0.0028 0.0001 | 0.1611 0.1418 0.0015 -0.0130 0.0000 0.0110 -0.0016 0.0002 | 0.3616 0.1017 0.0034 -0.0026 0.0000 0.0258 -0.0003 0.0006 |
| 2.675 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.8239 -0.6465 0.0019 -0.0124 0.0000 0.0139 -0.0016 0.0003 | -0.1032 0.3957 -0.0079 -0.0412 -0.0001 -0.0589 -0.0051 -0.0023 | -1.0349 -0.2702 0.0010 -0.0226 -0.0000 0.0075 -0.0028 -0.0000 | 0.2201 0.1033 0.0010 -0.0084 0.0000 0.0071 -0.0010 0.0002 | 0.2570 0.0677 0.0032 -0.0003 0.0000 0.0240 -0.0000 0.0005 |
| 2.675 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.8527 -0.8676 0.0014 -0.0070 0.0000 0.0103 -0.0009 0.0003 | -0.1249 0.3607 -0.0081 -0.0354 -0.0001 -0.0609 -0.0044 -0.0023 | -1.0504 -0.3390 0.0004 -0.0227 -0.0000 0.0032 -0.0028 -0.0001 | 0.2561 0.0687 0.0007 -0.0058 0.0000 0.0053 -0.0007 0.0001 | 0.1427 0.0286 0.0030 0.0019 0.0000 0.0228 0.0002 0.0005 |
| 2.675 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.8588 -0.9930 0.0010 -0.0049 0.0000 0.0075 -0.0006 0.0003 | -0.1613 0.2977 -0.0076 -0.0286 -0.0001 -0.0571 -0.0036 -0.0020 | -1.0303 -0.3973 -0.0002 -0.0230 -0.0000 -0.0015 -0.0029 -0.0003 | 0.2720 0.0417 0.0005 -0.0047 0.0000 0.0041 -0.0006 0.0001 | 0.0200 -0.0090 0.0030 0.0042 0.0000 0.0228 0.0005 0.0006 |
| 2.675 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.7796 -1.0619 0.0005 -0.0052 0.0000 0.0040 -0.0006 0.0002 | -0.1999 0.2258 -0.0064 -0.0203 -0.0001 -0.0478 -0.0025 -0.0016 | -0.9871 -0.4369 -0.0009 -0.0237 -0.0000 -0.0064 -0.0030 -0.0005 | 0.2785 0.0172 0.0003 -0.0050 -0.0000 0.0025 -0.0006 -0.0000 | -0.1060 -0.0415 0.0031 0.0065 0.0000 0.0234 0.0008 0.0006 |
| 2.675 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.6785 -1.0615 -0.0004 -0.0094 -0.0000 -0.0029 -0.0012 -0.0001 | -0.2481 0.1491 -0.0043 -0.0092 -0.0001 -0.0321 -0.0012 -0.0009 | -0.9074 -0.4549 -0.0016 -0.0248 -0.0000 -0.0117 -0.0031 -0.0007 | 0.2683 -0.0043 -0.0001 -0.0070 -0.0000 -0.0007 -0.0009 -0.0002 | -0.2320 -0.0682 0.0034 0.0093 0.0000 0.0254 0.0012 0.0007 |
| 2.675 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.4563 -1.0052 -0.0024 -0.0195 -0.0000 -0.0177 -0.0024 -0.0007 | -0.2960 0.0805 -0.0015 0.0041 0.0000 -0.0109 0.0005 0.0000 | -0.8096 -0.4519 -0.0021 -0.0252 -0.0000 -0.0156 -0.0032 -0.0008 | 0.2555 -0.0249 -0.0010 -0.0117 -0.0000 -0.0075 -0.0015 -0.0005 | -0.3534 -0.0865 0.0037 0.0124 0.0001 0.0281 0.0016 0.0009 |
| 2.675 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1959 -0.8990 -0.0064 -0.0413 -0.0001 -0.0477 -0.0052 -0.0020 | -0.3378 0.0213 0.0012 0.0149 0.0001 0.0091 0.0019 0.0009 | -0.6794 -0.4261 -0.0022 -0.0234 -0.0000 -0.0162 -0.0029 -0.0008 | 0.2303 -0.0469 -0.0027 -0.0208 -0.0001 -0.0200 -0.0026 -0.0011 | -0.4659 -0.0955 0.0042 0.0154 0.0001 0.0312 0.0019 0.0010 |
| 2.675 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7818 -0.7349 -0.0128 -0.0749 -0.0003 -0.0957 -0.0094 -0.0041 | -0.3519 -0.0216 0.0012 0.0093 0.0000 0.0086 0.0012 0.0007 | -0.5438 -0.3831 -0.0012 -0.0160 -0.0000 -0.0087 -0.0020 -0.0004 | 0.2084 -0.0703 -0.0052 -0.0339 -0.0001 -0.0390 -0.0042 -0.0019 | -0.5636 -0.0919 0.0041 0.0156 0.0001 0.0308 0.0019 0.0011 |
| 2.675 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2949 -0.5147 -0.0195 -0.1105 -0.0004 -0.1464 -0.0138 -0.0063 | -0.2717 -0.0356 -0.0054 -0.0314 -0.0001 -0.0408 -0.0039 -0.0016 | -0.4027 -0.3230 0.0013 -0.0020 0.0000 0.0094 -0.0003 0.0004 | 0.1753 -0.0989 -0.0076 -0.0454 -0.0002 -0.0568 -0.0057 -0.0027 | -0.6336 -0.0719 0.0028 0.0089 0.0000 0.0210 0.0011 0.0006 |
| 2.675 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7720 -0.2058 -0.0227 -0.1298 -0.0005 -0.1703 -0.0162 -0.0075 | -0.0836 0.0122 -0.0190 -0.1081 -0.0004 -0.1428 -0.0135 -0.0062 | -0.2791 -0.2470 0.0032 0.0084 0.0001 0.0239 0.0011 0.0009 | 0.1162 -0.1362 -0.0074 -0.0425 -0.0002 -0.0553 -0.0053 -0.0027 | -0.6640 -0.0313 -0.0001 -0.0062 -0.0000 -0.0006 -0.0008 -0.0003 |
| 2.675 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2927 0.1535 -0.0230 -0.1499 -0.0005 -0.1723 -0.0187 -0.0083 | 0.1830 0.1673 -0.0334 -0.1862 -0.0007 -0.2501 -0.0233 -0.0110 | -0.1742 -0.1569 0.0016 0.0001 0.0000 0.0120 0.0000 0.0004 | 0.0081 -0.1980 -0.0028 -0.0160 -0.0001 -0.0210 -0.0020 -0.0011 | -0.6421 0.0316 -0.0032 -0.0234 -0.0001 -0.0237 -0.0029 -0.0013 |
| 2.675 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2015 0.4204 -0.0324 -0.3021 -0.0010 -0.2431 -0.0377 -0.0151 | 0.4466 0.4326 -0.0440 -0.2343 -0.0009 -0.3295 -0.0293 -0.0141 | -0.0840 -0.0771 -0.0002 -0.0087 -0.0000 -0.0016 -0.0011 -0.0003 | -0.1526 -0.3053 0.0050 0.0278 0.0001 0.0376 0.0035 0.0015 | -0.5575 0.1159 -0.0057 -0.0450 -0.0002 -0.0426 -0.0056 -0.0024 |
| 2.675 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0183 0.0180 -0.0017 -0.0191 -0.0001 -0.0127 -0.0024 -0.0009 | 0.5679 0.5894 -0.0484 -0.2494 -0.0010 -0.3628 -0.0312 -0.0152 | -0.0002 -0.0001 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 | -0.4000 -0.5421 0.0221 0.1157 0.0004 0.1658 0.0144 0.0069 | -0.1638 0.0568 -0.0036 -0.0328 -0.0001 -0.0268 -0.0041 -0.0017 |
| 2.925 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0216 -0.0016 0.0023 -0.0243 0.0001 0.0174 -0.0030 0.0011 | -0.7942 -1.9703 -0.0213 0.0471 -0.0002 -0.1600 0.0059 -0.0035 | 0.0000 -0.0003 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 | -0.4635 -1.8838 -0.0146 0.0326 -0.0001 -0.1095 0.0041 -0.0023 | 0.1717 -0.0263 -0.0038 0.0327 -0.0001 -0.0282 0.0041 -0.0015 |
| 2.925 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3520 0.0437 0.0295 -0.3086 0.0009 0.2208 -0.0386 0.0137 | -0.6226 -1.8232 -0.0201 0.0503 -0.0002 -0.1504 0.0063 -0.0034 | -0.0885 -0.0403 -0.0007 -0.0045 -0.0000 -0.0055 -0.0006 -0.0001 | -0.1377 -1.1349 -0.0064 0.0153 -0.0001 -0.0478 0.0019 -0.0010 | 0.5939 -0.0925 -0.0055 0.0342 -0.0001 -0.0414 0.0043 -0.0017 |
| 2.925 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2013 0.2497 0.0118 -0.0700 0.0002 0.0886 -0.0087 0.0036 | -0.2848 -1.5199 -0.0164 0.0513 -0.0002 -0.1232 0.0064 -0.0028 | -0.1599 -0.0694 -0.0016 -0.0053 -0.0000 -0.0120 -0.0007 -0.0003 | 0.0296 -0.6921 -0.0011 0.0024 -0.0000 -0.0085 0.0003 -0.0000 | 0.7223 -0.0697 -0.0033 0.0135 -0.0000 -0.0251 0.0017 -0.0007 |
| 2.925 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8021 0.3289 0.0113 -0.0385 0.0001 0.0847 -0.0048 0.0022 | -0.0277 -1.1723 -0.0105 0.0421 -0.0001 -0.0790 0.0053 -0.0016 | -0.2134 -0.1120 -0.0025 -0.0046 -0.0000 -0.0189 -0.0006 -0.0005 | 0.1079 -0.3226 0.0028 -0.0100 0.0000 0.0213 -0.0012 0.0006 | 0.7778 -0.0203 -0.0016 0.0087 -0.0000 -0.0121 0.0011 -0.0003 |
| 2.925 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3513 0.2844 0.0090 -0.0379 0.0001 0.0678 -0.0047 0.0014 | 0.0754 -0.7883 -0.0050 0.0255 -0.0000 -0.0377 0.0032 -0.0007 | -0.2569 -0.1477 -0.0024 -0.0041 -0.0000 -0.0183 -0.0005 -0.0005 | 0.1396 -0.0561 0.0042 -0.0185 0.0001 0.0317 -0.0023 0.0008 | 0.7501 0.0480 0.0006 0.0044 0.0000 0.0047 0.0005 0.0001 |
| 2.925 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8190 0.1755 0.0084 -0.0366 0.0001 0.0631 -0.0046 0.0013 | 0.0392 -0.4197 -0.0016 0.0077 -0.0000 -0.0117 0.0010 -0.0002 | -0.3230 -0.1531 -0.0011 -0.0068 -0.0000 -0.0080 -0.0008 -0.0002 | 0.1739 0.0997 0.0038 -0.0209 0.0000 0.0288 -0.0026 0.0007 | 0.6597 0.1073 0.0021 -0.0000 0.0000 0.0158 -0.0000 0.0004 |
| 2.925 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1154 -0.0231 0.0059 -0.0314 0.0001 0.0439 -0.0039 0.0008 | -0.0551 -0.1198 0.0003 -0.0055 0.0000 0.0022 -0.0007 0.0001 | -0.4022 -0.1482 -0.0001 -0.0111 -0.0000 -0.0004 -0.0014 -0.0001 | 0.2358 0.1631 0.0027 -0.0187 0.0000 0.0204 -0.0023 0.0004 | 0.5395 0.1362 0.0026 -0.0026 0.0000 0.0197 -0.0003 0.0004 |
| 2.925 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.2761 -0.2584 0.0037 -0.0233 0.0000 0.0274 -0.0029 0.0005 | -0.1197 0.0733 0.0006 -0.0116 0.0000 0.0043 -0.0014 0.0000 | -0.4711 -0.1529 0.0003 -0.0148 -0.0000 0.0024 -0.0018 -0.0001 | 0.3109 0.1708 0.0018 -0.0147 0.0000 0.0133 -0.0018 0.0003 | 0.4113 0.1329 0.0027 -0.0029 0.0000 0.0202 -0.0004 0.0004 |
| 2.925 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.3590 -0.4753 0.0023 -0.0161 0.0000 0.0170 -0.0020 0.0003 | -0.1387 0.1711 0.0004 -0.0119 0.0000 0.0030 -0.0015 0.0000 | -0.5118 -0.1706 0.0003 -0.0169 -0.0000 0.0023 -0.0021 -0.0001 | 0.3763 0.1527 0.0012 -0.0111 0.0000 0.0087 -0.0014 0.0002 | 0.2793 0.1065 0.0026 -0.0017 0.0000 0.0197 -0.0002 0.0004 |
| 2.925 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.3961 -0.6452 0.0013 -0.0120 0.0000 0.0095 -0.0015 0.0002 | -0.1346 0.2033 0.0003 -0.0090 0.0000 0.0026 -0.0011 0.0001 | -0.5257 -0.1959 0.0001 -0.0180 -0.0000 0.0005 -0.0022 -0.0002 | 0.4213 0.1255 0.0008 -0.0088 0.0000 0.0057 -0.0011 0.0001 | 0.1415 0.0671 0.0026 0.0002 0.0000 0.0194 0.0000 0.0004 |
| 2.925 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.3846 -0.7569 0.0004 -0.0108 0.0000 0.0030 -0.0014 0.0000 | -0.1253 0.1987 0.0006 -0.0048 0.0000 0.0041 -0.0006 0.0002 | -0.5155 -0.2221 -0.0002 -0.0185 -0.0000 -0.0019 -0.0023 -0.0003 | 0.4457 0.0964 0.0004 -0.0079 -0.0000 0.0032 -0.0010 -0.0000 | -0.0016 0.0229 0.0026 0.0024 0.0000 0.0198 0.0003 0.0005 |
| 2.925 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.3216 -0.8132 -0.0006 -0.0125 -0.0000 -0.0044 -0.0016 -0.0002 | -0.1151 0.1767 0.0010 0.0001 0.0000 0.0078 0.0000 0.0004 | -0.4865 -0.2424 -0.0006 -0.0186 -0.0000 -0.0043 -0.0023 -0.0003 | 0.4516 0.0670 0.0000 -0.0085 -0.0000 0.0002 -0.0011 -0.0001 | -0.1467 -0.0206 0.0028 0.0047 0.0000 0.0208 0.0006 0.0005 |
| 2.925 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.1971 -0.8153 -0.0020 -0.0179 -0.0000 -0.0151 -0.0022 -0.0006 | -0.1025 0.1493 0.0017 0.0049 0.0000 0.0127 0.0006 0.0007 | -0.4383 -0.2536 -0.0008 -0.0180 -0.0000 -0.0059 -0.0022 -0.0004 | 0.4409 0.0369 -0.0006 -0.0109 -0.0000 -0.0043 -0.0014 -0.0004 | -0.2899 -0.0599 0.0030 0.0072 0.0000 0.0224 0.0009 0.0006 |
| 2.925 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -2.0072 -0.7682 -0.0041 -0.0274 -0.0001 -0.0305 -0.0034 -0.0012 | -0.0814 0.1255 0.0022 0.0080 0.0001 0.0164 0.0010 0.0009 | -0.3781 -0.2538 -0.0007 -0.0158 -0.0000 -0.0055 -0.0020 -0.0003 | 0.4155 0.0047 -0.0015 -0.0155 -0.0000 -0.0113 -0.0019 -0.0007 | -0.4259 -0.0916 0.0032 0.0093 0.0000 0.0240 0.0012 0.0007 |
| 2.925 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7414 -0.6727 -0.0069 -0.0414 -0.0001 -0.0517 -0.0052 -0.0021 | -0.0395 0.1121 0.0018 0.0053 0.0000 0.0132 0.0007 0.0007 | -0.3070 -0.2426 -0.0002 -0.0111 -0.0000 -0.0012 -0.0014 -0.0001 | 0.3756 -0.0314 -0.0028 -0.0221 -0.0001 -0.0211 -0.0028 -0.0011 | -0.5483 -0.1128 0.0032 0.0101 0.0000 0.0241 0.0013 0.0007 |
| 2.925 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4018 -0.5318 -0.0098 -0.0556 -0.0002 -0.0734 -0.0069 -0.0030 | 0.0440 0.1163 -0.0006 -0.0083 -0.0000 -0.0045 -0.0010 -0.0001 | -0.2362 -0.2217 0.0011 -0.0031 0.0000 0.0079 -0.0004 0.0003 | 0.3196 -0.0741 -0.0042 -0.0288 -0.0001 -0.0314 -0.0036 -0.0016 | -0.6485 -0.1200 0.0027 0.0077 0.0000 0.0201 0.0010 0.0006 |
| 2.925 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0005 -0.3448 -0.0113 -0.0631 -0.0002 -0.0844 -0.0079 -0.0035 | 0.1933 0.1481 -0.0053 -0.0343 -0.0001 -0.0394 -0.0043 -0.0016 | -0.1695 -0.1925 0.0026 0.0063 0.0000 0.0197 0.0008 0.0008 | 0.2384 -0.1273 -0.0048 -0.0311 -0.0001 -0.0361 -0.0039 -0.0019 | -0.7146 -0.1088 0.0013 0.0006 0.0000 0.0096 0.0001 0.0002 |
| 2.925 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5717 -0.1115 -0.0113 -0.0667 -0.0002 -0.0846 -0.0083 -0.0037 | 0.4143 0.2269 -0.0114 -0.0682 -0.0002 -0.0853 -0.0085 -0.0036 | -0.1115 -0.1573 0.0036 0.0118 0.0001 0.0267 0.0015 0.0011 | 0.1159 -0.1975 -0.0037 -0.0236 -0.0001 -0.0275 -0.0029 -0.0015 | -0.7359 -0.0743 -0.0009 -0.0108 -0.0000 -0.0068 -0.0014 -0.0005 |
| 2.925 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1263 0.1436 -0.0131 -0.0971 -0.0003 -0.0979 -0.0121 -0.0050 | 0.6848 0.3783 -0.0184 -0.1060 -0.0004 -0.1382 -0.0132 -0.0059 | -0.0615 -0.1176 0.0031 0.0096 0.0001 0.0230 0.0012 0.0009 | -0.0630 -0.2977 -0.0002 -0.0033 -0.0000 -0.0015 -0.0004 -0.0003 | -0.7027 -0.0120 -0.0032 -0.0242 -0.0001 -0.0241 -0.0030 -0.0013 |
| 2.925 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3949 0.3250 -0.0247 -0.2780 -0.0008 -0.1852 -0.0347 -0.0133 | 0.9652 0.6092 -0.0255 -0.1348 -0.0005 -0.1911 -0.0168 -0.0079 | -0.0199 -0.0759 0.0018 0.0037 0.0000 0.0137 0.0005 0.0004 | -0.3044 -0.4472 0.0057 0.0297 0.0001 0.0427 0.0037 0.0016 | -0.6024 0.0773 -0.0057 -0.0468 -0.0002 -0.0424 -0.0058 -0.0024 |
| 2.925 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0185 0.0144 -0.0017 -0.0207 -0.0001 -0.0126 -0.0026 -0.0010 | 1.1023 0.7432 -0.0288 -0.1438 -0.0005 -0.2156 -0.0180 -0.0086 | 0.0002 -0.0002 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 | -0.7323 -0.7412 0.0167 0.0849 0.0003 0.1255 0.0106 0.0049 | -0.1741 0.0420 -0.0034 -0.0337 -0.0001 -0.0252 -0.0042 -0.0017 |
| 3.175 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0239 -0.0022 0.0022 -0.0249 0.0001 0.0165 -0.0031 0.0011 | -1.4561 -1.7434 -0.0159 0.0391 -0.0002 -0.1195 0.0049 -0.0025 | -0.0003 0.0001 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 | -0.8924 -1.8363 -0.0121 0.0268 -0.0001 -0.0905 0.0033 -0.0018 | 0.1821 -0.0199 -0.0036 0.0344 -0.0001 -0.0266 0.0043 -0.0015 |
| 3.175 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.4101 0.0051 0.0266 -0.3125 0.0008 0.1997 -0.0390 0.0133 | -1.2339 -1.6564 -0.0144 0.0399 -0.0001 -0.1080 0.0050 -0.0023 | -0.0273 -0.0429 -0.0012 -0.0020 -0.0000 -0.0091 -0.0002 -0.0002 | -0.3422 -1.1692 -0.0058 0.0123 -0.0001 -0.0438 0.0015 -0.0008 | 0.6251 -0.0697 -0.0050 0.0360 -0.0001 -0.0372 0.0045 -0.0016 |
| 3.175 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0759 0.1560 0.0079 -0.0653 0.0002 0.0595 -0.0082 0.0028 | -0.8516 -1.4366 -0.0113 0.0381 -0.0001 -0.0850 0.0048 -0.0018 | -0.0333 -0.0805 -0.0020 -0.0019 -0.0000 -0.0153 -0.0002 -0.0004 | -0.0822 -0.7497 -0.0021 0.0021 -0.0000 -0.0157 0.0003 -0.0002 | 0.7500 -0.0425 -0.0028 0.0136 -0.0000 -0.0207 0.0017 -0.0006 |
| 3.175 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5512 0.1814 0.0060 -0.0272 0.0001 0.0449 -0.0034 0.0012 | -0.5812 -1.1520 -0.0081 0.0313 -0.0001 -0.0604 0.0039 -0.0012 | -0.0329 -0.1141 -0.0026 -0.0013 -0.0000 -0.0198 -0.0002 -0.0005 | 0.0946 -0.3995 0.0007 -0.0071 0.0000 0.0055 -0.0009 0.0003 | 0.7999 0.0046 -0.0014 0.0085 -0.0000 -0.0104 0.0011 -0.0002 |
| 3.175 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9788 0.1385 0.0057 -0.0233 0.0001 0.0428 -0.0029 0.0009 | -0.4039 -0.8517 -0.0049 0.0220 -0.0000 -0.0370 0.0027 -0.0006 | -0.0325 -0.1337 -0.0025 -0.0013 -0.0000 -0.0190 -0.0002 -0.0005 | 0.2175 -0.1348 0.0022 -0.0136 0.0000 0.0165 -0.0017 0.0005 | 0.7776 0.0593 0.0001 0.0052 0.0000 0.0006 0.0007 0.0000 |
| 3.175 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3489 0.0575 0.0057 -0.0238 0.0001 0.0429 -0.0030 0.0009 | -0.3065 -0.5656 -0.0024 0.0125 -0.0000 -0.0177 0.0016 -0.0002 | -0.0444 -0.1343 -0.0018 -0.0031 -0.0000 -0.0138 -0.0004 -0.0004 | 0.3143 0.0428 0.0026 -0.0166 0.0000 0.0192 -0.0021 0.0005 | 0.6970 0.1063 0.0013 0.0021 0.0000 0.0095 0.0003 0.0002 |
| 3.175 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6311 -0.0640 0.0048 -0.0231 0.0000 0.0358 -0.0029 0.0007 | -0.2627 -0.3159 -0.0004 0.0044 0.0000 -0.0033 0.0006 0.0001 | -0.0706 -0.1220 -0.0011 -0.0060 -0.0000 -0.0080 -0.0008 -0.0002 | 0.4039 0.1434 0.0022 -0.0166 0.0000 0.0167 -0.0021 0.0004 | 0.5792 0.1332 0.0020 -0.0002 0.0000 0.0149 -0.0000 0.0003 |
| 3.175 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.8199 -0.2120 0.0034 -0.0203 0.0000 0.0258 -0.0025 0.0005 | -0.2347 -0.1235 0.0006 -0.0008 0.0000 0.0044 -0.0001 0.0003 | -0.1003 -0.1084 -0.0005 -0.0091 -0.0000 -0.0039 -0.0011 -0.0002 | 0.4882 0.1868 0.0017 -0.0148 0.0000 0.0125 -0.0019 0.0003 | 0.4423 0.1351 0.0023 -0.0011 0.0000 0.0174 -0.0001 0.0004 |
| 3.175 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9278 -0.3591 0.0022 -0.0169 0.0000 0.0166 -0.0021 0.0003 | -0.1994 0.0069 0.0010 -0.0028 0.0000 0.0076 -0.0004 0.0003 | -0.1219 -0.1008 -0.0003 -0.0114 -0.0000 -0.0020 -0.0014 -0.0002 | 0.5594 0.1942 0.0012 -0.0127 0.0000 0.0086 -0.0016 0.0002 | 0.2956 0.1149 0.0025 -0.0007 0.0000 0.0185 -0.0001 0.0004 |
| 3.175 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9746 -0.4824 0.0011 -0.0146 0.0000 0.0086 -0.0018 0.0001 | -0.1522 0.0865 0.0012 -0.0024 0.0000 0.0092 -0.0003 0.0004 | -0.1305 -0.1005 -0.0002 -0.0127 -0.0000 -0.0015 -0.0016 -0.0002 | 0.6104 0.1811 0.0007 -0.0111 0.0000 0.0053 -0.0014 0.0000 | 0.1429 0.0793 0.0025 0.0005 0.0000 0.0191 0.0001 0.0004 |
| 3.175 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9670 -0.5690 0.0001 -0.0142 -0.0000 0.0010 -0.0018 -0.0001 | -0.0968 0.1311 0.0014 -0.0007 0.0000 0.0105 -0.0001 0.0005 | -0.1263 -0.1052 -0.0002 -0.0132 -0.0000 -0.0015 -0.0016 -0.0002 | 0.6385 0.1569 0.0003 -0.0106 -0.0000 0.0022 -0.0013 -0.0001 | -0.0134 0.0351 0.0026 0.0021 0.0000 0.0197 0.0003 0.0004 |
| 3.175 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.9074 -0.6132 -0.0010 -0.0160 -0.0000 -0.0073 -0.0020 -0.0004 | -0.0351 0.1560 0.0016 0.0013 0.0000 0.0117 0.0002 0.0006 | -0.1116 -0.1116 -0.0002 -0.0127 -0.0000 -0.0015 -0.0016 -0.0002 | 0.6435 0.1258 -0.0002 -0.0113 -0.0000 -0.0013 -0.0014 -0.0002 | -0.1698 -0.0115 0.0027 0.0038 0.0000 0.0204 0.0005 0.0005 |
| 3.175 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.7905 -0.6142 -0.0023 -0.0202 -0.0000 -0.0172 -0.0025 -0.0007 | 0.0354 0.1730 0.0016 0.0023 0.0000 0.0118 0.0003 0.0006 | -0.0888 -0.1169 -0.0001 -0.0111 -0.0000 -0.0004 -0.0014 -0.0001 | 0.6260 0.0889 -0.0008 -0.0134 -0.0000 -0.0058 -0.0017 -0.0005 | -0.3217 -0.0556 0.0028 0.0053 0.0000 0.0210 0.0007 0.0006 |
| 3.175 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.6168 -0.5732 -0.0039 -0.0265 -0.0001 -0.0290 -0.0033 -0.0012 | 0.1211 0.1916 0.0012 0.0007 0.0000 0.0088 0.0001 0.0005 | -0.0619 -0.1192 0.0003 -0.0079 0.0000 0.0026 -0.0010 0.0000 | 0.5857 0.0456 -0.0015 -0.0167 -0.0000 -0.0115 -0.0021 -0.0007 | -0.4633 -0.0932 0.0028 0.0061 0.0000 0.0207 0.0008 0.0006 |
| 3.175 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.3816 -0.4915 -0.0055 -0.0333 -0.0001 -0.0411 -0.0042 -0.0017 | 0.2328 0.2197 -0.0000 -0.0057 0.0000 -0.0002 -0.0007 0.0001 | -0.0347 -0.1178 0.0011 -0.0028 0.0000 0.0080 -0.0004 0.0003 | 0.5210 -0.0062 -0.0023 -0.0203 -0.0001 -0.0175 -0.0025 -0.0010 | -0.5874 -0.1202 0.0025 0.0053 0.0000 0.0185 0.0007 0.0005 |
| 3.175 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0925 -0.3718 -0.0066 -0.0378 -0.0001 -0.0493 -0.0047 -0.0020 | 0.3840 0.2651 -0.0023 -0.0179 -0.0000 -0.0171 -0.0022 -0.0006 | -0.0116 -0.1128 0.0021 0.0035 0.0000 0.0155 0.0004 0.0006 | 0.4266 -0.0698 -0.0029 -0.0225 -0.0001 -0.0216 -0.0028 -0.0012 | -0.6851 -0.1325 0.0017 0.0019 0.0000 0.0130 0.0002 0.0003 |
| 3.175 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7570 -0.2174 -0.0067 -0.0378 -0.0001 -0.0501 -0.0047 -0.0020 | 0.5857 0.3367 -0.0054 -0.0351 -0.0001 -0.0407 -0.0044 -0.0016 | 0.0050 -0.1047 0.0030 0.0093 0.0001 0.0227 0.0012 0.0009 | 0.2934 -0.1502 -0.0027 -0.0204 -0.0001 -0.0200 -0.0025 -0.0012 | -0.7464 -0.1255 0.0005 -0.0042 -0.0000 0.0036 -0.0005 -0.0001 |
| 3.175 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3883 -0.0360 -0.0062 -0.0385 -0.0001 -0.0463 -0.0048 -0.0020 | 0.8415 0.4458 -0.0090 -0.0546 -0.0002 -0.0673 -0.0068 -0.0028 | 0.0150 -0.0940 0.0035 0.0123 0.0001 0.0260 0.0015 0.0010 | 0.1079 -0.2550 -0.0012 -0.0116 -0.0000 -0.0093 -0.0014 -0.0007 | -0.7618 -0.0943 -0.0011 -0.0124 -0.0000 -0.0084 -0.0015 -0.0006 |
| 3.175 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0155 0.1494 -0.0072 -0.0675 -0.0002 -0.0542 -0.0084 -0.0032 | 1.1496 0.6040 -0.0129 -0.0746 -0.0003 -0.0964 -0.0093 -0.0040 | 0.0188 -0.0798 0.0031 0.0109 0.0001 0.0235 0.0014 0.0009 | -0.1426 -0.3956 0.0016 0.0053 0.0000 0.0123 0.0007 0.0002 | -0.7220 -0.0352 -0.0028 -0.0224 -0.0001 -0.0208 -0.0028 -0.0011 |
| 3.175 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.4975 0.2654 -0.0194 -0.2677 -0.0008 -0.1451 -0.0334 -0.0123 | 1.5287 0.8176 -0.0170 -0.0857 -0.0003 -0.1272 -0.0107 -0.0049 | 0.0141 -0.0597 0.0021 0.0058 0.0000 0.0159 0.0007 0.0005 | -0.4700 -0.5865 0.0060 0.0297 0.0001 0.0449 0.0037 0.0016 | -0.6135 0.0494 -0.0049 -0.0448 -0.0001 -0.0364 -0.0056 -0.0022 |
| 3.175 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0191 0.0102 -0.0016 -0.0219 -0.0001 -0.0121 -0.0027 -0.0010 | 1.7409 0.9387 -0.0190 -0.0869 -0.0003 -0.1427 -0.0109 -0.0051 | -0.0002 -0.0003 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 | -1.1201 -0.9480 0.0135 0.0646 0.0002 0.1015 0.0081 0.0036 | -0.1762 0.0297 -0.0030 -0.0343 -0.0001 -0.0226 -0.0043 -0.0016 |
| 3.425 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0243 -0.0011 0.0021 -0.0254 0.0001 0.0156 -0.0032 0.0011 | -1.8588 -1.7314 -0.0100 0.0225 -0.0001 -0.0749 0.0028 -0.0013 | 0.0003 -0.0001 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 | -1.2380 -1.8700 -0.0096 0.0191 -0.0001 -0.0722 0.0024 -0.0013 | 0.1815 -0.0136 -0.0032 0.0343 -0.0001 -0.0239 0.0043 -0.0014 |
| 3.425 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.4649 0.0136 0.0245 -0.3169 0.0008 0.1839 -0.0396 0.0131 | -1.6838 -1.6315 -0.0094 0.0261 -0.0001 -0.0707 0.0033 -0.0013 | 0.0287 -0.0441 -0.0011 -0.0012 -0.0000 -0.0084 -0.0002 -0.0002 | -0.5479 -1.2084 -0.0056 0.0103 -0.0000 -0.0420 0.0013 -0.0007 | 0.6213 -0.0458 -0.0042 0.0357 -0.0001 -0.0318 0.0045 -0.0015 |
| 3.425 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0484 0.0982 0.0057 -0.0615 0.0002 0.0424 -0.0077 0.0024 | -1.3415 -1.4112 -0.0081 0.0284 -0.0001 -0.0608 0.0035 -0.0012 | 0.0542 -0.0747 -0.0019 -0.0004 -0.0000 -0.0143 -0.0001 -0.0003 | -0.1888 -0.8024 -0.0029 0.0022 -0.0000 -0.0214 0.0003 -0.0003 | 0.7407 -0.0186 -0.0022 0.0132 -0.0000 -0.0167 0.0016 -0.0005 |
| 3.425 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3449 0.0973 0.0033 -0.0201 0.0000 0.0249 -0.0025 0.0007 | -1.0386 -1.1630 -0.0064 0.0244 -0.0001 -0.0483 0.0030 -0.0009 | 0.0888 -0.0982 -0.0024 0.0003 -0.0000 -0.0180 0.0000 -0.0004 | 0.0809 -0.4621 -0.0007 -0.0050 0.0000 -0.0051 -0.0006 0.0001 | 0.7880 0.0217 -0.0012 0.0083 -0.0000 -0.0089 0.0010 -0.0002 |
| 3.425 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6982 0.0597 0.0034 -0.0155 0.0000 0.0258 -0.0019 0.0005 | -0.7990 -0.9096 -0.0046 0.0187 -0.0000 -0.0347 0.0023 -0.0006 | 0.1219 -0.1086 -0.0024 0.0003 -0.0000 -0.0182 0.0000 -0.0004 | 0.2836 -0.1950 0.0007 -0.0103 0.0000 0.0055 -0.0013 0.0003 | 0.7702 0.0646 -0.0002 0.0058 -0.0000 -0.0011 0.0007 -0.0000 |
| 3.425 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0041 -0.0018 0.0037 -0.0164 0.0000 0.0275 -0.0020 0.0005 | -0.6180 -0.6667 -0.0029 0.0129 -0.0000 -0.0216 0.0016 -0.0003 | 0.1454 -0.1044 -0.0021 -0.0008 -0.0000 -0.0155 -0.0001 -0.0004 | 0.4409 -0.0014 0.0014 -0.0135 0.0000 0.0104 -0.0017 0.0003 | 0.6987 0.1007 0.0008 0.0035 0.0000 0.0059 0.0004 0.0001 |
| 3.425 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2515 -0.0837 0.0034 -0.0171 0.0000 0.0256 -0.0021 0.0005 | -0.4825 -0.4467 -0.0014 0.0075 -0.0000 -0.0104 0.0009 -0.0000 | 0.1562 -0.0888 -0.0015 -0.0027 -0.0000 -0.0114 -0.0003 -0.0003 | 0.5685 0.1253 0.0015 -0.0146 0.0000 0.0112 -0.0018 0.0003 | 0.5880 0.1220 0.0015 0.0017 0.0000 0.0113 0.0002 0.0002 |
| 3.425 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4322 -0.1799 0.0027 -0.0168 0.0000 0.0204 -0.0021 0.0003 | -0.3739 -0.2606 -0.0003 0.0034 0.0000 -0.0025 0.0004 0.0002 | 0.1575 -0.0684 -0.0010 -0.0049 -0.0000 -0.0076 -0.0006 -0.0002 | 0.6732 0.1972 0.0013 -0.0143 0.0000 0.0097 -0.0018 0.0002 | 0.4523 0.1242 0.0020 0.0007 0.0000 0.0148 0.0001 0.0003 |
| 3.425 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5459 -0.2777 0.0019 -0.0158 0.0000 0.0139 -0.0020 0.0002 | -0.2751 -0.1139 0.0003 0.0009 0.0000 0.0024 0.0001 0.0003 | 0.1555 -0.0496 -0.0006 -0.0067 -0.0000 -0.0047 -0.0008 -0.0002 | 0.7553 0.2284 0.0010 -0.0134 0.0000 0.0072 -0.0017 0.0001 | 0.3020 0.1079 0.0022 0.0005 0.0000 0.0168 0.0001 0.0004 |
| 3.425 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5994 -0.3629 0.0009 -0.0151 0.0000 0.0071 -0.0019 0.0000 | -0.1756 -0.0035 0.0007 -0.0002 0.0000 0.0050 -0.0000 0.0003 | 0.1546 -0.0362 -0.0004 -0.0078 -0.0000 -0.0027 -0.0010 -0.0001 | 0.8122 0.2316 0.0006 -0.0126 0.0000 0.0044 -0.0016 0.0000 | 0.1435 0.0766 0.0024 0.0010 0.0000 0.0180 0.0001 0.0004 |
| 3.425 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5985 -0.4245 0.0000 -0.0152 -0.0000 0.0000 -0.0019 -0.0002 | -0.0709 0.0787 0.0008 -0.0004 0.0000 0.0062 -0.0000 0.0004 | 0.1563 -0.0287 -0.0001 -0.0080 -0.0000 -0.0010 -0.0010 -0.0001 | 0.8419 0.2156 0.0002 -0.0124 -0.0000 0.0014 -0.0015 -0.0001 | -0.0183 0.0358 0.0025 0.0019 0.0000 0.0188 0.0002 0.0004 |
| 3.425 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.5463 -0.4558 -0.0010 -0.0167 -0.0000 -0.0074 -0.0021 -0.0004 | 0.0416 0.1428 0.0008 -0.0006 0.0000 0.0061 -0.0001 0.0004 | 0.1598 -0.0265 0.0001 -0.0072 -0.0000 0.0009 -0.0009 -0.0000 | 0.8433 0.1856 -0.0002 -0.0130 -0.0000 -0.0018 -0.0016 -0.0003 | -0.1787 -0.0091 0.0025 0.0028 0.0000 0.0191 0.0003 0.0005 |
| 3.425 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.4428 -0.4537 -0.0020 -0.0193 -0.0000 -0.0153 -0.0024 -0.0007 | 0.1661 0.1986 0.0005 -0.0019 0.0000 0.0041 -0.0002 0.0003 | 0.1631 -0.0278 0.0005 -0.0053 0.0000 0.0036 -0.0007 0.0001 | 0.8152 0.1439 -0.0007 -0.0143 -0.0000 -0.0055 -0.0018 -0.0005 | -0.3327 -0.0531 0.0025 0.0033 0.0000 0.0187 0.0004 0.0005 |
| 3.425 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2891 -0.4177 -0.0031 -0.0223 -0.0001 -0.0230 -0.0028 -0.0009 | 0.3088 0.2549 -0.0001 -0.0053 0.0000 -0.0009 -0.0007 0.0001 | 0.1639 -0.0314 0.0010 -0.0021 0.0000 0.0075 -0.0003 0.0002 | 0.7561 0.0902 -0.0012 -0.0160 -0.0000 -0.0092 -0.0020 -0.0007 | -0.4738 -0.0914 0.0023 0.0030 0.0000 0.0172 0.0004 0.0004 |
| 3.425 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0864 -0.3487 -0.0039 -0.0247 -0.0001 -0.0290 -0.0031 -0.0012 | 0.4780 0.3194 -0.0013 -0.0118 -0.0000 -0.0100 -0.0015 -0.0003 | 0.1596 -0.0363 0.0017 0.0021 0.0000 0.0126 0.0003 0.0005 | 0.6622 0.0226 -0.0016 -0.0173 -0.0001 -0.0120 -0.0022 -0.0008 | -0.5950 -0.1196 0.0019 0.0014 0.0000 0.0139 0.0002 0.0003 |
| 3.425 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8397 -0.2492 -0.0042 -0.0247 -0.0001 -0.0313 -0.0031 -0.0012 | 0.6826 0.3995 -0.0031 -0.0212 -0.0001 -0.0231 -0.0026 -0.0008 | 0.1482 -0.0417 0.0024 0.0065 0.0000 0.0180 0.0008 0.0007 | 0.5273 -0.0625 -0.0016 -0.0166 -0.0001 -0.0121 -0.0021 -0.0009 | -0.6879 -0.1334 0.0011 -0.0020 0.0000 0.0082 -0.0002 0.0001 |
| 3.425 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5550 -0.1233 -0.0039 -0.0224 -0.0001 -0.0290 -0.0028 -0.0011 | 0.9299 0.5020 -0.0052 -0.0326 -0.0001 -0.0387 -0.0041 -0.0015 | 0.1293 -0.0468 0.0030 0.0099 0.0001 0.0221 0.0012 0.0009 | 0.3418 -0.1705 -0.0010 -0.0125 -0.0000 -0.0076 -0.0016 -0.0007 | -0.7440 -0.1281 0.0001 -0.0068 -0.0000 0.0004 -0.0009 -0.0002 |
| 3.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2374 0.0202 -0.0033 -0.0227 -0.0001 -0.0246 -0.0028 -0.0010 | 1.2248 0.6334 -0.0073 -0.0443 -0.0001 -0.0548 -0.0055 -0.0022 | 0.1041 -0.0501 0.0031 0.0111 0.0001 0.0232 0.0014 0.0009 | 0.0937 -0.3091 0.0004 -0.0038 -0.0000 0.0033 -0.0005 -0.0003 | -0.7546 -0.0994 -0.0011 -0.0126 -0.0000 -0.0083 -0.0016 -0.0006 |
| 3.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1168 0.1590 -0.0042 -0.0536 -0.0001 -0.0317 -0.0067 -0.0024 | 1.5683 0.8002 -0.0093 -0.0539 -0.0002 -0.0699 -0.0067 -0.0028 | 0.0745 -0.0494 0.0027 0.0092 0.0000 0.0202 0.0012 0.0007 | -0.2313 -0.4878 0.0028 0.0100 0.0000 0.0211 0.0013 0.0005 | -0.7112 -0.0444 -0.0023 -0.0201 -0.0001 -0.0170 -0.0025 -0.0010 |
| 3.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.5492 0.2138 -0.0165 -0.2707 -0.0008 -0.1239 -0.0338 -0.0122 | 1.9400 1.0194 -0.0110 -0.0537 -0.0002 -0.0828 -0.0067 -0.0029 | 0.0457 -0.0427 0.0018 0.0048 0.0000 0.0132 0.0006 0.0004 | -0.6485 -0.7185 0.0060 0.0277 0.0001 0.0451 0.0035 0.0014 | -0.6007 0.0331 -0.0039 -0.0411 -0.0001 -0.0294 -0.0051 -0.0019 |
| 3.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0184 0.0059 -0.0015 -0.0228 -0.0001 -0.0112 -0.0028 -0.0010 | 2.1280 1.1454 -0.0118 -0.0495 -0.0002 -0.0885 -0.0062 -0.0028 | 0.0004 -0.0003 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 | -1.4369 -1.1533 0.0108 0.0482 0.0002 0.0812 0.0060 0.0026 | -0.1716 0.0217 -0.0026 -0.0333 -0.0001 -0.0191 -0.0042 -0.0015 |
| 3.675 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0243 -0.0017 0.0020 -0.0261 0.0001 0.0148 -0.0033 0.0011 | -2.4824 -1.7372 -0.0081 0.0138 -0.0000 -0.0606 0.0017 -0.0007 | -0.0003 -0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 | -1.6471 -1.9056 -0.0086 0.0140 -0.0001 -0.0646 0.0018 -0.0010 | 0.1748 -0.0072 -0.0030 0.0357 -0.0001 -0.0222 0.0045 -0.0014 |
| 3.675 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.4848 0.0027 0.0232 -0.3244 0.0008 0.1737 -0.0405 0.0132 | -2.2252 -1.6309 -0.0073 0.0177 -0.0000 -0.0546 0.0022 -0.0008 | 0.0505 -0.0406 -0.0010 -0.0008 -0.0000 -0.0078 -0.0001 -0.0001 | -0.7360 -1.2452 -0.0054 0.0084 -0.0000 -0.0402 0.0010 -0.0006 | 0.5950 -0.0255 -0.0037 0.0364 -0.0001 -0.0276 0.0045 -0.0014 |
| 3.675 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1410 0.0605 0.0045 -0.0598 0.0001 0.0337 -0.0075 0.0023 | -1.7762 -1.4119 -0.0061 0.0212 -0.0000 -0.0454 0.0026 -0.0008 | 0.1075 -0.0619 -0.0016 0.0002 -0.0000 -0.0122 0.0000 -0.0003 | -0.2859 -0.8477 -0.0033 0.0022 -0.0000 -0.0250 0.0003 -0.0003 | 0.7070 -0.0010 -0.0018 0.0127 -0.0000 -0.0134 0.0016 -0.0004 |
| 3.675 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1869 0.0506 0.0019 -0.0158 0.0000 0.0144 -0.0020 0.0005 | -1.4259 -1.1849 -0.0052 0.0191 -0.0000 -0.0388 0.0024 -0.0007 | 0.1664 -0.0766 -0.0020 0.0010 -0.0000 -0.0153 0.0001 -0.0003 | 0.0657 -0.5117 -0.0016 -0.0036 -0.0000 -0.0122 -0.0005 -0.0001 | 0.7528 0.0321 -0.0010 0.0080 -0.0000 -0.0074 0.0010 -0.0002 |
| 3.675 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4824 0.0175 0.0020 -0.0106 0.0000 0.0149 -0.0013 0.0003 | -1.1355 -0.9586 -0.0041 0.0156 -0.0000 -0.0310 0.0020 -0.0005 | 0.2226 -0.0808 -0.0022 0.0012 -0.0000 -0.0162 0.0001 -0.0004 | 0.3402 -0.2407 -0.0004 -0.0081 0.0000 -0.0027 -0.0010 0.0001 | 0.7393 0.0654 -0.0002 0.0061 -0.0000 -0.0017 0.0008 -0.0000 |
| 3.675 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7392 -0.0297 0.0023 -0.0115 0.0000 0.0169 -0.0014 0.0003 | -0.8934 -0.7406 -0.0030 0.0118 -0.0000 -0.0226 0.0015 -0.0003 | 0.2702 -0.0734 -0.0020 0.0007 -0.0000 -0.0149 0.0001 -0.0004 | 0.5550 -0.0343 0.0004 -0.0112 0.0000 0.0030 -0.0014 0.0002 | 0.6761 0.0923 0.0005 0.0044 0.0000 0.0038 0.0006 0.0001 |
| 3.675 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9511 -0.0876 0.0023 -0.0129 0.0000 0.0170 -0.0016 0.0003 | -0.6905 -0.5379 -0.0020 0.0081 -0.0000 -0.0147 0.0010 -0.0001 | 0.3057 -0.0563 -0.0016 -0.0004 -0.0000 -0.0123 -0.0001 -0.0003 | 0.7236 0.1119 0.0008 -0.0128 0.0000 0.0056 -0.0016 0.0002 | 0.5742 0.1076 0.0011 0.0030 0.0000 0.0086 0.0004 0.0002 |
| 3.675 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1123 -0.1522 0.0019 -0.0137 0.0000 0.0145 -0.0017 0.0002 | -0.5157 -0.3569 -0.0011 0.0048 0.0000 -0.0081 0.0006 0.0000 | 0.3292 -0.0341 -0.0012 -0.0018 -0.0000 -0.0091 -0.0002 -0.0002 | 0.8547 0.2059 0.0008 -0.0134 0.0000 0.0059 -0.0017 0.0001 | 0.4451 0.1083 0.0016 0.0019 0.0000 0.0122 0.0002 0.0003 |
| 3.675 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2197 -0.2170 0.0014 -0.0140 0.0000 0.0104 -0.0017 0.0001 | -0.3568 -0.2012 -0.0005 0.0023 0.0000 -0.0035 0.0003 0.0001 | 0.3431 -0.0117 -0.0008 -0.0030 -0.0000 -0.0060 -0.0004 -0.0002 | 0.9521 0.2575 0.0006 -0.0133 0.0000 0.0049 -0.0017 0.0001 | 0.2983 0.0939 0.0020 0.0014 0.0000 0.0146 0.0002 0.0003 |
| 3.675 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2743 -0.2738 0.0007 -0.0141 -0.0000 0.0052 -0.0018 -0.0000 | -0.2038 -0.0705 -0.0001 0.0005 0.0000 -0.0008 0.0001 0.0002 | 0.3500 0.0071 -0.0004 -0.0037 -0.0000 -0.0032 -0.0005 -0.0001 | 1.0165 0.2761 0.0004 -0.0131 -0.0000 0.0031 -0.0016 -0.0000 | 0.1416 0.0666 0.0022 0.0014 0.0000 0.0162 0.0002 0.0003 |
| 3.675 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2790 -0.3147 -0.0001 -0.0146 -0.0000 -0.0004 -0.0018 -0.0002 | -0.0492 0.0393 0.0000 -0.0008 0.0000 0.0003 -0.0001 0.0002 | 0.3513 0.0201 -0.0001 -0.0036 -0.0000 -0.0005 -0.0005 -0.0000 | 1.0471 0.2692 0.0001 -0.0131 -0.0000 0.0008 -0.0016 -0.0002 | -0.0189 0.0302 0.0023 0.0016 0.0000 0.0169 0.0002 0.0004 |
| 3.675 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.2361 -0.3341 -0.0008 -0.0155 -0.0000 -0.0062 -0.0019 -0.0004 | 0.1123 0.1347 -0.0000 -0.0024 0.0000 -0.0004 -0.0003 0.0002 | 0.3472 0.0267 0.0003 -0.0027 0.0000 0.0024 -0.0003 0.0001 | 1.0429 0.2418 -0.0002 -0.0135 -0.0000 -0.0016 -0.0017 -0.0003 | -0.1774 -0.0106 0.0023 0.0017 0.0000 0.0169 0.0002 0.0004 |
| 3.675 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1476 -0.3285 -0.0016 -0.0167 -0.0000 -0.0118 -0.0021 -0.0005 | 0.2863 0.2229 -0.0004 -0.0048 0.0000 -0.0030 -0.0006 0.0001 | 0.3368 0.0273 0.0008 -0.0009 0.0000 0.0058 -0.0001 0.0002 | 1.0019 0.1965 -0.0005 -0.0141 -0.0000 -0.0039 -0.0018 -0.0004 | -0.3281 -0.0513 0.0021 0.0015 0.0000 0.0160 0.0002 0.0003 |
| 3.675 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0156 -0.2966 -0.0022 -0.0176 -0.0000 -0.0164 -0.0022 -0.0007 | 0.4787 0.3112 -0.0011 -0.0087 -0.0000 -0.0080 -0.0011 -0.0001 | 0.3188 0.0227 0.0013 0.0017 0.0000 0.0097 0.0002 0.0003 | 0.9213 0.1334 -0.0008 -0.0145 -0.0000 -0.0058 -0.0018 -0.0005 | -0.4647 -0.0872 0.0019 0.0005 0.0000 0.0139 0.0001 0.0003 |
| 3.675 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8429 -0.2389 -0.0025 -0.0175 -0.0000 -0.0191 -0.0022 -0.0007 | 0.6963 0.4066 -0.0021 -0.0141 -0.0000 -0.0154 -0.0018 -0.0004 | 0.2923 0.0139 0.0019 0.0047 0.0000 0.0139 0.0006 0.0005 | 0.7965 0.0509 -0.0008 -0.0140 -0.0000 -0.0062 -0.0017 -0.0006 | -0.5801 -0.1138 0.0014 -0.0014 0.0000 0.0103 -0.0002 0.0002 |
| 3.675 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6334 -0.1571 -0.0025 -0.0157 -0.0000 -0.0189 -0.0020 -0.0007 | 0.9456 0.5153 -0.0033 -0.0209 -0.0001 -0.0247 -0.0026 -0.0008 | 0.2568 0.0023 0.0024 0.0075 0.0000 0.0176 0.0009 0.0007 | 0.6204 -0.0548 -0.0005 -0.0118 -0.0000 -0.0040 -0.0015 -0.0006 | -0.6669 -0.1268 0.0007 -0.0044 -0.0000 0.0052 -0.0005 -0.0000 |
| 3.675 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3916 -0.0547 -0.0021 -0.0128 -0.0000 -0.0158 -0.0016 -0.0005 | 1.2325 0.6429 -0.0046 -0.0283 -0.0001 -0.0347 -0.0035 -0.0013 | 0.2132 -0.0105 0.0026 0.0092 0.0000 0.0198 0.0012 0.0008 | 0.3838 -0.1891 0.0002 -0.0069 -0.0000 0.0017 -0.0009 -0.0004 | -0.7174 -0.1222 -0.0001 -0.0081 -0.0000 -0.0010 -0.0010 -0.0003 |
| 3.675 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1213 0.0618 -0.0016 -0.0140 -0.0000 -0.0123 -0.0017 -0.0005 | 1.5620 0.7922 -0.0059 -0.0349 -0.0001 -0.0441 -0.0044 -0.0017 | 0.1636 -0.0218 0.0026 0.0092 0.0000 0.0196 0.0011 0.0007 | 0.0752 -0.3594 0.0016 0.0010 0.0000 0.0118 0.0001 0.0000 | -0.7241 -0.0961 -0.0010 -0.0122 -0.0000 -0.0073 -0.0015 -0.0005 |
| 3.675 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1784 0.1751 -0.0028 -0.0483 -0.0001 -0.0209 -0.0060 -0.0020 | 1.9447 0.9584 -0.0070 -0.0394 -0.0001 -0.0521 -0.0049 -0.0019 | 0.1103 -0.0274 0.0022 0.0072 0.0000 0.0165 0.0009 0.0006 | -0.3185 -0.5742 0.0035 0.0120 0.0000 0.0262 0.0015 0.0006 | -0.6791 -0.0463 -0.0018 -0.0181 -0.0001 -0.0135 -0.0023 -0.0008 |
| 3.675 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.5362 0.2115 -0.0147 -0.2773 -0.0008 -0.1105 -0.0346 -0.0123 | 2.4282 1.1163 -0.0085 -0.0384 -0.0001 -0.0636 -0.0048 -0.0020 | 0.0544 -0.0218 0.0015 0.0038 0.0000 0.0112 0.0005 0.0003 | -0.8152 -0.8390 0.0058 0.0247 0.0001 0.0438 0.0031 0.0013 | -0.5717 0.0236 -0.0032 -0.0392 -0.0001 -0.0239 -0.0049 -0.0018 |
| 3.675 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0191 0.0046 -0.0014 -0.0233 -0.0001 -0.0102 -0.0029 -0.0010 | 2.7051 1.1881 -0.0095 -0.0361 -0.0001 -0.0713 -0.0045 -0.0020 | -0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | -1.8094 -1.2882 0.0097 0.0396 0.0001 0.0725 0.0049 0.0021 | -0.1637 0.0168 -0.0022 -0.0337 -0.0001 -0.0166 -0.0042 -0.0015 |
| 3.925 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0229 -0.0032 0.0018 -0.0266 0.0001 0.0138 -0.0033 0.0011 | -2.7295 -1.7610 -0.0057 0.0088 -0.0000 -0.0428 0.0011 -0.0004 | 0.0005 -0.0002 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 | -1.9224 -1.9482 -0.0075 0.0100 -0.0000 -0.0565 0.0012 -0.0008 | 0.1628 -0.0024 -0.0026 0.0354 -0.0001 -0.0198 0.0044 -0.0014 |
| 3.925 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.4848 -0.0226 0.0219 -0.3317 0.0008 0.1645 -0.0414 0.0133 | -2.5348 -1.6465 -0.0053 0.0122 -0.0000 -0.0396 0.0015 -0.0005 | 0.0767 -0.0328 -0.0008 -0.0004 -0.0000 -0.0063 -0.0001 -0.0001 | -0.9195 -1.2810 -0.0052 0.0063 -0.0000 -0.0391 0.0008 -0.0005 | 0.5542 -0.0109 -0.0031 0.0355 -0.0001 -0.0234 0.0044 -0.0013 |
| 3.925 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1997 0.0353 0.0039 -0.0594 0.0001 0.0292 -0.0074 0.0022 | -2.1388 -1.4242 -0.0047 0.0156 -0.0000 -0.0350 0.0020 -0.0005 | 0.1391 -0.0463 -0.0013 0.0005 -0.0000 -0.0101 0.0001 -0.0002 | -0.3819 -0.8864 -0.0037 0.0017 -0.0000 -0.0275 0.0002 -0.0003 | 0.6581 0.0105 -0.0014 0.0120 -0.0000 -0.0105 0.0015 -0.0003 |
| 3.925 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0717 0.0258 0.0012 -0.0134 0.0000 0.0089 -0.0017 0.0004 | -1.7592 -1.2102 -0.0042 0.0148 -0.0000 -0.0317 0.0018 -0.0005 | 0.2116 -0.0548 -0.0017 0.0013 -0.0000 -0.0127 0.0002 -0.0003 | 0.0476 -0.5508 -0.0023 -0.0028 -0.0000 -0.0171 -0.0004 -0.0002 | 0.7022 0.0376 -0.0008 0.0076 -0.0000 -0.0058 0.0010 -0.0001 |
| 3.925 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3178 -0.0029 0.0011 -0.0075 0.0000 0.0083 -0.0009 0.0001 | -1.4256 -1.0003 -0.0036 0.0127 -0.0000 -0.0274 0.0016 -0.0004 | 0.2828 -0.0548 -0.0018 0.0017 -0.0000 -0.0139 0.0002 -0.0003 | 0.3883 -0.2748 -0.0012 -0.0066 -0.0000 -0.0088 -0.0008 -0.0000 | 0.6926 0.0630 -0.0002 0.0061 -0.0000 -0.0017 0.0008 -0.0000 |
| 3.925 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5329 -0.0400 0.0013 -0.0082 0.0000 0.0100 -0.0010 0.0001 | -1.1347 -0.7967 -0.0030 0.0102 -0.0000 -0.0221 0.0013 -0.0003 | 0.3462 -0.0454 -0.0018 0.0016 -0.0000 -0.0134 0.0002 -0.0003 | 0.6570 -0.0577 -0.0004 -0.0094 0.0000 -0.0029 -0.0012 0.0001 | 0.6372 0.0824 0.0003 0.0049 0.0000 0.0026 0.0006 0.0001 |
| 3.925 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7123 -0.0821 0.0014 -0.0098 0.0000 0.0106 -0.0012 0.0001 | -0.8789 -0.6037 -0.0022 0.0075 -0.0000 -0.0168 0.0009 -0.0002 | 0.3978 -0.0283 -0.0016 0.0011 -0.0000 -0.0116 0.0001 -0.0003 | 0.8668 0.1037 0.0001 -0.0113 0.0000 0.0006 -0.0014 0.0001 | 0.5450 0.0925 0.0009 0.0037 0.0000 0.0066 0.0005 0.0001 |
| 3.925 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8515 -0.1265 0.0013 -0.0110 0.0000 0.0095 -0.0014 0.0001 | -0.6496 -0.4251 -0.0016 0.0049 -0.0000 -0.0119 0.0006 -0.0000 | 0.4361 -0.0066 -0.0012 0.0005 -0.0000 -0.0091 0.0001 -0.0002 | 1.0266 0.2150 0.0003 -0.0123 0.0000 0.0021 -0.0015 0.0001 | 0.4252 0.0910 0.0013 0.0027 0.0000 0.0099 0.0003 0.0002 |
| 3.925 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9474 -0.1694 0.0009 -0.0118 0.0000 0.0070 -0.0015 0.0000 | -0.4377 -0.2633 -0.0011 0.0026 0.0000 -0.0082 0.0003 0.0000 | 0.4613 0.0158 -0.0008 -0.0002 -0.0000 -0.0062 -0.0000 -0.0001 | 1.1419 0.2830 0.0003 -0.0128 0.0000 0.0023 -0.0016 0.0000 | 0.2866 0.0777 0.0016 0.0020 0.0000 0.0123 0.0002 0.0003 |
| 3.925 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9990 -0.2061 0.0005 -0.0124 -0.0000 0.0035 -0.0016 -0.0001 | -0.2346 -0.1184 -0.0008 0.0006 0.0000 -0.0059 0.0001 0.0001 | 0.4745 0.0355 -0.0004 -0.0005 -0.0000 -0.0031 -0.0001 -0.0001 | 1.2151 0.3148 0.0002 -0.0129 -0.0000 0.0016 -0.0016 -0.0001 | 0.1368 0.0538 0.0018 0.0015 0.0000 0.0138 0.0002 0.0003 |
| 3.925 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.0071 -0.2316 -0.0001 -0.0129 -0.0000 -0.0005 -0.0016 -0.0002 | -0.0325 0.0118 -0.0007 -0.0014 0.0000 -0.0051 -0.0002 0.0001 | 0.4766 0.0500 -0.0000 -0.0002 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 | 1.2468 0.3163 0.0001 -0.0130 -0.0000 0.0004 -0.0016 -0.0002 | -0.0171 0.0221 0.0019 0.0011 0.0000 0.0145 0.0001 0.0003 |
| 3.925 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9732 -0.2414 -0.0006 -0.0134 -0.0000 -0.0046 -0.0017 -0.0003 | 0.1749 0.1314 -0.0008 -0.0036 0.0000 -0.0059 -0.0005 0.0000 | 0.4680 0.0580 0.0004 0.0006 0.0000 0.0032 0.0001 0.0001 | 1.2361 0.2919 -0.0001 -0.0131 -0.0000 -0.0008 -0.0016 -0.0003 | -0.1691 -0.0138 0.0019 0.0007 0.0000 0.0143 0.0001 0.0003 |
| 3.925 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8995 -0.2329 -0.0011 -0.0136 -0.0000 -0.0082 -0.0017 -0.0004 | 0.3937 0.2457 -0.0011 -0.0064 -0.0000 -0.0084 -0.0008 -0.0001 | 0.4486 0.0590 0.0009 0.0021 0.0000 0.0067 0.0003 0.0003 | 1.1810 0.2439 -0.0002 -0.0130 -0.0000 -0.0019 -0.0016 -0.0004 | -0.3128 -0.0496 0.0018 -0.0001 0.0000 0.0132 -0.0000 0.0002 |
| 3.925 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7884 -0.2044 -0.0014 -0.0133 -0.0000 -0.0108 -0.0017 -0.0004 | 0.6298 0.3603 -0.0017 -0.0099 -0.0000 -0.0125 -0.0012 -0.0003 | 0.4181 0.0535 0.0014 0.0040 0.0000 0.0102 0.0005 0.0004 | 1.0779 0.1725 -0.0003 -0.0125 -0.0000 -0.0021 -0.0016 -0.0004 | -0.4419 -0.0813 0.0015 -0.0014 0.0000 0.0109 -0.0002 0.0002 |
| 3.925 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6429 -0.1562 -0.0016 -0.0120 -0.0000 -0.0117 -0.0015 -0.0004 | 0.8888 0.4810 -0.0024 -0.0143 -0.0000 -0.0180 -0.0018 -0.0005 | 0.3768 0.0425 0.0018 0.0059 0.0000 0.0135 0.0007 0.0005 | 0.9218 0.0762 -0.0001 -0.0110 -0.0000 -0.0009 -0.0014 -0.0004 | -0.5497 -0.1047 0.0010 -0.0033 0.0000 0.0076 -0.0004 0.0000 |
| 3.925 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4665 -0.0895 -0.0014 -0.0096 -0.0000 -0.0106 -0.0012 -0.0003 | 1.1764 0.6129 -0.0032 -0.0190 -0.0000 -0.0243 -0.0024 -0.0008 | 0.3253 0.0274 0.0021 0.0075 0.0000 0.0159 0.0009 0.0006 | 0.7055 -0.0483 0.0003 -0.0080 -0.0000 0.0025 -0.0010 -0.0003 | -0.6295 -0.1159 0.0004 -0.0057 -0.0000 0.0033 -0.0007 -0.0001 |
| 3.925 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2630 -0.0067 -0.0010 -0.0069 -0.0000 -0.0079 -0.0009 -0.0002 | 1.4979 0.7606 -0.0041 -0.0236 -0.0001 -0.0305 -0.0029 -0.0010 | 0.2654 0.0102 0.0023 0.0081 0.0000 0.0169 0.0010 0.0006 | 0.4197 -0.2060 0.0012 -0.0031 -0.0000 0.0086 -0.0004 -0.0001 | -0.6746 -0.1112 -0.0002 -0.0084 -0.0000 -0.0014 -0.0011 -0.0003 |
| 3.925 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0357 0.0885 -0.0008 -0.0095 -0.0000 -0.0056 -0.0012 -0.0003 | 1.8579 0.9275 -0.0048 -0.0272 -0.0001 -0.0357 -0.0034 -0.0012 | 0.2002 -0.0062 0.0021 0.0073 0.0000 0.0160 0.0009 0.0006 | 0.0530 -0.4038 0.0024 0.0039 0.0000 0.0177 0.0005 0.0002 | -0.6783 -0.0876 -0.0008 -0.0112 -0.0000 -0.0059 -0.0014 -0.0004 |
| 3.925 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2169 0.1853 -0.0021 -0.0470 -0.0001 -0.0154 -0.0059 -0.0019 | 2.2548 1.1151 -0.0053 -0.0286 -0.0001 -0.0397 -0.0036 -0.0013 | 0.1346 -0.0181 0.0017 0.0052 0.0000 0.0131 0.0007 0.0004 | -0.4092 -0.6495 0.0039 0.0126 0.0000 0.0293 0.0016 0.0006 | -0.6341 -0.0434 -0.0014 -0.0160 -0.0000 -0.0103 -0.0020 -0.0007 |
| 3.925 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.5255 0.2237 -0.0132 -0.2845 -0.0008 -0.0989 -0.0355 -0.0124 | 2.6472 1.3257 -0.0061 -0.0236 -0.0001 -0.0454 -0.0029 -0.0012 | 0.0791 -0.0217 0.0011 0.0023 0.0000 0.0085 0.0003 0.0002 | -0.9815 -0.9516 0.0057 0.0220 0.0001 0.0428 0.0028 0.0011 | -0.5332 0.0191 -0.0025 -0.0367 -0.0001 -0.0188 -0.0046 -0.0016 |
| 3.925 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0179 0.0047 -0.0012 -0.0237 -0.0001 -0.0090 -0.0030 -0.0010 | 2.8329 1.4371 -0.0066 -0.0187 -0.0001 -0.0493 -0.0023 -0.0010 | 0.0006 -0.0002 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 | -2.0250 -1.4919 0.0084 0.0303 0.0001 0.0631 0.0038 0.0016 | -0.1526 0.0144 -0.0018 -0.0329 -0.0001 -0.0138 -0.0041 -0.0014 |
| 4.175 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0223 -0.0029 0.0017 -0.0270 0.0001 0.0129 -0.0034 0.0011 | -3.2652 -1.6660 -0.0056 0.0083 -0.0000 -0.0423 0.0010 -0.0005 | -0.0004 0.0001 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 | -2.2730 -1.9404 -0.0073 0.0076 -0.0000 -0.0548 0.0009 -0.0007 | 0.1495 0.0008 -0.0025 0.0366 -0.0001 -0.0184 0.0046 -0.0014 |
| 4.175 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.4476 -0.0119 0.0207 -0.3366 0.0008 0.1550 -0.0420 0.0132 | -2.9707 -1.5957 -0.0048 0.0098 -0.0000 -0.0360 0.0012 -0.0004 | 0.0744 -0.0168 -0.0008 0.0000 -0.0000 -0.0058 0.0000 -0.0001 | -1.0768 -1.3103 -0.0051 0.0043 -0.0000 -0.0381 0.0005 -0.0005 | 0.5062 -0.0000 -0.0028 0.0362 -0.0001 -0.0207 0.0045 -0.0013 |
| 4.175 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2286 0.0283 0.0036 -0.0596 0.0001 0.0267 -0.0074 0.0022 | -2.4545 -1.4309 -0.0038 0.0115 -0.0000 -0.0286 0.0014 -0.0004 | 0.1533 -0.0302 -0.0011 0.0006 -0.0000 -0.0083 0.0001 -0.0002 | -0.4670 -0.9199 -0.0039 0.0010 -0.0000 -0.0289 0.0001 -0.0003 | 0.6006 0.0184 -0.0011 0.0116 -0.0000 -0.0084 0.0014 -0.0003 |
| 4.175 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0086 0.0150 0.0008 -0.0121 0.0000 0.0061 -0.0015 0.0003 | -2.0396 -1.2362 -0.0035 0.0112 -0.0000 -0.0266 0.0014 -0.0003 | 0.2342 -0.0357 -0.0014 0.0014 -0.0000 -0.0104 0.0002 -0.0002 | 0.0285 -0.5816 -0.0027 -0.0025 -0.0000 -0.0205 -0.0003 -0.0002 | 0.6425 0.0398 -0.0006 0.0071 -0.0000 -0.0045 0.0009 -0.0001 |
| 4.175 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1942 -0.0110 0.0006 -0.0055 0.0000 0.0044 -0.0007 0.0000 | -1.6733 -1.0365 -0.0032 0.0101 -0.0000 -0.0243 0.0013 -0.0003 | 0.3136 -0.0329 -0.0015 0.0020 -0.0000 -0.0115 0.0002 -0.0002 | 0.4286 -0.2996 -0.0018 -0.0056 -0.0000 -0.0133 -0.0007 -0.0001 | 0.6362 0.0586 -0.0002 0.0059 -0.0000 -0.0014 0.0007 -0.0000 |
| 4.175 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3729 -0.0407 0.0007 -0.0060 0.0000 0.0055 -0.0007 0.0000 | -1.3441 -0.8405 -0.0028 0.0084 -0.0000 -0.0212 0.0010 -0.0002 | 0.3860 -0.0225 -0.0015 0.0022 -0.0000 -0.0114 0.0003 -0.0002 | 0.7474 -0.0733 -0.0010 -0.0081 -0.0000 -0.0077 -0.0010 -0.0000 | 0.5882 0.0719 0.0003 0.0049 0.0000 0.0019 0.0006 0.0001 |
| 4.175 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5229 -0.0719 0.0008 -0.0074 0.0000 0.0062 -0.0009 0.0000 | -1.0455 -0.6522 -0.0024 0.0064 -0.0000 -0.0177 0.0008 -0.0002 | 0.4471 -0.0059 -0.0014 0.0022 -0.0000 -0.0102 0.0003 -0.0002 | 0.9967 0.1001 -0.0005 -0.0100 -0.0000 -0.0037 -0.0012 -0.0000 | 0.5058 0.0777 0.0007 0.0039 0.0000 0.0051 0.0005 0.0001 |
| 4.175 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6408 -0.1028 0.0008 -0.0087 0.0000 0.0058 -0.0011 0.0000 | -0.7711 -0.4739 -0.0019 0.0044 -0.0000 -0.0144 0.0005 -0.0001 | 0.4945 0.0142 -0.0011 0.0020 -0.0000 -0.0082 0.0003 -0.0002 | 1.1854 0.2248 -0.0002 -0.0112 -0.0000 -0.0013 -0.0014 -0.0000 | 0.3968 0.0744 0.0011 0.0030 0.0000 0.0079 0.0004 0.0002 |
| 4.175 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7237 -0.1311 0.0006 -0.0097 -0.0000 0.0044 -0.0012 -0.0000 | -0.5136 -0.3070 -0.0016 0.0023 -0.0000 -0.0117 0.0003 -0.0000 | 0.5271 0.0349 -0.0008 0.0018 -0.0000 -0.0057 0.0002 -0.0001 | 1.3195 0.3058 -0.0000 -0.0119 -0.0000 -0.0001 -0.0015 -0.0000 | 0.2690 0.0618 0.0013 0.0022 0.0000 0.0101 0.0003 0.0002 |
| 4.175 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7700 -0.1541 0.0003 -0.0104 -0.0000 0.0021 -0.0013 -0.0001 | -0.2657 -0.1514 -0.0013 0.0002 -0.0000 -0.0099 0.0000 -0.0000 | 0.5448 0.0533 -0.0004 0.0018 -0.0000 -0.0028 0.0002 -0.0000 | 1.4026 0.3483 0.0000 -0.0122 -0.0000 0.0003 -0.0015 -0.0001 | 0.1296 0.0408 0.0015 0.0014 0.0000 0.0114 0.0002 0.0002 |
| 4.175 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7797 -0.1685 -0.0001 -0.0109 -0.0000 -0.0005 -0.0014 -0.0001 | -0.0204 -0.0059 -0.0013 -0.0019 -0.0000 -0.0094 -0.0002 -0.0000 | 0.5480 0.0670 0.0000 0.0022 0.0000 0.0003 0.0003 0.0001 | 1.4357 0.3570 0.0000 -0.0123 -0.0000 0.0002 -0.0015 -0.0002 | -0.0144 0.0136 0.0016 0.0007 0.0000 0.0120 0.0001 0.0002 |
| 4.175 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7535 -0.1716 -0.0004 -0.0110 -0.0000 -0.0031 -0.0014 -0.0002 | 0.2288 0.1324 -0.0014 -0.0042 -0.0000 -0.0101 -0.0005 -0.0001 | 0.5371 0.0745 0.0005 0.0029 0.0000 0.0035 0.0004 0.0002 | 1.4186 0.3351 0.0000 -0.0121 -0.0000 0.0001 -0.0015 -0.0002 | -0.1565 -0.0171 0.0016 -0.0001 0.0000 0.0117 -0.0000 0.0002 |
| 4.175 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6932 -0.1610 -0.0007 -0.0106 -0.0000 -0.0053 -0.0013 -0.0002 | 0.4877 0.2672 -0.0016 -0.0069 -0.0000 -0.0121 -0.0009 -0.0002 | 0.5124 0.0750 0.0009 0.0040 0.0000 0.0067 0.0005 0.0003 | 1.3491 0.2847 0.0000 -0.0116 -0.0000 0.0003 -0.0014 -0.0003 | -0.2906 -0.0476 0.0014 -0.0012 0.0000 0.0106 -0.0001 0.0002 |
| 4.175 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6011 -0.1357 -0.0009 -0.0097 -0.0000 -0.0066 -0.0012 -0.0002 | 0.7619 0.4029 -0.0020 -0.0099 -0.0000 -0.0152 -0.0012 -0.0003 | 0.4744 0.0687 0.0013 0.0052 0.0000 0.0096 0.0006 0.0004 | 1.2236 0.2060 0.0002 -0.0104 -0.0000 0.0013 -0.0013 -0.0003 | -0.4103 -0.0745 0.0011 -0.0026 0.0000 0.0085 -0.0003 0.0001 |
| 4.175 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4800 -0.0956 -0.0009 -0.0080 -0.0000 -0.0066 -0.0010 -0.0002 | 1.0565 0.5438 -0.0025 -0.0132 -0.0000 -0.0190 -0.0016 -0.0005 | 0.4241 0.0565 0.0016 0.0063 0.0000 0.0121 0.0008 0.0005 | 1.0370 0.0975 0.0005 -0.0084 -0.0000 0.0036 -0.0010 -0.0003 | -0.5094 -0.0940 0.0008 -0.0043 -0.0000 0.0057 -0.0005 -0.0000 |
| 4.175 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3331 -0.0416 -0.0007 -0.0056 -0.0000 -0.0054 -0.0007 -0.0001 | 1.3765 0.6942 -0.0031 -0.0164 -0.0000 -0.0230 -0.0021 -0.0007 | 0.3631 0.0397 0.0018 0.0069 0.0000 0.0137 0.0009 0.0005 | 0.7822 -0.0437 0.0010 -0.0051 -0.0000 0.0077 -0.0006 -0.0002 | -0.5818 -0.1026 0.0003 -0.0062 -0.0000 0.0023 -0.0008 -0.0001 |
| 4.175 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1638 0.0245 -0.0004 -0.0036 -0.0000 -0.0033 -0.0004 -0.0000 | 1.7263 0.8581 -0.0036 -0.0192 -0.0001 -0.0267 -0.0024 -0.0008 | 0.2937 0.0204 0.0019 0.0068 0.0000 0.0140 0.0009 0.0005 | 0.4503 -0.2222 0.0018 -0.0006 0.0000 0.0136 -0.0001 0.0000 | -0.6216 -0.0972 -0.0002 -0.0082 -0.0000 -0.0013 -0.0010 -0.0002 |
| 4.175 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0252 0.0993 -0.0003 -0.0074 -0.0000 -0.0023 -0.0009 -0.0002 | 2.1100 1.0402 -0.0039 -0.0210 -0.0001 -0.0294 -0.0026 -0.0009 | 0.2196 0.0013 0.0017 0.0057 0.0000 0.0129 0.0007 0.0004 | 0.0307 -0.4439 0.0029 0.0054 0.0000 0.0215 0.0007 0.0003 | -0.6233 -0.0754 -0.0006 -0.0101 -0.0000 -0.0045 -0.0013 -0.0004 |
| 4.175 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2363 0.1713 -0.0017 -0.0478 -0.0001 -0.0125 -0.0060 -0.0019 | 2.5366 1.2465 -0.0042 -0.0209 -0.0001 -0.0317 -0.0026 -0.0009 | 0.1449 -0.0149 0.0014 0.0038 0.0000 0.0105 0.0005 0.0003 | -0.4889 -0.7164 0.0041 0.0123 0.0000 0.0309 0.0015 0.0006 | -0.5814 -0.0359 -0.0010 -0.0143 -0.0000 -0.0076 -0.0018 -0.0006 |
| 4.175 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.4987 0.1788 -0.0118 -0.2937 -0.0008 -0.0882 -0.0367 -0.0127 | 3.0555 1.4856 -0.0053 -0.0159 -0.0000 -0.0398 -0.0020 -0.0007 | 0.0719 -0.0239 0.0010 0.0013 0.0000 0.0072 0.0002 0.0002 | -1.1241 -1.0504 0.0055 0.0193 0.0001 0.0414 0.0024 0.0010 | -0.4888 0.0177 -0.0020 -0.0358 -0.0001 -0.0150 -0.0045 -0.0015 |
| 4.175 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0167 0.0027 -0.0010 -0.0242 -0.0001 -0.0079 -0.0030 -0.0011 | 3.3486 1.6145 -0.0062 -0.0115 -0.0000 -0.0466 -0.0014 -0.0006 | -0.0003 -0.0002 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 | -2.3532 -1.6554 0.0080 0.0246 0.0001 0.0600 0.0031 0.0013 | -0.1403 0.0116 -0.0016 -0.0337 -0.0001 -0.0118 -0.0042 -0.0014 |
| 4.425 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0201 -0.0013 0.0016 -0.0273 0.0001 0.0119 -0.0034 0.0010 | -3.2819 -1.7287 -0.0043 0.0013 -0.0000 -0.0321 0.0002 -0.0002 | 0.0007 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 | -2.4358 -1.9920 -0.0068 0.0040 -0.0000 -0.0509 0.0005 -0.0005 | 0.1346 0.0021 -0.0022 0.0361 -0.0001 -0.0164 0.0045 -0.0013 |
| 4.425 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.4231 0.0267 0.0194 -0.3414 0.0008 0.1453 -0.0426 0.0132 | -3.0999 -1.6422 -0.0038 0.0045 -0.0000 -0.0287 0.0006 -0.0002 | 0.0924 -0.0129 -0.0006 -0.0003 -0.0000 -0.0045 -0.0000 -0.0001 | -1.2278 -1.3399 -0.0051 0.0032 -0.0000 -0.0381 0.0004 -0.0004 | 0.4554 0.0073 -0.0024 0.0354 -0.0001 -0.0177 0.0044 -0.0012 |
| 4.425 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2414 0.0325 0.0033 -0.0602 0.0001 0.0249 -0.0075 0.0022 | -2.7007 -1.4590 -0.0033 0.0083 -0.0000 -0.0246 0.0010 -0.0003 | 0.1595 -0.0201 -0.0009 0.0006 -0.0000 -0.0068 0.0001 -0.0001 | -0.5509 -0.9454 -0.0040 0.0005 -0.0000 -0.0302 0.0001 -0.0003 | 0.5399 0.0234 -0.0009 0.0109 -0.0000 -0.0065 0.0014 -0.0002 |
| 4.425 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0621 0.0114 0.0006 -0.0114 0.0000 0.0046 -0.0014 0.0003 | -2.2781 -1.2635 -0.0031 0.0085 -0.0000 -0.0233 0.0011 -0.0003 | 0.2407 -0.0213 -0.0011 0.0014 -0.0000 -0.0085 0.0002 -0.0002 | 0.0076 -0.6039 -0.0031 -0.0023 -0.0000 -0.0230 -0.0003 -0.0002 | 0.5786 0.0395 -0.0004 0.0065 -0.0000 -0.0033 0.0008 -0.0000 |
| 4.425 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1034 -0.0127 0.0003 -0.0042 -0.0000 0.0023 -0.0005 -0.0000 | -1.8848 -1.0672 -0.0029 0.0078 -0.0000 -0.0220 0.0010 -0.0002 | 0.3231 -0.0160 -0.0013 0.0021 -0.0000 -0.0094 0.0003 -0.0002 | 0.4619 -0.3167 -0.0022 -0.0049 -0.0000 -0.0166 -0.0006 -0.0002 | 0.5749 0.0528 -0.0001 0.0055 0.0000 -0.0010 0.0007 0.0000 |
| 4.425 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2501 -0.0367 0.0004 -0.0044 -0.0000 0.0028 -0.0005 -0.0001 | -1.5238 -0.8747 -0.0027 0.0066 -0.0000 -0.0202 0.0008 -0.0002 | 0.3996 -0.0049 -0.0013 0.0026 -0.0000 -0.0095 0.0003 -0.0002 | 0.8265 -0.0828 -0.0015 -0.0071 -0.0000 -0.0113 -0.0009 -0.0001 | 0.5337 0.0614 0.0002 0.0047 0.0000 0.0015 0.0006 0.0000 |
| 4.425 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3740 -0.0600 0.0004 -0.0056 -0.0000 0.0033 -0.0007 -0.0000 | -1.1903 -0.6881 -0.0024 0.0052 -0.0000 -0.0180 0.0006 -0.0002 | 0.4654 0.0107 -0.0011 0.0029 -0.0000 -0.0086 0.0004 -0.0002 | 1.1128 0.1000 -0.0010 -0.0088 -0.0000 -0.0072 -0.0011 -0.0001 | 0.4610 0.0638 0.0005 0.0039 0.0000 0.0040 0.0005 0.0001 |
| 4.425 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4722 -0.0815 0.0004 -0.0068 -0.0000 0.0032 -0.0009 -0.0000 | -0.8785 -0.5088 -0.0021 0.0035 -0.0000 -0.0159 0.0004 -0.0001 | 0.5175 0.0289 -0.0009 0.0030 -0.0000 -0.0070 0.0004 -0.0001 | 1.3294 0.2351 -0.0006 -0.0100 -0.0000 -0.0042 -0.0013 -0.0001 | 0.3634 0.0592 0.0008 0.0030 0.0000 0.0062 0.0004 0.0001 |
| 4.425 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5422 -0.1000 0.0003 -0.0078 -0.0000 0.0025 -0.0010 -0.0001 | -0.5823 -0.3373 -0.0019 0.0017 -0.0000 -0.0141 0.0002 -0.0001 | 0.5542 0.0473 -0.0006 0.0032 -0.0000 -0.0048 0.0004 -0.0001 | 1.4823 0.3263 -0.0003 -0.0108 -0.0000 -0.0022 -0.0014 -0.0001 | 0.2476 0.0473 0.0011 0.0021 0.0000 0.0080 0.0003 0.0001 |
| 4.425 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5824 -0.1138 0.0002 -0.0084 -0.0000 0.0012 -0.0011 -0.0001 | -0.2954 -0.1734 -0.0017 -0.0002 -0.0000 -0.0129 -0.0000 -0.0001 | 0.5747 0.0634 -0.0003 0.0034 0.0000 -0.0023 0.0004 0.0000 | 1.5755 0.3772 -0.0001 -0.0112 -0.0000 -0.0009 -0.0014 -0.0001 | 0.1205 0.0290 0.0012 0.0012 0.0000 0.0092 0.0002 0.0002 |
| 4.425 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5923 -0.1208 -0.0001 -0.0087 -0.0000 -0.0004 -0.0011 -0.0001 | -0.0119 -0.0160 -0.0017 -0.0022 -0.0000 -0.0126 -0.0003 -0.0001 | 0.5789 0.0752 0.0001 0.0037 0.0000 0.0005 0.0005 0.0001 | 1.6105 0.3914 0.0000 -0.0112 -0.0000 0.0000 -0.0014 -0.0002 | -0.0114 0.0059 0.0013 0.0003 0.0000 0.0097 0.0000 0.0001 |
| 4.425 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5723 -0.1194 -0.0003 -0.0086 -0.0000 -0.0019 -0.0011 -0.0001 | 0.2742 0.1367 -0.0018 -0.0044 -0.0000 -0.0131 -0.0006 -0.0002 | 0.5671 0.0813 0.0005 0.0043 0.0000 0.0034 0.0005 0.0002 | 1.5872 0.3715 0.0001 -0.0108 -0.0000 0.0010 -0.0013 -0.0002 | -0.1418 -0.0197 0.0013 -0.0007 0.0000 0.0094 -0.0001 0.0001 |
| 4.425 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5237 -0.1080 -0.0004 -0.0080 -0.0000 -0.0031 -0.0010 -0.0001 | 0.5684 0.2875 -0.0019 -0.0068 -0.0000 -0.0146 -0.0008 -0.0002 | 0.5399 0.0809 0.0008 0.0050 0.0000 0.0061 0.0006 0.0003 | 1.5039 0.3188 0.0003 -0.0099 -0.0000 0.0022 -0.0012 -0.0002 | -0.2645 -0.0450 0.0011 -0.0019 0.0000 0.0083 -0.0002 0.0001 |
| 4.425 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4484 -0.0857 -0.0005 -0.0069 -0.0000 -0.0036 -0.0009 -0.0001 | 0.8758 0.4396 -0.0022 -0.0092 -0.0000 -0.0167 -0.0012 -0.0003 | 0.4982 0.0739 0.0011 0.0057 0.0000 0.0086 0.0007 0.0003 | 1.3570 0.2335 0.0006 -0.0085 -0.0000 0.0042 -0.0011 -0.0002 | -0.3737 -0.0669 0.0009 -0.0033 0.0000 0.0066 -0.0004 0.0000 |
| 4.425 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3489 -0.0525 -0.0004 -0.0052 -0.0000 -0.0033 -0.0006 -0.0001 | 1.2011 0.5964 -0.0026 -0.0116 -0.0000 -0.0192 -0.0015 -0.0004 | 0.4434 0.0612 0.0014 0.0062 0.0000 0.0104 0.0008 0.0004 | 1.1415 0.1142 0.0010 -0.0062 -0.0000 0.0072 -0.0008 -0.0001 | -0.4636 -0.0824 0.0006 -0.0048 -0.0000 0.0043 -0.0006 -0.0001 |
| 4.425 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2280 -0.0092 -0.0003 -0.0031 0.0000 -0.0022 -0.0004 0.0000 | 1.5486 0.7612 -0.0029 -0.0138 -0.0000 -0.0216 -0.0017 -0.0005 | 0.3778 0.0440 0.0015 0.0062 0.0000 0.0115 0.0008 0.0004 | 0.8507 -0.0417 0.0015 -0.0031 -0.0000 0.0116 -0.0004 -0.0000 | -0.5285 -0.0883 0.0002 -0.0062 -0.0000 0.0017 -0.0008 -0.0001 |
| 4.425 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0888 0.0426 -0.0001 -0.0017 0.0000 -0.0008 -0.0002 0.0001 | 1.9224 0.9375 -0.0032 -0.0154 -0.0000 -0.0237 -0.0019 -0.0006 | 0.3041 0.0245 0.0015 0.0057 0.0000 0.0115 0.0007 0.0004 | 0.4761 -0.2383 0.0023 0.0010 0.0000 0.0172 0.0001 0.0001 | -0.5634 -0.0821 -0.0001 -0.0076 -0.0000 -0.0009 -0.0009 -0.0002 |
| 4.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0660 0.0984 -0.0001 -0.0067 -0.0000 -0.0007 -0.0008 -0.0001 | 2.3268 1.1292 -0.0033 -0.0161 -0.0000 -0.0250 -0.0020 -0.0007 | 0.2262 0.0050 0.0014 0.0045 0.0000 0.0104 0.0006 0.0003 | 0.0075 -0.4809 0.0032 0.0059 0.0000 0.0241 0.0007 0.0003 | -0.5635 -0.0616 -0.0004 -0.0089 -0.0000 -0.0032 -0.0011 -0.0003 |
| 4.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2387 0.1420 -0.0014 -0.0493 -0.0001 -0.0105 -0.0062 -0.0020 | 2.7607 1.3439 -0.0035 -0.0154 -0.0000 -0.0263 -0.0019 -0.0006 | 0.1497 -0.0115 0.0011 0.0028 0.0000 0.0084 0.0003 0.0002 | -0.5679 -0.7761 0.0043 0.0113 0.0000 0.0320 0.0014 0.0006 | -0.5246 -0.0262 -0.0007 -0.0127 -0.0000 -0.0055 -0.0016 -0.0005 |
| 4.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.4576 0.1032 -0.0102 -0.3017 -0.0008 -0.0765 -0.0377 -0.0130 | 3.1843 1.6005 -0.0043 -0.0110 -0.0000 -0.0320 -0.0014 -0.0005 | 0.0852 -0.0224 0.0008 0.0009 0.0000 0.0058 0.0001 0.0001 | -1.2639 -1.1351 0.0054 0.0164 0.0001 0.0405 0.0020 0.0008 | -0.4411 0.0185 -0.0015 -0.0339 -0.0001 -0.0115 -0.0042 -0.0014 |
| 4.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0153 -0.0002 -0.0009 -0.0247 -0.0001 -0.0067 -0.0031 -0.0011 | 3.3841 1.7426 -0.0049 -0.0074 -0.0000 -0.0369 -0.0009 -0.0004 | 0.0006 -0.0003 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 | -2.5112 -1.7881 0.0074 0.0199 0.0001 0.0553 0.0025 0.0010 | -0.1266 0.0095 -0.0013 -0.0329 -0.0001 -0.0096 -0.0041 -0.0014 |
| 4.675 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0182 -0.0010 0.0015 -0.0278 0.0001 0.0110 -0.0035 0.0011 | -3.7778 -1.8038 -0.0047 -0.0021 -0.0000 -0.0354 -0.0003 -0.0001 | -0.0004 -0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 | -2.7374 -2.0420 -0.0069 0.0017 -0.0000 -0.0516 0.0002 -0.0004 | 0.1202 0.0034 -0.0020 0.0373 -0.0001 -0.0152 0.0047 -0.0014 |
| 4.675 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3850 0.0309 0.0181 -0.3484 0.0008 0.1358 -0.0435 0.0133 | -3.4698 -1.6991 -0.0039 0.0015 -0.0000 -0.0294 0.0002 -0.0001 | 0.0749 -0.0137 -0.0006 -0.0004 -0.0000 -0.0042 -0.0001 -0.0000 | -1.3496 -1.3643 -0.0051 0.0021 -0.0000 -0.0379 0.0003 -0.0004 | 0.4047 0.0115 -0.0021 0.0359 -0.0001 -0.0158 0.0045 -0.0012 |
| 4.675 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2391 0.0286 0.0031 -0.0612 0.0001 0.0233 -0.0076 0.0022 | -2.9248 -1.4918 -0.0030 0.0058 -0.0000 -0.0224 0.0007 -0.0002 | 0.1546 -0.0144 -0.0008 0.0005 -0.0000 -0.0057 0.0001 -0.0001 | -0.6197 -0.9647 -0.0041 -0.0000 -0.0000 -0.0310 -0.0000 -0.0003 | 0.4788 0.0246 -0.0007 0.0104 -0.0000 -0.0052 0.0013 -0.0002 |
| 4.675 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0948 0.0086 0.0005 -0.0111 0.0000 0.0038 -0.0014 0.0003 | -2.4740 -1.2897 -0.0028 0.0063 -0.0000 -0.0212 0.0008 -0.0002 | 0.2365 -0.0112 -0.0009 0.0014 -0.0000 -0.0069 0.0002 -0.0001 | -0.0118 -0.6198 -0.0033 -0.0023 -0.0000 -0.0248 -0.0003 -0.0002 | 0.5140 0.0366 -0.0003 0.0059 -0.0000 -0.0024 0.0007 -0.0000 |
| 4.675 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0385 -0.0118 0.0001 -0.0034 -0.0000 0.0010 -0.0004 -0.0000 | -2.0612 -1.0931 -0.0027 0.0058 -0.0000 -0.0204 0.0007 -0.0002 | 0.3184 -0.0038 -0.0010 0.0022 -0.0000 -0.0076 0.0003 -0.0001 | 0.4893 -0.3280 -0.0025 -0.0045 -0.0000 -0.0191 -0.0006 -0.0002 | 0.5122 0.0458 -0.0001 0.0050 0.0000 -0.0006 0.0006 0.0000 |
| 4.675 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1572 -0.0309 0.0001 -0.0032 -0.0000 0.0011 -0.0004 -0.0001 | -1.6761 -0.9015 -0.0026 0.0050 -0.0000 -0.0194 0.0006 -0.0002 | 0.3949 0.0077 -0.0010 0.0028 -0.0000 -0.0077 0.0003 -0.0001 | 0.8951 -0.0879 -0.0019 -0.0063 -0.0000 -0.0140 -0.0008 -0.0001 | 0.4772 0.0509 0.0002 0.0044 0.0000 0.0012 0.0005 0.0000 |
| 4.675 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2582 -0.0481 0.0002 -0.0042 -0.0000 0.0015 -0.0005 -0.0001 | -1.3144 -0.7149 -0.0024 0.0039 -0.0000 -0.0181 0.0005 -0.0002 | 0.4616 0.0223 -0.0009 0.0033 -0.0000 -0.0070 0.0004 -0.0001 | 1.2153 0.1025 -0.0013 -0.0078 -0.0000 -0.0099 -0.0010 -0.0001 | 0.4138 0.0510 0.0004 0.0037 0.0000 0.0031 0.0005 0.0001 |
| 4.675 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3388 -0.0631 0.0002 -0.0052 -0.0000 0.0015 -0.0007 -0.0001 | -0.9717 -0.5337 -0.0022 0.0026 -0.0000 -0.0168 0.0003 -0.0001 | 0.5151 0.0385 -0.0008 0.0036 -0.0000 -0.0057 0.0005 -0.0001 | 1.4580 0.2457 -0.0009 -0.0089 -0.0000 -0.0065 -0.0011 -0.0001 | 0.3275 0.0456 0.0007 0.0028 0.0000 0.0049 0.0004 0.0001 |
| 4.675 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3968 -0.0749 0.0002 -0.0060 -0.0000 0.0012 -0.0008 -0.0001 | -0.6429 -0.3579 -0.0021 0.0010 -0.0000 -0.0157 0.0001 -0.0001 | 0.5534 0.0544 -0.0005 0.0039 -0.0000 -0.0039 0.0005 -0.0000 | 1.6290 0.3445 -0.0005 -0.0096 -0.0000 -0.0039 -0.0012 -0.0001 | 0.2243 0.0347 0.0008 0.0019 0.0000 0.0063 0.0002 0.0001 |
| 4.675 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4308 -0.0826 0.0001 -0.0066 -0.0000 0.0005 -0.0008 -0.0001 | -0.3228 -0.1872 -0.0020 -0.0006 -0.0000 -0.0149 -0.0001 -0.0001 | 0.5753 0.0681 -0.0002 0.0043 0.0000 -0.0017 0.0005 0.0000 | 1.7321 0.4018 -0.0002 -0.0100 -0.0000 -0.0018 -0.0012 -0.0001 | 0.1103 0.0189 0.0010 0.0010 0.0000 0.0072 0.0001 0.0001 |
| 4.675 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4402 -0.0850 -0.0000 -0.0067 -0.0000 -0.0003 -0.0008 -0.0001 | -0.0062 -0.0207 -0.0020 -0.0024 -0.0000 -0.0148 -0.0003 -0.0001 | 0.5802 0.0777 0.0001 0.0046 0.0000 0.0007 0.0006 0.0001 | 1.7692 0.4201 -0.0000 -0.0099 -0.0000 -0.0000 -0.0012 -0.0001 | -0.0085 -0.0004 0.0010 -0.0000 0.0000 0.0076 -0.0000 0.0001 |
| 4.675 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4250 -0.0809 -0.0001 -0.0065 -0.0000 -0.0010 -0.0008 -0.0001 | 0.3120 0.1430 -0.0020 -0.0043 -0.0000 -0.0152 -0.0005 -0.0002 | 0.5685 0.0821 0.0004 0.0051 0.0000 0.0031 0.0006 0.0002 | 1.7405 0.4013 0.0002 -0.0094 -0.0000 0.0018 -0.0012 -0.0001 | -0.1262 -0.0214 0.0010 -0.0011 0.0000 0.0073 -0.0001 0.0001 |
| 4.675 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3863 -0.0695 -0.0002 -0.0058 -0.0000 -0.0016 -0.0007 -0.0001 | 0.6369 0.3061 -0.0022 -0.0063 -0.0000 -0.0162 -0.0008 -0.0002 | 0.5406 0.0806 0.0007 0.0055 0.0000 0.0054 0.0007 0.0002 | 1.6442 0.3464 0.0005 -0.0083 -0.0000 0.0039 -0.0010 -0.0001 | -0.2369 -0.0418 0.0009 -0.0023 0.0000 0.0065 -0.0003 0.0000 |
| 4.675 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3255 -0.0502 -0.0002 -0.0047 -0.0000 -0.0016 -0.0006 -0.0000 | 0.9729 0.4709 -0.0023 -0.0082 -0.0000 -0.0175 -0.0010 -0.0003 | 0.4979 0.0731 0.0010 0.0058 0.0000 0.0073 0.0007 0.0003 | 1.4773 0.2552 0.0009 -0.0068 -0.0000 0.0065 -0.0008 -0.0001 | -0.3351 -0.0591 0.0007 -0.0036 -0.0000 0.0051 -0.0004 -0.0000 |
| 4.675 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2447 -0.0231 -0.0002 -0.0032 0.0000 -0.0013 -0.0004 0.0000 | 1.3243 0.6400 -0.0025 -0.0099 -0.0000 -0.0191 -0.0012 -0.0004 | 0.4421 0.0603 0.0012 0.0058 0.0000 0.0087 0.0007 0.0003 | 1.2350 0.1266 0.0013 -0.0045 -0.0000 0.0100 -0.0006 -0.0001 | -0.4155 -0.0707 0.0004 -0.0048 -0.0000 0.0033 -0.0006 -0.0001 |
| 4.675 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1463 0.0113 -0.0001 -0.0015 0.0000 -0.0004 -0.0002 0.0001 | 1.6947 0.8160 -0.0027 -0.0113 -0.0000 -0.0205 -0.0014 -0.0004 | 0.3756 0.0436 0.0013 0.0055 0.0000 0.0094 0.0007 0.0003 | 0.9111 -0.0420 0.0019 -0.0016 0.0000 0.0144 -0.0002 0.0000 | -0.4731 -0.0742 0.0002 -0.0059 -0.0000 0.0013 -0.0007 -0.0001 |
| 4.675 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0332 0.0514 0.0001 -0.0008 0.0000 0.0005 -0.0001 0.0001 | 2.0873 1.0013 -0.0029 -0.0122 -0.0000 -0.0215 -0.0015 -0.0005 | 0.3016 0.0250 0.0012 0.0047 0.0000 0.0093 0.0006 0.0003 | 0.4978 -0.2543 0.0026 0.0020 0.0000 0.0198 0.0002 0.0002 | -0.5034 -0.0674 -0.0001 -0.0069 -0.0000 -0.0005 -0.0009 -0.0002 |
| 4.675 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0920 0.0930 0.0000 -0.0067 -0.0000 0.0000 -0.0008 -0.0001 | 2.5052 1.1971 -0.0029 -0.0124 -0.0000 -0.0221 -0.0015 -0.0005 | 0.2242 0.0073 0.0011 0.0036 0.0000 0.0084 0.0004 0.0002 | -0.0139 -0.5151 0.0035 0.0060 0.0000 0.0259 0.0007 0.0003 | -0.5025 -0.0487 -0.0003 -0.0079 -0.0000 -0.0021 -0.0010 -0.0002 |
| 4.675 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2294 0.1215 -0.0012 -0.0507 -0.0001 -0.0087 -0.0063 -0.0020 | 2.9584 1.3991 -0.0031 -0.0117 -0.0000 -0.0232 -0.0015 -0.0004 | 0.1473 -0.0057 0.0009 0.0022 0.0000 0.0070 0.0003 0.0002 | -0.6338 -0.8300 0.0043 0.0101 0.0000 0.0325 0.0013 0.0005 | -0.4670 -0.0179 -0.0005 -0.0116 -0.0000 -0.0039 -0.0015 -0.0004 |
| 4.675 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3983 0.0736 -0.0085 -0.3061 -0.0008 -0.0636 -0.0382 -0.0130 | 3.5073 1.5836 -0.0043 -0.0103 -0.0000 -0.0322 -0.0013 -0.0005 | 0.0718 -0.0088 0.0007 0.0010 0.0000 0.0053 0.0001 0.0001 | -1.3754 -1.2022 0.0053 0.0138 0.0000 0.0396 0.0017 0.0007 | -0.3929 0.0190 -0.0012 -0.0338 -0.0001 -0.0090 -0.0042 -0.0013 |
| 4.675 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0147 -0.0008 -0.0007 -0.0248 -0.0001 -0.0055 -0.0031 -0.0011 | 3.8187 1.6666 -0.0054 -0.0096 -0.0000 -0.0401 -0.0012 -0.0005 | -0.0004 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | -2.7799 -1.8277 0.0074 0.0177 0.0001 0.0552 0.0022 0.0009 | -0.1132 0.0083 -0.0010 -0.0337 -0.0001 -0.0079 -0.0042 -0.0014 |
| 4.925 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0165 -0.0022 0.0013 -0.0282 0.0001 0.0101 -0.0035 0.0011 | -3.7126 -1.8732 -0.0041 -0.0012 -0.0000 -0.0307 -0.0001 -0.0001 | 0.0007 -0.0002 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 | -2.8384 -2.0885 -0.0067 0.0005 -0.0000 -0.0499 0.0001 -0.0004 | 0.1055 0.0043 -0.0018 0.0367 -0.0001 -0.0135 0.0046 -0.0013 |
| 4.925 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3328 -0.0022 0.0167 -0.3543 0.0008 0.1253 -0.0443 0.0134 | -3.5166 -1.7494 -0.0035 0.0011 -0.0000 -0.0262 0.0001 -0.0001 | 0.0848 -0.0131 -0.0005 -0.0001 -0.0000 -0.0036 -0.0000 -0.0000 | -1.4675 -1.3855 -0.0051 0.0007 -0.0000 -0.0380 0.0001 -0.0003 | 0.3546 0.0127 -0.0018 0.0349 -0.0001 -0.0136 0.0044 -0.0011 |
| 4.925 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2235 0.0145 0.0029 -0.0623 0.0001 0.0215 -0.0078 0.0023 | -3.0900 -1.5186 -0.0028 0.0039 -0.0000 -0.0209 0.0005 -0.0001 | 0.1486 -0.0094 -0.0006 0.0006 -0.0000 -0.0048 0.0001 -0.0001 | -0.6871 -0.9801 -0.0042 -0.0007 -0.0000 -0.0317 -0.0001 -0.0003 | 0.4192 0.0225 -0.0006 0.0096 -0.0000 -0.0041 0.0012 -0.0002 |
| 4.925 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1117 0.0044 0.0004 -0.0110 0.0000 0.0033 -0.0014 0.0003 | -2.6381 -1.3115 -0.0026 0.0044 -0.0000 -0.0199 0.0005 -0.0002 | 0.2256 -0.0037 -0.0008 0.0014 -0.0000 -0.0057 0.0002 -0.0001 | -0.0316 -0.6314 -0.0035 -0.0024 -0.0000 -0.0261 -0.0003 -0.0002 | 0.4509 0.0318 -0.0002 0.0053 -0.0000 -0.0018 0.0007 -0.0000 |
| 4.925 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0063 -0.0105 0.0000 -0.0028 -0.0000 0.0004 -0.0004 -0.0001 | -2.2089 -1.1144 -0.0026 0.0042 -0.0000 -0.0194 0.0005 -0.0002 | 0.3041 0.0049 -0.0008 0.0022 -0.0000 -0.0061 0.0003 -0.0001 | 0.5114 -0.3352 -0.0028 -0.0041 -0.0000 -0.0208 -0.0005 -0.0002 | 0.4507 0.0382 -0.0001 0.0044 0.0000 -0.0004 0.0005 0.0000 |
| 4.925 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0884 -0.0249 0.0000 -0.0023 -0.0000 0.0002 -0.0003 -0.0001 | -1.8040 -0.9225 -0.0025 0.0036 -0.0000 -0.0188 0.0004 -0.0002 | 0.3779 0.0163 -0.0008 0.0029 -0.0000 -0.0061 0.0004 -0.0001 | 0.9538 -0.0898 -0.0021 -0.0057 -0.0000 -0.0161 -0.0007 -0.0001 | 0.4213 0.0408 0.0001 0.0039 0.0000 0.0010 0.0005 0.0000 |
| 4.925 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1695 -0.0375 0.0001 -0.0031 -0.0000 0.0004 -0.0004 -0.0001 | -1.4195 -0.7348 -0.0024 0.0028 -0.0000 -0.0181 0.0003 -0.0001 | 0.4428 0.0298 -0.0007 0.0034 -0.0000 -0.0056 0.0004 -0.0001 | 1.3047 0.1066 -0.0016 -0.0069 -0.0000 -0.0119 -0.0009 -0.0001 | 0.3667 0.0394 0.0003 0.0033 0.0000 0.0024 0.0004 0.0000 |
| 4.925 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2346 -0.0477 0.0001 -0.0039 -0.0000 0.0005 -0.0005 -0.0001 | -1.0513 -0.5513 -0.0023 0.0017 -0.0000 -0.0174 0.0002 -0.0001 | 0.4954 0.0441 -0.0006 0.0039 -0.0000 -0.0045 0.0005 -0.0001 | 1.5713 0.2560 -0.0011 -0.0079 -0.0000 -0.0083 -0.0010 -0.0001 | 0.2913 0.0338 0.0005 0.0025 0.0000 0.0037 0.0003 0.0001 |
| 4.925 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2819 -0.0550 0.0001 -0.0046 -0.0000 0.0004 -0.0006 -0.0001 | -0.6954 -0.3716 -0.0022 0.0004 -0.0000 -0.0167 0.0001 -0.0001 | 0.5334 0.0577 -0.0004 0.0043 -0.0000 -0.0030 0.0005 -0.0000 | 1.7591 0.3605 -0.0007 -0.0085 -0.0000 -0.0052 -0.0011 -0.0001 | 0.2005 0.0239 0.0006 0.0017 0.0000 0.0048 0.0002 0.0001 |
| 4.925 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3101 -0.0587 0.0000 -0.0049 -0.0000 0.0002 -0.0006 -0.0001 | -0.3473 -0.1953 -0.0022 -0.0010 -0.0000 -0.0163 -0.0001 -0.0001 | 0.5554 0.0690 -0.0002 0.0047 0.0000 -0.0012 0.0006 0.0000 | 1.8718 0.4224 -0.0003 -0.0087 -0.0000 -0.0026 -0.0011 -0.0001 | 0.0995 0.0106 0.0007 0.0007 0.0000 0.0056 0.0001 0.0001 |
| 4.925 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3184 -0.0582 -0.0000 -0.0050 -0.0000 -0.0002 -0.0006 -0.0001 | -0.0026 -0.0217 -0.0022 -0.0025 -0.0000 -0.0162 -0.0003 -0.0002 | 0.5607 0.0766 0.0001 0.0050 0.0000 0.0008 0.0006 0.0001 | 1.9112 0.4435 -0.0000 -0.0085 -0.0000 -0.0001 -0.0011 -0.0001 | -0.0060 -0.0052 0.0008 -0.0003 0.0000 0.0058 -0.0000 0.0000 |
| 4.925 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3070 -0.0529 -0.0001 -0.0047 -0.0000 -0.0004 -0.0006 -0.0000 | 0.3432 0.1506 -0.0022 -0.0041 -0.0000 -0.0165 -0.0005 -0.0002 | 0.5495 0.0795 0.0004 0.0053 0.0000 0.0028 0.0007 0.0001 | 1.8776 0.4251 0.0003 -0.0079 -0.0000 0.0024 -0.0010 -0.0001 | -0.1108 -0.0220 0.0008 -0.0014 0.0000 0.0056 -0.0002 0.0000 |
| 4.925 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2765 -0.0422 -0.0001 -0.0041 -0.0000 -0.0006 -0.0005 -0.0000 | 0.6943 0.3230 -0.0023 -0.0056 -0.0000 -0.0171 -0.0007 -0.0002 | 0.5224 0.0770 0.0006 0.0055 0.0000 0.0046 0.0007 0.0002 | 1.7697 0.3680 0.0007 -0.0068 -0.0000 0.0052 -0.0009 -0.0001 | -0.2093 -0.0379 0.0007 -0.0025 -0.0000 0.0050 -0.0003 -0.0000 |
| 4.925 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2279 -0.0259 -0.0001 -0.0031 0.0000 -0.0004 -0.0004 0.0000 | 1.0547 0.4974 -0.0024 -0.0071 -0.0000 -0.0179 -0.0009 -0.0003 | 0.4807 0.0691 0.0008 0.0055 0.0000 0.0061 0.0007 0.0002 | 1.5846 0.2717 0.0011 -0.0053 -0.0000 0.0083 -0.0007 -0.0001 | -0.2965 -0.0511 0.0005 -0.0036 -0.0000 0.0039 -0.0004 -0.0001 |
| 4.925 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1631 -0.0040 -0.0000 -0.0018 0.0000 -0.0001 -0.0002 0.0001 | 1.4281 0.6756 -0.0025 -0.0083 -0.0000 -0.0188 -0.0010 -0.0003 | 0.4262 0.0567 0.0010 0.0053 0.0000 0.0072 0.0007 0.0003 | 1.3179 0.1350 0.0016 -0.0032 0.0000 0.0121 -0.0004 0.0000 | -0.3676 -0.0593 0.0003 -0.0046 -0.0000 0.0026 -0.0006 -0.0001 |
| 4.925 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0841 0.0230 0.0001 -0.0005 0.0000 0.0005 -0.0001 0.0001 | 1.8178 0.8597 -0.0026 -0.0093 -0.0000 -0.0196 -0.0012 -0.0003 | 0.3616 0.0409 0.0010 0.0048 0.0000 0.0077 0.0006 0.0003 | 0.9640 -0.0443 0.0022 -0.0005 0.0000 0.0165 -0.0001 0.0001 | -0.4182 -0.0607 0.0002 -0.0055 -0.0000 0.0012 -0.0007 -0.0001 |
| 4.925 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0068 0.0539 0.0001 -0.0004 0.0000 0.0010 -0.0000 0.0001 | 2.2266 1.0511 -0.0027 -0.0098 -0.0000 -0.0200 -0.0012 -0.0004 | 0.2900 0.0236 0.0010 0.0040 0.0000 0.0076 0.0005 0.0002 | 0.5159 -0.2694 0.0029 0.0025 0.0000 0.0215 0.0003 0.0002 | -0.4445 -0.0537 -0.0000 -0.0061 -0.0000 -0.0002 -0.0008 -0.0002 |
| 4.925 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1077 0.0862 0.0000 -0.0070 -0.0000 0.0003 -0.0009 -0.0001 | 2.6567 1.2503 -0.0027 -0.0097 -0.0000 -0.0203 -0.0012 -0.0003 | 0.2156 0.0076 0.0009 0.0029 0.0000 0.0069 0.0004 0.0002 | -0.0351 -0.5444 0.0036 0.0058 0.0000 0.0271 0.0007 0.0003 | -0.4431 -0.0372 -0.0002 -0.0069 -0.0000 -0.0013 -0.0009 -0.0002 |
| 4.925 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2200 0.1120 -0.0009 -0.0519 -0.0001 -0.0069 -0.0065 -0.0021 | 3.1009 1.4554 -0.0028 -0.0089 -0.0000 -0.0212 -0.0011 -0.0003 | 0.1444 -0.0041 0.0008 0.0016 0.0000 0.0058 0.0002 0.0001 | -0.6994 -0.8737 0.0044 0.0092 0.0000 0.0330 0.0011 0.0005 | -0.4116 -0.0115 -0.0003 -0.0106 -0.0000 -0.0026 -0.0013 -0.0003 |
| 4.925 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3668 0.0878 -0.0067 -0.3094 -0.0008 -0.0503 -0.0386 -0.0131 | 3.4967 1.6569 -0.0037 -0.0057 -0.0000 -0.0274 -0.0007 -0.0002 | 0.0879 -0.0081 0.0006 0.0004 0.0000 0.0042 0.0001 0.0001 | -1.4851 -1.2607 0.0053 0.0122 0.0000 0.0395 0.0015 0.0006 | -0.3465 0.0196 -0.0009 -0.0326 -0.0001 -0.0065 -0.0041 -0.0013 |
| 4.925 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0126 0.0007 -0.0006 -0.0250 -0.0001 -0.0043 -0.0031 -0.0011 | 3.6688 1.7550 -0.0044 -0.0032 -0.0000 -0.0327 -0.0004 -0.0001 | 0.0009 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 | -2.8415 -1.9193 0.0070 0.0139 0.0000 0.0523 0.0017 0.0007 | -0.0998 0.0086 -0.0008 -0.0330 -0.0001 -0.0059 -0.0041 -0.0014 |
| 5.175 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0154 -0.0022 0.0012 -0.0284 0.0001 0.0091 -0.0035 0.0010 | -4.1060 -1.7801 -0.0047 0.0014 -0.0000 -0.0352 0.0002 -0.0003 | -0.0005 0.0001 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 | -3.0686 -2.0654 -0.0068 0.0000 -0.0000 -0.0511 0.0000 -0.0004 | 0.0921 0.0044 -0.0017 0.0378 -0.0001 -0.0124 0.0047 -0.0014 |
| 5.175 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2745 -0.0114 0.0152 -0.3570 0.0008 0.1138 -0.0446 0.0133 | -3.7918 -1.6993 -0.0038 0.0018 -0.0000 -0.0282 0.0002 -0.0002 | 0.0670 -0.0019 -0.0005 0.0003 -0.0000 -0.0035 0.0000 -0.0000 | -1.5552 -1.3974 -0.0050 -0.0006 -0.0000 -0.0378 -0.0001 -0.0003 | 0.3076 0.0128 -0.0016 0.0356 -0.0001 -0.0123 0.0044 -0.0011 |
| 5.175 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2019 0.0065 0.0026 -0.0630 0.0001 0.0197 -0.0079 0.0023 | -3.2347 -1.5221 -0.0027 0.0024 -0.0000 -0.0202 0.0003 -0.0001 | 0.1389 -0.0022 -0.0006 0.0007 -0.0000 -0.0042 0.0001 -0.0000 | -0.7404 -0.9932 -0.0043 -0.0014 -0.0000 -0.0322 -0.0002 -0.0003 | 0.3629 0.0198 -0.0005 0.0093 -0.0000 -0.0034 0.0012 -0.0002 |
| 5.175 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1180 0.0011 0.0004 -0.0111 0.0000 0.0029 -0.0014 0.0003 | -2.7675 -1.3271 -0.0025 0.0028 -0.0000 -0.0190 0.0004 -0.0001 | 0.2115 0.0024 -0.0006 0.0014 -0.0000 -0.0047 0.0002 -0.0001 | -0.0496 -0.6403 -0.0036 -0.0026 -0.0000 -0.0271 -0.0003 -0.0002 | 0.3913 0.0264 -0.0002 0.0047 0.0000 -0.0014 0.0006 0.0000 |
| 5.175 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0361 -0.0094 0.0000 -0.0025 -0.0000 0.0000 -0.0003 -0.0000 | -2.3291 -1.1313 -0.0025 0.0028 -0.0000 -0.0187 0.0003 -0.0001 | 0.2844 0.0108 -0.0007 0.0021 -0.0000 -0.0049 0.0003 -0.0001 | 0.5290 -0.3396 -0.0030 -0.0039 -0.0000 -0.0222 -0.0005 -0.0002 | 0.3923 0.0304 -0.0000 0.0038 0.0000 -0.0003 0.0005 0.0000 |
| 5.175 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0384 -0.0198 -0.0000 -0.0017 -0.0000 -0.0003 -0.0002 -0.0001 | -1.9100 -0.9386 -0.0025 0.0024 -0.0000 -0.0185 0.0003 -0.0001 | 0.3534 0.0217 -0.0006 0.0028 -0.0000 -0.0048 0.0004 -0.0001 | 1.0036 -0.0896 -0.0023 -0.0051 -0.0000 -0.0176 -0.0006 -0.0001 | 0.3680 0.0313 0.0001 0.0034 0.0000 0.0007 0.0004 0.0000 |
| 5.175 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1027 -0.0287 -0.0000 -0.0022 -0.0000 -0.0002 -0.0003 -0.0001 | -1.5074 -0.7493 -0.0024 0.0018 -0.0000 -0.0181 0.0002 -0.0001 | 0.4145 0.0341 -0.0006 0.0034 -0.0000 -0.0043 0.0004 -0.0000 | 1.3818 0.1115 -0.0018 -0.0061 -0.0000 -0.0134 -0.0008 -0.0001 | 0.3213 0.0290 0.0002 0.0028 0.0000 0.0018 0.0004 0.0000 |
| 5.175 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1546 -0.0353 -0.0000 -0.0029 -0.0000 -0.0001 -0.0004 -0.0001 | -1.1185 -0.5633 -0.0024 0.0009 -0.0000 -0.0177 0.0001 -0.0001 | 0.4644 0.0468 -0.0005 0.0040 -0.0000 -0.0035 0.0005 -0.0000 | 1.6700 0.2655 -0.0013 -0.0069 -0.0000 -0.0097 -0.0009 -0.0001 | 0.2563 0.0234 0.0004 0.0022 0.0000 0.0028 0.0003 0.0000 |
| 5.175 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1925 -0.0393 -0.0000 -0.0033 -0.0000 -0.0000 -0.0004 -0.0001 | -0.7402 -0.3802 -0.0023 -0.0001 -0.0000 -0.0173 -0.0000 -0.0001 | 0.5007 0.0585 -0.0003 0.0044 0.0000 -0.0022 0.0006 0.0000 | 1.8733 0.3742 -0.0008 -0.0073 -0.0000 -0.0063 -0.0009 -0.0001 | 0.1772 0.0148 0.0005 0.0014 0.0000 0.0036 0.0002 0.0000 |
| 5.175 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2153 -0.0405 -0.0000 -0.0036 -0.0000 -0.0000 -0.0004 -0.0001 | -0.3687 -0.1994 -0.0023 -0.0013 -0.0000 -0.0171 -0.0002 -0.0002 | 0.5219 0.0678 -0.0001 0.0048 0.0000 -0.0008 0.0006 0.0000 | 1.9948 0.4393 -0.0004 -0.0075 -0.0000 -0.0031 -0.0009 -0.0001 | 0.0888 0.0038 0.0006 0.0005 0.0000 0.0042 0.0001 0.0000 |
| 5.175 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2224 -0.0384 -0.0000 -0.0036 -0.0000 -0.0001 -0.0004 -0.0000 | -0.0004 -0.0202 -0.0023 -0.0025 -0.0000 -0.0171 -0.0003 -0.0002 | 0.5273 0.0736 0.0001 0.0051 0.0000 0.0008 0.0006 0.0001 | 2.0366 0.4621 -0.0000 -0.0072 -0.0000 -0.0001 -0.0009 -0.0001 | -0.0039 -0.0087 0.0006 -0.0005 0.0000 0.0044 -0.0001 0.0000 |
| 5.175 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2139 -0.0328 -0.0000 -0.0033 -0.0000 -0.0001 -0.0004 -0.0000 | 0.3686 0.1584 -0.0023 -0.0038 -0.0000 -0.0173 -0.0005 -0.0002 | 0.5169 0.0751 0.0003 0.0052 0.0000 0.0024 0.0007 0.0001 | 1.9989 0.4437 0.0004 -0.0066 -0.0000 0.0029 -0.0008 -0.0001 | -0.0960 -0.0217 0.0006 -0.0015 -0.0000 0.0043 -0.0002 -0.0000 |
| 5.175 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1901 -0.0233 0.0000 -0.0027 0.0000 0.0000 -0.0003 0.0000 | 0.7418 0.3378 -0.0024 -0.0050 -0.0000 -0.0177 -0.0006 -0.0002 | 0.4914 0.0718 0.0005 0.0053 0.0000 0.0039 0.0007 0.0002 | 1.8806 0.3843 0.0008 -0.0055 -0.0000 0.0061 -0.0007 -0.0001 | -0.1827 -0.0337 0.0005 -0.0025 -0.0000 0.0038 -0.0003 -0.0000 |
| 5.175 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1519 -0.0098 0.0000 -0.0019 0.0000 0.0002 -0.0002 0.0001 | 1.1229 0.5193 -0.0024 -0.0061 -0.0000 -0.0181 -0.0008 -0.0002 | 0.4519 0.0639 0.0007 0.0051 0.0000 0.0051 0.0006 0.0002 | 1.6791 0.2835 0.0013 -0.0040 -0.0000 0.0096 -0.0005 -0.0000 | -0.2594 -0.0431 0.0004 -0.0035 -0.0000 0.0030 -0.0004 -0.0001 |
| 5.175 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1006 0.0076 0.0001 -0.0009 0.0000 0.0006 -0.0001 0.0001 | 1.5147 0.7043 -0.0025 -0.0069 -0.0000 -0.0186 -0.0009 -0.0003 | 0.4005 0.0519 0.0008 0.0048 0.0000 0.0059 0.0006 0.0002 | 1.3906 0.1401 0.0018 -0.0021 0.0000 0.0136 -0.0003 0.0000 | -0.3217 -0.0484 0.0003 -0.0043 -0.0000 0.0020 -0.0005 -0.0001 |
| 5.175 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0378 0.0285 0.0001 0.0000 0.0000 0.0010 0.0000 0.0001 | 1.9201 0.8941 -0.0025 -0.0075 -0.0000 -0.0189 -0.0009 -0.0003 | 0.3396 0.0371 0.0008 0.0042 0.0000 0.0063 0.0005 0.0002 | 1.0101 -0.0479 0.0024 0.0002 0.0000 0.0180 0.0000 0.0001 | -0.3658 -0.0482 0.0001 -0.0049 -0.0000 0.0010 -0.0006 -0.0001 |
| 5.175 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0346 0.0521 0.0002 -0.0002 0.0000 0.0012 -0.0000 0.0001 | 2.3410 1.0898 -0.0025 -0.0078 -0.0000 -0.0191 -0.0010 -0.0003 | 0.2723 0.0213 0.0008 0.0034 0.0000 0.0062 0.0004 0.0002 | 0.5313 -0.2833 0.0030 0.0028 0.0000 0.0228 0.0003 0.0002 | -0.3884 -0.0412 0.0000 -0.0054 -0.0000 0.0001 -0.0007 -0.0001 |
| 5.175 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1156 0.0769 0.0001 -0.0074 -0.0000 0.0005 -0.0009 -0.0002 | 2.7790 1.2925 -0.0026 -0.0077 -0.0000 -0.0192 -0.0010 -0.0003 | 0.2027 0.0066 0.0008 0.0024 0.0000 0.0058 0.0003 0.0001 | -0.0528 -0.5693 0.0037 0.0055 0.0000 0.0279 0.0007 0.0003 | -0.3868 -0.0266 -0.0001 -0.0061 -0.0000 -0.0007 -0.0008 -0.0001 |
| 5.175 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2078 0.0962 -0.0007 -0.0532 -0.0001 -0.0050 -0.0066 -0.0021 | 3.2429 1.5033 -0.0027 -0.0069 -0.0000 -0.0204 -0.0009 -0.0002 | 0.1340 -0.0049 0.0007 0.0013 0.0000 0.0050 0.0002 0.0001 | -0.7491 -0.9096 0.0044 0.0082 0.0000 0.0332 0.0010 0.0004 | -0.3591 -0.0049 -0.0002 -0.0098 -0.0000 -0.0016 -0.0012 -0.0003 |
| 5.175 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3348 0.0717 -0.0049 -0.3141 -0.0008 -0.0368 -0.0392 -0.0132 | 3.7951 1.7245 -0.0040 -0.0040 -0.0000 -0.0296 -0.0005 -0.0001 | 0.0656 -0.0112 0.0006 0.0002 0.0000 0.0041 0.0000 0.0000 | -1.5677 -1.3081 0.0052 0.0107 0.0000 0.0391 0.0013 0.0005 | -0.3024 0.0205 -0.0006 -0.0326 -0.0001 -0.0046 -0.0041 -0.0012 |
| 5.175 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0107 0.0006 -0.0004 -0.0252 -0.0001 -0.0031 -0.0032 -0.0011 | 4.1070 1.8380 -0.0050 -0.0018 -0.0000 -0.0378 -0.0002 -0.0000 | -0.0005 -0.0001 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 | -3.0823 -1.9966 0.0071 0.0118 0.0000 0.0535 0.0015 0.0005 | -0.0870 0.0081 -0.0006 -0.0338 -0.0001 -0.0043 -0.0042 -0.0014 |
| 5.425 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0128 -0.0003 0.0011 -0.0285 0.0001 0.0082 -0.0036 0.0010 | -3.8845 -1.7972 -0.0039 -0.0029 -0.0000 -0.0293 -0.0004 -0.0000 | 0.0009 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 | -3.0821 -2.0828 -0.0066 -0.0018 -0.0000 -0.0495 -0.0002 -0.0003 | 0.0791 0.0034 -0.0014 0.0371 -0.0001 -0.0109 0.0046 -0.0013 |
| 5.425 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2474 0.0195 0.0137 -0.3593 0.0008 0.1024 -0.0449 0.0133 | -3.7197 -1.7135 -0.0033 -0.0010 -0.0000 -0.0249 -0.0001 -0.0001 | 0.0822 0.0011 -0.0004 0.0000 -0.0000 -0.0028 0.0000 -0.0000 | -1.6424 -1.4082 -0.0051 -0.0009 -0.0000 -0.0383 -0.0001 -0.0003 | 0.2643 0.0124 -0.0014 0.0347 -0.0001 -0.0106 0.0043 -0.0011 |
| 5.425 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1846 0.0094 0.0024 -0.0637 0.0001 0.0178 -0.0080 0.0023 | -3.3286 -1.5338 -0.0026 0.0013 -0.0000 -0.0196 0.0002 -0.0001 | 0.1317 0.0015 -0.0005 0.0006 -0.0000 -0.0036 0.0001 -0.0000 | -0.7939 -1.0012 -0.0044 -0.0017 -0.0000 -0.0327 -0.0002 -0.0002 | 0.3118 0.0176 -0.0004 0.0087 -0.0000 -0.0029 0.0011 -0.0001 |
| 5.425 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1183 -0.0002 0.0003 -0.0112 0.0000 0.0025 -0.0014 0.0003 | -2.8750 -1.3395 -0.0025 0.0018 -0.0000 -0.0186 0.0002 -0.0001 | 0.1954 0.0064 -0.0005 0.0013 -0.0000 -0.0039 0.0002 -0.0000 | -0.0675 -0.6454 -0.0037 -0.0027 -0.0000 -0.0278 -0.0003 -0.0002 | 0.3367 0.0213 -0.0001 0.0041 0.0000 -0.0011 0.0005 0.0000 |
| 5.425 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0546 -0.0088 -0.0000 -0.0023 -0.0000 -0.0002 -0.0003 -0.0000 | -2.4284 -1.1438 -0.0024 0.0017 -0.0000 -0.0184 0.0002 -0.0001 | 0.2617 0.0145 -0.0005 0.0020 -0.0000 -0.0040 0.0003 -0.0000 | 0.5426 -0.3414 -0.0031 -0.0037 -0.0000 -0.0231 -0.0005 -0.0002 | 0.3385 0.0229 -0.0000 0.0033 0.0000 -0.0003 0.0004 0.0000 |
| 5.425 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0034 -0.0160 -0.0001 -0.0013 -0.0000 -0.0005 -0.0002 -0.0001 | -1.9973 -0.9501 -0.0024 0.0014 -0.0000 -0.0182 0.0002 -0.0001 | 0.3248 0.0249 -0.0005 0.0027 -0.0000 -0.0038 0.0003 -0.0000 | 1.0454 -0.0879 -0.0025 -0.0046 -0.0000 -0.0187 -0.0006 -0.0001 | 0.3185 0.0224 0.0001 0.0029 0.0000 0.0005 0.0004 0.0000 |
| 5.425 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0537 -0.0217 -0.0001 -0.0016 -0.0000 -0.0005 -0.0002 -0.0001 | -1.5802 -0.7593 -0.0024 0.0009 -0.0000 -0.0180 0.0001 -0.0001 | 0.3808 0.0363 -0.0004 0.0033 -0.0000 -0.0033 0.0004 -0.0000 | 1.4477 0.1167 -0.0019 -0.0054 -0.0000 -0.0146 -0.0007 -0.0001 | 0.2791 0.0195 0.0002 0.0024 0.0000 0.0013 0.0003 0.0000 |
| 5.425 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0943 -0.0256 -0.0000 -0.0020 -0.0000 -0.0004 -0.0003 -0.0001 | -1.1746 -0.5711 -0.0024 0.0003 -0.0000 -0.0178 0.0000 -0.0001 | 0.4267 0.0476 -0.0003 0.0039 -0.0000 -0.0026 0.0005 -0.0000 | 1.7552 0.2740 -0.0014 -0.0060 -0.0000 -0.0107 -0.0007 -0.0001 | 0.2234 0.0143 0.0003 0.0018 0.0000 0.0020 0.0002 0.0000 |
| 5.425 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1240 -0.0273 -0.0000 -0.0024 -0.0000 -0.0002 -0.0003 -0.0001 | -0.7778 -0.3851 -0.0024 -0.0005 -0.0000 -0.0177 -0.0001 -0.0001 | 0.4603 0.0576 -0.0002 0.0043 0.0000 -0.0016 0.0005 0.0000 | 1.9724 0.3855 -0.0009 -0.0063 -0.0000 -0.0070 -0.0008 -0.0001 | 0.1551 0.0072 0.0004 0.0010 -0.0000 0.0027 0.0001 -0.0000 |
| 5.425 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1421 -0.0268 -0.0000 -0.0025 -0.0000 -0.0001 -0.0003 -0.0000 | -0.3871 -0.2008 -0.0023 -0.0015 -0.0000 -0.0176 -0.0002 -0.0001 | 0.4801 0.0653 -0.0001 0.0046 0.0000 -0.0004 0.0006 0.0000 | 2.1021 0.4527 -0.0005 -0.0063 -0.0000 -0.0036 -0.0008 -0.0001 | 0.0785 -0.0016 0.0004 0.0002 -0.0000 0.0031 0.0000 -0.0000 |
| 5.425 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1480 -0.0239 0.0000 -0.0025 -0.0000 0.0000 -0.0003 -0.0000 | 0.0008 -0.0174 -0.0024 -0.0024 -0.0000 -0.0176 -0.0003 -0.0002 | 0.4853 0.0698 0.0001 0.0049 0.0000 0.0009 0.0006 0.0001 | 2.1462 0.4764 -0.0000 -0.0060 -0.0000 -0.0002 -0.0008 -0.0001 | -0.0021 -0.0112 0.0004 -0.0007 -0.0000 0.0033 -0.0001 -0.0000 |
| 5.425 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1418 -0.0185 0.0000 -0.0022 0.0000 0.0002 -0.0003 0.0000 | 0.3891 0.1660 -0.0024 -0.0034 -0.0000 -0.0178 -0.0004 -0.0002 | 0.4759 0.0703 0.0003 0.0050 0.0000 0.0021 0.0006 0.0001 | 2.1050 0.4575 0.0004 -0.0054 -0.0000 0.0032 -0.0007 -0.0000 | -0.0824 -0.0207 0.0004 -0.0016 -0.0000 0.0032 -0.0002 -0.0000 |
| 5.425 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1235 -0.0105 0.0000 -0.0017 0.0000 0.0004 -0.0002 0.0000 | 0.7808 0.3505 -0.0024 -0.0043 -0.0000 -0.0180 -0.0005 -0.0002 | 0.4525 0.0665 0.0004 0.0049 0.0000 0.0033 0.0006 0.0001 | 1.9775 0.3960 0.0009 -0.0044 -0.0000 0.0068 -0.0005 -0.0000 | -0.1579 -0.0292 0.0004 -0.0024 -0.0000 0.0028 -0.0003 -0.0001 |
| 5.425 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0940 0.0002 0.0001 -0.0010 0.0000 0.0006 -0.0001 0.0001 | 1.1791 0.5370 -0.0024 -0.0051 -0.0000 -0.0182 -0.0006 -0.0002 | 0.4161 0.0586 0.0006 0.0047 0.0000 0.0042 0.0006 0.0001 | 1.7616 0.2913 0.0014 -0.0030 0.0000 0.0106 -0.0004 0.0000 | -0.2247 -0.0354 0.0003 -0.0032 -0.0000 0.0023 -0.0004 -0.0001 |
| 5.425 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0540 0.0136 0.0001 -0.0003 0.0000 0.0009 -0.0000 0.0001 | 1.5863 0.7268 -0.0025 -0.0057 -0.0000 -0.0184 -0.0007 -0.0002 | 0.3688 0.0473 0.0006 0.0043 0.0000 0.0049 0.0005 0.0002 | 1.4539 0.1424 0.0020 -0.0013 0.0000 0.0147 -0.0002 0.0001 | -0.2788 -0.0382 0.0002 -0.0039 -0.0000 0.0016 -0.0005 -0.0001 |
| 5.425 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0047 0.0294 0.0001 0.0004 0.0000 0.0011 0.0000 0.0002 | 2.0049 0.9209 -0.0025 -0.0061 -0.0000 -0.0185 -0.0008 -0.0002 | 0.3127 0.0335 0.0007 0.0037 0.0000 0.0052 0.0005 0.0001 | 1.0499 -0.0526 0.0025 0.0007 0.0000 0.0190 0.0001 0.0001 | -0.3169 -0.0366 0.0001 -0.0044 -0.0000 0.0009 -0.0005 -0.0001 |
| 5.425 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0525 0.0473 0.0002 -0.0002 0.0000 0.0012 -0.0000 0.0001 | 2.4367 1.1198 -0.0025 -0.0062 -0.0000 -0.0185 -0.0008 -0.0002 | 0.2509 0.0190 0.0007 0.0029 0.0000 0.0052 0.0004 0.0001 | 0.5441 -0.2961 0.0032 0.0028 0.0000 0.0236 0.0004 0.0002 | -0.3362 -0.0296 0.0000 -0.0047 -0.0000 0.0002 -0.0006 -0.0001 |
| 5.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1167 0.0651 0.0001 -0.0077 -0.0000 0.0007 -0.0010 -0.0002 | 2.8835 1.3248 -0.0025 -0.0060 -0.0000 -0.0186 -0.0008 -0.0002 | 0.1868 0.0055 0.0007 0.0020 0.0000 0.0049 0.0003 0.0001 | -0.0698 -0.5909 0.0038 0.0050 0.0000 0.0285 0.0006 0.0003 | -0.3345 -0.0168 -0.0000 -0.0053 -0.0000 -0.0003 -0.0007 -0.0001 |
| 5.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1900 0.0741 -0.0004 -0.0542 -0.0001 -0.0028 -0.0068 -0.0022 | 3.3401 1.5386 -0.0026 -0.0054 -0.0000 -0.0197 -0.0007 -0.0002 | 0.1253 -0.0050 0.0006 0.0012 0.0000 0.0044 0.0001 0.0001 | -0.7998 -0.9402 0.0045 0.0072 0.0000 0.0335 0.0009 0.0003 | -0.3101 0.0017 -0.0001 -0.0089 -0.0000 -0.0009 -0.0011 -0.0003 |
| 5.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2933 0.0326 -0.0030 -0.3176 -0.0008 -0.0225 -0.0397 -0.0134 | 3.7510 1.7693 -0.0036 -0.0037 -0.0000 -0.0268 -0.0005 -0.0001 | 0.0760 -0.0114 0.0005 0.0004 0.0000 0.0035 0.0000 0.0000 | -1.6528 -1.3489 0.0052 0.0091 0.0000 0.0391 0.0011 0.0004 | -0.2606 0.0222 -0.0004 -0.0314 -0.0001 -0.0027 -0.0039 -0.0012 |
| 5.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0091 -0.0005 -0.0003 -0.0254 -0.0001 -0.0019 -0.0032 -0.0011 | 3.9325 1.8903 -0.0044 -0.0025 -0.0000 -0.0329 -0.0003 -0.0001 | 0.0008 -0.0002 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 | -3.1108 -2.0576 0.0069 0.0103 0.0000 0.0517 0.0013 0.0004 | -0.0746 0.0079 -0.0003 -0.0330 -0.0001 -0.0026 -0.0041 -0.0013 |
| 5.675 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0107 0.0008 0.0010 -0.0288 0.0001 0.0073 -0.0036 0.0010 | -4.3023 -1.8460 -0.0046 -0.0049 0.0000 -0.0344 -0.0006 0.0000 | -0.0005 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 | -3.2936 -2.1052 -0.0068 -0.0029 -0.0000 -0.0512 -0.0004 -0.0002 | 0.0672 0.0023 -0.0013 0.0382 -0.0001 -0.0098 0.0048 -0.0013 |
| 5.675 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2197 0.0325 0.0122 -0.3637 0.0008 0.0911 -0.0454 0.0133 | -3.9875 -1.7472 -0.0037 -0.0024 -0.0000 -0.0276 -0.0003 -0.0000 | 0.0580 -0.0016 -0.0004 -0.0001 0.0000 -0.0029 -0.0000 0.0000 | -1.7034 -1.4139 -0.0051 -0.0014 -0.0000 -0.0383 -0.0002 -0.0002 | 0.2246 0.0109 -0.0013 0.0352 -0.0001 -0.0095 0.0044 -0.0011 |
| 5.675 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1673 0.0088 0.0021 -0.0645 0.0001 0.0158 -0.0081 0.0023 | -3.4299 -1.5485 -0.0026 0.0004 -0.0000 -0.0197 0.0001 -0.0001 | 0.1194 0.0020 -0.0004 0.0006 -0.0000 -0.0032 0.0001 -0.0000 | -0.8320 -1.0045 -0.0044 -0.0020 -0.0000 -0.0330 -0.0002 -0.0002 | 0.2654 0.0145 -0.0003 0.0083 -0.0000 -0.0025 0.0010 -0.0001 |
| 5.675 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1145 -0.0022 0.0003 -0.0113 0.0000 0.0022 -0.0014 0.0003 | -2.9585 -1.3494 -0.0024 0.0009 -0.0000 -0.0183 0.0001 -0.0001 | 0.1788 0.0082 -0.0004 0.0013 -0.0000 -0.0033 0.0002 -0.0000 | -0.0825 -0.6471 -0.0038 -0.0028 -0.0000 -0.0283 -0.0003 -0.0002 | 0.2873 0.0158 -0.0001 0.0036 0.0000 -0.0010 0.0005 0.0000 |
| 5.675 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0648 -0.0088 -0.0000 -0.0021 -0.0000 -0.0003 -0.0003 -0.0000 | -2.5076 -1.1523 -0.0024 0.0009 -0.0000 -0.0181 0.0001 -0.0001 | 0.2382 0.0165 -0.0004 0.0019 -0.0000 -0.0032 0.0002 -0.0000 | 0.5532 -0.3411 -0.0032 -0.0035 -0.0000 -0.0239 -0.0004 -0.0001 | 0.2898 0.0156 -0.0000 0.0027 0.0000 -0.0004 0.0003 0.0000 |
| 5.675 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0199 -0.0134 -0.0001 -0.0009 -0.0000 -0.0006 -0.0001 -0.0001 | -2.0684 -0.9577 -0.0024 0.0006 -0.0000 -0.0180 0.0001 -0.0001 | 0.2946 0.0264 -0.0004 0.0025 -0.0000 -0.0029 0.0003 -0.0000 | 1.0801 -0.0852 -0.0026 -0.0042 -0.0000 -0.0196 -0.0005 -0.0001 | 0.2737 0.0140 0.0000 0.0024 0.0000 0.0002 0.0003 0.0000 |
| 5.675 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0188 -0.0166 -0.0001 -0.0010 -0.0000 -0.0006 -0.0001 -0.0001 | -1.6399 -0.7655 -0.0024 0.0003 -0.0000 -0.0180 0.0000 -0.0001 | 0.3448 0.0370 -0.0003 0.0031 -0.0000 -0.0025 0.0004 -0.0000 | 1.5035 0.1218 -0.0021 -0.0048 -0.0000 -0.0154 -0.0006 -0.0001 | 0.2407 0.0109 0.0001 0.0019 0.0000 0.0008 0.0002 0.0000 |
| 5.675 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0500 -0.0182 -0.0001 -0.0013 -0.0000 -0.0005 -0.0002 -0.0001 | -1.2208 -0.5754 -0.0024 -0.0002 -0.0000 -0.0179 -0.0000 -0.0001 | 0.3860 0.0472 -0.0002 0.0036 -0.0000 -0.0018 0.0005 -0.0000 | 1.8281 0.2813 -0.0015 -0.0052 -0.0000 -0.0114 -0.0006 -0.0001 | 0.1934 0.0063 0.0002 0.0014 -0.0000 0.0014 0.0002 -0.0000 |
| 5.675 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0729 -0.0181 -0.0000 -0.0016 -0.0000 -0.0003 -0.0002 -0.0001 | -0.8091 -0.3871 -0.0024 -0.0009 -0.0000 -0.0179 -0.0001 -0.0001 | 0.4162 0.0560 -0.0001 0.0040 0.0000 -0.0010 0.0005 0.0000 | 2.0576 0.3946 -0.0010 -0.0054 -0.0000 -0.0076 -0.0007 -0.0001 | 0.1350 0.0006 0.0003 0.0007 -0.0000 0.0019 0.0001 -0.0000 |
| 5.675 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0867 -0.0165 -0.0000 -0.0017 -0.0000 -0.0001 -0.0002 -0.0000 | -0.4026 -0.2001 -0.0024 -0.0016 -0.0000 -0.0179 -0.0002 -0.0001 | 0.4340 0.0625 -0.0000 0.0043 0.0000 -0.0001 0.0005 0.0000 | 2.1948 0.4628 -0.0005 -0.0053 -0.0000 -0.0039 -0.0007 -0.0001 | 0.0691 -0.0060 0.0003 0.0000 -0.0000 0.0022 0.0000 -0.0000 |
| 5.675 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0914 -0.0133 0.0000 -0.0016 -0.0000 0.0001 -0.0002 -0.0000 | 0.0013 -0.0137 -0.0024 -0.0023 -0.0000 -0.0179 -0.0003 -0.0001 | 0.4387 0.0660 0.0001 0.0045 0.0000 0.0009 0.0006 0.0001 | 2.2412 0.4868 -0.0000 -0.0050 -0.0000 -0.0002 -0.0006 -0.0000 | -0.0005 -0.0128 0.0003 -0.0008 -0.0000 0.0024 -0.0001 -0.0000 |
| 5.675 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0869 -0.0085 0.0000 -0.0014 0.0000 0.0003 -0.0002 0.0000 | 0.4055 0.1730 -0.0024 -0.0031 -0.0000 -0.0180 -0.0004 -0.0001 | 0.4303 0.0659 0.0003 0.0045 0.0000 0.0019 0.0006 0.0001 | 2.1970 0.4670 0.0005 -0.0043 -0.0000 0.0035 -0.0005 -0.0000 | -0.0700 -0.0193 0.0003 -0.0016 -0.0000 0.0023 -0.0002 -0.0001 |
| 5.675 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0734 -0.0020 0.0001 -0.0010 0.0000 0.0005 -0.0001 0.0001 | 0.8125 0.3609 -0.0024 -0.0038 -0.0000 -0.0181 -0.0005 -0.0002 | 0.4093 0.0619 0.0004 0.0044 0.0000 0.0028 0.0006 0.0001 | 2.0616 0.4035 0.0010 -0.0034 -0.0000 0.0073 -0.0004 -0.0000 | -0.1354 -0.0246 0.0003 -0.0023 -0.0000 0.0021 -0.0003 -0.0001 |
| 5.675 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0510 0.0060 0.0001 -0.0004 0.0000 0.0008 -0.0001 0.0001 | 1.2249 0.5509 -0.0024 -0.0043 -0.0000 -0.0182 -0.0005 -0.0002 | 0.3766 0.0543 0.0005 0.0042 0.0000 0.0035 0.0005 0.0001 | 1.8331 0.2956 0.0015 -0.0021 0.0000 0.0112 -0.0003 0.0000 | -0.1931 -0.0279 0.0002 -0.0030 -0.0000 0.0017 -0.0004 -0.0001 |
| 5.675 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0204 0.0157 0.0001 0.0002 0.0000 0.0010 0.0000 0.0001 | 1.6450 0.7440 -0.0024 -0.0048 -0.0000 -0.0183 -0.0006 -0.0002 | 0.3340 0.0435 0.0005 0.0038 0.0000 0.0040 0.0005 0.0001 | 1.5084 0.1424 0.0021 -0.0007 0.0000 0.0154 -0.0001 0.0001 | -0.2398 -0.0286 0.0002 -0.0035 -0.0000 0.0012 -0.0004 -0.0001 |
| 5.675 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0176 0.0271 0.0002 0.0006 0.0000 0.0011 0.0001 0.0001 | 2.0744 0.9410 -0.0024 -0.0050 -0.0000 -0.0183 -0.0006 -0.0002 | 0.2835 0.0307 0.0006 0.0032 0.0000 0.0043 0.0004 0.0001 | 1.0839 -0.0580 0.0026 0.0010 0.0000 0.0197 0.0001 0.0001 | -0.2725 -0.0258 0.0001 -0.0039 -0.0000 0.0008 -0.0005 -0.0001 |
| 5.675 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0623 0.0399 0.0002 -0.0003 0.0000 0.0012 -0.0000 0.0001 | 2.5142 1.1425 -0.0024 -0.0050 -0.0000 -0.0182 -0.0006 -0.0002 | 0.2279 0.0172 0.0006 0.0025 0.0000 0.0044 0.0003 0.0001 | 0.5548 -0.3078 0.0032 0.0028 0.0000 0.0242 0.0003 0.0002 | -0.2888 -0.0191 0.0000 -0.0041 -0.0000 0.0003 -0.0005 -0.0001 |
| 5.675 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1128 0.0529 0.0001 -0.0081 -0.0000 0.0009 -0.0010 -0.0002 | 2.9653 1.3480 -0.0024 -0.0048 -0.0000 -0.0183 -0.0006 -0.0001 | 0.1703 0.0051 0.0006 0.0018 0.0000 0.0042 0.0002 0.0001 | -0.0839 -0.6097 0.0039 0.0046 0.0000 0.0289 0.0006 0.0002 | -0.2868 -0.0081 -0.0000 -0.0047 -0.0000 -0.0001 -0.0006 -0.0001 |
| 5.675 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1703 0.0591 -0.0001 -0.0548 -0.0001 -0.0006 -0.0068 -0.0022 | 3.4360 1.5523 -0.0026 -0.0044 -0.0000 -0.0197 -0.0006 -0.0001 | 0.1133 -0.0029 0.0005 0.0011 0.0000 0.0040 0.0001 0.0000 | -0.8371 -0.9665 0.0045 0.0062 0.0000 0.0336 0.0008 0.0003 | -0.2653 0.0069 -0.0001 -0.0085 -0.0000 -0.0004 -0.0011 -0.0002 |
| 5.675 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2510 0.0252 -0.0011 -0.3178 -0.0008 -0.0081 -0.0397 -0.0133 | 3.9908 1.7348 -0.0039 -0.0054 -0.0000 -0.0292 -0.0007 -0.0002 | 0.0549 -0.0038 0.0005 0.0007 0.0000 0.0036 0.0001 0.0000 | -1.7120 -1.3782 0.0052 0.0076 0.0000 0.0390 0.0009 0.0003 | -0.2222 0.0229 -0.0002 -0.0317 -0.0001 -0.0012 -0.0040 -0.0012 |
| 5.675 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0080 -0.0000 -0.0001 -0.0253 -0.0001 -0.0007 -0.0032 -0.0011 | 4.3035 1.8166 -0.0050 -0.0064 -0.0000 -0.0376 -0.0008 -0.0003 | -0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | -3.3038 -2.0598 0.0071 0.0100 0.0000 0.0531 0.0013 0.0004 | -0.0633 0.0080 -0.0001 -0.0337 -0.0001 -0.0010 -0.0042 -0.0014 |
| 5.925 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0091 0.0005 0.0008 -0.0290 0.0001 0.0063 -0.0036 0.0011 | -4.0650 -1.8956 -0.0041 -0.0022 -0.0000 -0.0307 -0.0003 -0.0000 | 0.0008 -0.0001 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 | -3.2804 -2.1288 -0.0067 -0.0028 -0.0000 -0.0500 -0.0003 -0.0002 | 0.0558 0.0016 -0.0011 0.0373 -0.0001 -0.0084 0.0047 -0.0013 |
| 5.925 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1837 0.0141 0.0106 -0.3671 0.0008 0.0792 -0.0459 0.0134 | -3.8918 -1.7806 -0.0034 -0.0013 -0.0000 -0.0255 -0.0002 -0.0001 | 0.0707 -0.0040 -0.0003 0.0002 -0.0000 -0.0025 0.0000 -0.0000 | -1.7700 -1.4187 -0.0051 -0.0021 -0.0000 -0.0384 -0.0003 -0.0002 | 0.1874 0.0085 -0.0011 0.0342 -0.0001 -0.0082 0.0043 -0.0011 |
| 5.925 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1473 -0.0003 0.0018 -0.0652 0.0001 0.0136 -0.0081 0.0023 | -3.4896 -1.5610 -0.0026 -0.0001 -0.0000 -0.0194 -0.0000 -0.0001 | 0.1115 0.0019 -0.0004 0.0007 -0.0000 -0.0028 0.0001 -0.0000 | -0.8733 -1.0054 -0.0044 -0.0024 -0.0000 -0.0333 -0.0003 -0.0002 | 0.2232 0.0101 -0.0003 0.0078 -0.0000 -0.0023 0.0010 -0.0001 |
| 5.925 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1071 -0.0060 0.0002 -0.0114 0.0000 0.0018 -0.0014 0.0003 | -3.0298 -1.3563 -0.0024 0.0001 -0.0000 -0.0182 0.0000 -0.0001 | 0.1627 0.0089 -0.0004 0.0012 -0.0000 -0.0028 0.0002 -0.0000 | -0.0979 -0.6466 -0.0038 -0.0029 -0.0000 -0.0287 -0.0004 -0.0001 | 0.2432 0.0099 -0.0001 0.0031 0.0000 -0.0010 0.0004 0.0000 |
| 5.925 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0686 -0.0098 -0.0000 -0.0020 -0.0000 -0.0003 -0.0003 -0.0000 | -2.5733 -1.1577 -0.0024 0.0002 -0.0000 -0.0179 0.0000 -0.0001 | 0.2152 0.0174 -0.0003 0.0018 -0.0000 -0.0026 0.0002 -0.0000 | 0.5608 -0.3392 -0.0033 -0.0034 -0.0000 -0.0244 -0.0004 -0.0001 | 0.2466 0.0084 -0.0001 0.0022 0.0000 -0.0005 0.0003 0.0000 |
| 5.925 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0339 -0.0120 -0.0001 -0.0007 -0.0000 -0.0007 -0.0001 -0.0001 | -2.1265 -0.9619 -0.0024 0.0000 -0.0000 -0.0179 0.0000 -0.0001 | 0.2648 0.0270 -0.0003 0.0024 -0.0000 -0.0022 0.0003 -0.0000 | 1.1086 -0.0819 -0.0027 -0.0038 -0.0000 -0.0202 -0.0005 -0.0001 | 0.2339 0.0061 -0.0000 0.0019 0.0000 -0.0001 0.0002 0.0000 |
| 5.925 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0045 -0.0129 -0.0001 -0.0007 -0.0000 -0.0006 -0.0001 -0.0001 | -1.6886 -0.7684 -0.0024 -0.0003 -0.0000 -0.0179 -0.0000 -0.0001 | 0.3087 0.0369 -0.0002 0.0029 -0.0000 -0.0018 0.0004 -0.0000 | 1.5503 0.1265 -0.0021 -0.0042 -0.0000 -0.0161 -0.0005 -0.0001 | 0.2066 0.0029 0.0001 0.0015 -0.0000 0.0004 0.0002 -0.0000 |
| 5.925 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0188 -0.0126 -0.0001 -0.0008 -0.0000 -0.0005 -0.0001 -0.0001 | -1.2585 -0.5768 -0.0024 -0.0006 -0.0000 -0.0179 -0.0001 -0.0001 | 0.3447 0.0463 -0.0002 0.0033 0.0000 -0.0012 0.0004 0.0000 | 1.8899 0.2872 -0.0016 -0.0045 -0.0000 -0.0120 -0.0006 -0.0001 | 0.1668 -0.0009 0.0001 0.0011 -0.0000 0.0009 0.0001 -0.0000 |
| 5.925 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0357 -0.0110 -0.0000 -0.0010 -0.0000 -0.0003 -0.0001 -0.0000 | -0.8347 -0.3869 -0.0024 -0.0011 -0.0000 -0.0179 -0.0001 -0.0001 | 0.3709 0.0542 -0.0001 0.0037 0.0000 -0.0006 0.0005 0.0000 | 2.1306 0.4013 -0.0011 -0.0045 -0.0000 -0.0081 -0.0006 -0.0001 | 0.1172 -0.0052 0.0002 0.0005 -0.0000 0.0012 0.0001 -0.0000 |
| 5.925 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0458 -0.0086 -0.0000 -0.0010 -0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0000 | -0.4155 -0.1981 -0.0024 -0.0017 -0.0000 -0.0180 -0.0002 -0.0001 | 0.3863 0.0599 0.0000 0.0039 0.0000 0.0002 0.0005 0.0000 | 2.2745 0.4699 -0.0006 -0.0044 -0.0000 -0.0042 -0.0005 -0.0000 | 0.0607 -0.0097 0.0002 -0.0002 -0.0000 0.0015 -0.0000 -0.0001 |
| 5.925 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0494 -0.0052 0.0000 -0.0009 0.0000 0.0002 -0.0001 0.0000 | 0.0014 -0.0097 -0.0024 -0.0022 -0.0000 -0.0180 -0.0003 -0.0001 | 0.3903 0.0628 0.0001 0.0041 0.0000 0.0010 0.0005 0.0001 | 2.3230 0.4936 -0.0000 -0.0040 -0.0000 -0.0003 -0.0005 -0.0000 | 0.0009 -0.0140 0.0002 -0.0008 -0.0000 0.0017 -0.0001 -0.0001 |
| 5.925 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0463 -0.0012 0.0001 -0.0007 0.0000 0.0004 -0.0001 0.0000 | 0.4184 0.1791 -0.0024 -0.0028 -0.0000 -0.0181 -0.0003 -0.0001 | 0.3830 0.0624 0.0002 0.0041 0.0000 0.0017 0.0005 0.0001 | 2.2764 0.4728 0.0005 -0.0034 -0.0000 0.0036 -0.0004 -0.0000 | -0.0590 -0.0176 0.0002 -0.0015 -0.0000 0.0017 -0.0002 -0.0001 |
| 5.925 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0367 0.0036 0.0001 -0.0004 0.0000 0.0006 -0.0001 0.0001 | 0.8378 0.3691 -0.0024 -0.0033 -0.0000 -0.0181 -0.0004 -0.0001 | 0.3646 0.0585 0.0003 0.0039 0.0000 0.0024 0.0005 0.0001 | 2.1341 0.4074 0.0010 -0.0025 0.0000 0.0076 -0.0003 0.0000 | -0.1154 -0.0201 0.0002 -0.0022 -0.0000 0.0015 -0.0003 -0.0001 |
| 5.925 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0205 0.0091 0.0001 0.0000 0.0000 0.0008 0.0000 0.0001 | 1.2619 0.5612 -0.0024 -0.0037 -0.0000 -0.0182 -0.0005 -0.0001 | 0.3360 0.0513 0.0004 0.0037 0.0000 0.0029 0.0005 0.0001 | 1.8946 0.2969 0.0016 -0.0015 0.0000 0.0117 -0.0002 0.0000 | -0.1650 -0.0209 0.0002 -0.0027 -0.0000 0.0013 -0.0003 -0.0001 |
| 5.925 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0021 0.0154 0.0001 0.0004 0.0000 0.0010 0.0001 0.0001 | 1.6926 0.7562 -0.0024 -0.0040 -0.0000 -0.0182 -0.0005 -0.0001 | 0.2986 0.0413 0.0004 0.0033 0.0000 0.0034 0.0004 0.0001 | 1.5552 0.1402 0.0021 -0.0002 0.0000 0.0159 -0.0000 0.0001 | -0.2050 -0.0195 0.0001 -0.0031 -0.0000 0.0009 -0.0004 -0.0001 |
| 5.925 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0309 0.0226 0.0001 0.0007 0.0000 0.0011 0.0001 0.0001 | 2.1312 0.9549 -0.0024 -0.0041 -0.0000 -0.0181 -0.0005 -0.0001 | 0.2541 0.0293 0.0005 0.0028 0.0000 0.0036 0.0003 0.0001 | 1.1128 -0.0640 0.0027 0.0012 0.0000 0.0202 0.0002 0.0001 | -0.2327 -0.0157 0.0001 -0.0034 -0.0000 0.0006 -0.0004 -0.0001 |
| 5.925 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0653 0.0307 0.0001 -0.0003 0.0000 0.0011 -0.0000 0.0001 | 2.5789 1.1579 -0.0024 -0.0041 -0.0000 -0.0181 -0.0005 -0.0001 | 0.2048 0.0165 0.0005 0.0022 0.0000 0.0037 0.0003 0.0001 | 0.5634 -0.3180 0.0033 0.0027 0.0000 0.0246 0.0003 0.0001 | -0.2463 -0.0092 0.0000 -0.0036 -0.0000 0.0003 -0.0004 -0.0001 |
| 5.925 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1054 0.0400 0.0002 -0.0084 -0.0000 0.0012 -0.0010 -0.0002 | 3.0361 1.3653 -0.0024 -0.0040 -0.0000 -0.0183 -0.0005 -0.0001 | 0.1537 0.0049 0.0005 0.0016 0.0000 0.0037 0.0002 0.0000 | -0.0978 -0.6242 0.0039 0.0042 0.0000 0.0292 0.0005 0.0002 | -0.2443 -0.0002 0.0000 -0.0041 -0.0000 0.0001 -0.0005 -0.0001 |
| 5.925 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1541 0.0490 0.0002 -0.0552 -0.0001 0.0018 -0.0069 -0.0022 | 3.4928 1.5748 -0.0026 -0.0037 -0.0000 -0.0196 -0.0005 -0.0001 | 0.1051 -0.0034 0.0005 0.0010 0.0000 0.0036 0.0001 0.0000 | -0.8770 -0.9856 0.0045 0.0057 0.0000 0.0339 0.0007 0.0002 | -0.2256 0.0110 -0.0000 -0.0080 -0.0000 -0.0000 -0.0010 -0.0002 |
| 5.925 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2330 0.0422 0.0008 -0.3174 -0.0008 0.0062 -0.0397 -0.0133 | 3.8759 1.7764 -0.0036 -0.0027 -0.0000 -0.0267 -0.0003 -0.0000 | 0.0694 -0.0058 0.0004 0.0004 0.0000 0.0030 0.0000 0.0000 | -1.7768 -1.4040 0.0052 0.0070 0.0000 0.0393 0.0009 0.0003 | -0.1882 0.0233 0.0000 -0.0308 -0.0001 0.0004 -0.0038 -0.0012 |
| 5.925 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0058 0.0016 0.0001 -0.0253 -0.0001 0.0004 -0.0032 -0.0011 | 4.0332 1.8731 -0.0044 -0.0020 0.0000 -0.0327 -0.0003 0.0000 | 0.0009 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 | -3.2770 -2.1071 0.0069 0.0080 0.0000 0.0517 0.0010 0.0003 | -0.0530 0.0085 0.0001 -0.0328 -0.0001 0.0005 -0.0041 -0.0013 |
| 6.175 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0075 0.0010 0.0007 -0.0290 0.0001 0.0054 -0.0036 0.0010 | -4.4121 -1.8183 -0.0047 0.0014 -0.0000 -0.0352 0.0002 -0.0002 | -0.0005 0.0001 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 | -3.4480 -2.0974 -0.0068 -0.0024 -0.0000 -0.0513 -0.0003 -0.0002 | 0.0452 0.0003 -0.0010 0.0382 -0.0001 -0.0073 0.0048 -0.0013 |
| 6.175 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1547 0.0118 0.0089 -0.3669 0.0008 0.0668 -0.0458 0.0133 | -4.1044 -1.7356 -0.0037 0.0004 -0.0000 -0.0279 0.0001 -0.0002 | 0.0513 0.0019 -0.0003 0.0006 -0.0000 -0.0026 0.0001 -0.0000 | -1.8134 -1.4160 -0.0051 -0.0029 -0.0000 -0.0383 -0.0004 -0.0001 | 0.1536 0.0060 -0.0010 0.0348 -0.0001 -0.0073 0.0043 -0.0011 |
| 6.175 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1292 -0.0065 0.0015 -0.0654 0.0001 0.0114 -0.0082 0.0023 | -3.5559 -1.5558 -0.0026 -0.0006 -0.0000 -0.0194 -0.0001 -0.0001 | 0.1022 0.0037 -0.0003 0.0007 -0.0000 -0.0025 0.0001 -0.0000 | -0.9030 -1.0049 -0.0045 -0.0028 -0.0000 -0.0334 -0.0003 -0.0001 | 0.1855 0.0061 -0.0003 0.0076 -0.0000 -0.0022 0.0009 -0.0001 |
| 6.175 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0976 -0.0105 0.0002 -0.0115 0.0000 0.0014 -0.0014 0.0003 | -3.0843 -1.3589 -0.0024 -0.0005 -0.0000 -0.0180 -0.0001 -0.0001 | 0.1487 0.0094 -0.0003 0.0012 -0.0000 -0.0023 0.0001 -0.0000 | -0.1117 -0.6446 -0.0039 -0.0030 -0.0000 -0.0290 -0.0004 -0.0001 | 0.2042 0.0041 -0.0002 0.0027 0.0000 -0.0012 0.0003 0.0000 |
| 6.175 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0670 -0.0119 -0.0001 -0.0020 -0.0000 -0.0004 -0.0002 -0.0000 | -2.6258 -1.1601 -0.0024 -0.0004 -0.0000 -0.0178 -0.0000 -0.0001 | 0.1943 0.0176 -0.0003 0.0017 -0.0000 -0.0020 0.0002 -0.0000 | 0.5656 -0.3362 -0.0033 -0.0032 -0.0000 -0.0248 -0.0004 -0.0001 | 0.2087 0.0014 -0.0001 0.0018 0.0000 -0.0008 0.0002 0.0000 |
| 6.175 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0402 -0.0119 -0.0001 -0.0005 -0.0000 -0.0007 -0.0001 -0.0001 | -2.1736 -0.9630 -0.0024 -0.0005 -0.0000 -0.0177 -0.0001 -0.0001 | 0.2370 0.0270 -0.0002 0.0021 -0.0000 -0.0017 0.0003 -0.0000 | 1.1314 -0.0782 -0.0028 -0.0035 -0.0000 -0.0207 -0.0004 -0.0001 | 0.1994 -0.0015 -0.0001 0.0015 0.0000 -0.0004 0.0002 0.0000 |
| 6.175 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0184 -0.0106 -0.0001 -0.0004 -0.0000 -0.0006 -0.0000 -0.0001 | -1.7280 -0.7683 -0.0024 -0.0007 -0.0000 -0.0178 -0.0001 -0.0001 | 0.2745 0.0365 -0.0002 0.0026 -0.0000 -0.0012 0.0003 -0.0000 | 1.5892 0.1306 -0.0022 -0.0037 -0.0000 -0.0166 -0.0005 -0.0001 | 0.1773 -0.0045 0.0000 0.0012 -0.0000 0.0000 0.0001 -0.0000 |
| 6.175 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0018 -0.0083 -0.0001 -0.0005 -0.0000 -0.0004 -0.0001 -0.0001 | -1.2889 -0.5757 -0.0024 -0.0009 -0.0000 -0.0179 -0.0001 -0.0001 | 0.3047 0.0453 -0.0001 0.0030 0.0000 -0.0007 0.0004 0.0000 | 1.9421 0.2916 -0.0017 -0.0039 -0.0000 -0.0125 -0.0005 -0.0001 | 0.1442 -0.0075 0.0001 0.0008 -0.0000 0.0004 0.0001 -0.0000 |
| 6.175 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0097 -0.0054 -0.0000 -0.0005 -0.0000 -0.0002 -0.0001 -0.0000 | -0.8555 -0.3847 -0.0024 -0.0013 -0.0000 -0.0179 -0.0002 -0.0001 | 0.3265 0.0526 -0.0000 0.0033 0.0000 -0.0002 0.0004 0.0000 | 2.1927 0.4058 -0.0011 -0.0038 -0.0000 -0.0085 -0.0005 -0.0000 | 0.1021 -0.0103 0.0001 0.0003 -0.0000 0.0007 0.0000 -0.0000 |
| 6.175 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0165 -0.0021 -0.0000 -0.0005 -0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0000 | -0.4261 -0.1949 -0.0024 -0.0017 -0.0000 -0.0180 -0.0002 -0.0001 | 0.3390 0.0578 0.0001 0.0035 0.0000 0.0004 0.0004 0.0000 | 2.3428 0.4742 -0.0006 -0.0036 -0.0000 -0.0045 -0.0005 -0.0000 | 0.0538 -0.0129 0.0001 -0.0003 -0.0000 0.0010 -0.0000 -0.0001 |
| 6.175 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0190 0.0013 0.0000 -0.0005 0.0000 0.0002 -0.0001 0.0000 | 0.0011 -0.0054 -0.0024 -0.0021 -0.0000 -0.0181 -0.0003 -0.0001 | 0.3421 0.0604 0.0001 0.0036 0.0000 0.0010 0.0004 0.0000 | 2.3934 0.4971 -0.0001 -0.0032 -0.0000 -0.0004 -0.0004 -0.0000 | 0.0022 -0.0149 0.0002 -0.0009 -0.0000 0.0012 -0.0001 -0.0001 |
| 6.175 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0171 0.0046 0.0001 -0.0003 0.0000 0.0004 -0.0000 0.0000 | 0.4283 0.1843 -0.0024 -0.0025 -0.0000 -0.0181 -0.0003 -0.0001 | 0.3357 0.0601 0.0002 0.0036 0.0000 0.0015 0.0004 0.0000 | 2.3448 0.4751 0.0005 -0.0026 0.0000 0.0037 -0.0003 0.0000 | -0.0495 -0.0160 0.0002 -0.0015 -0.0000 0.0012 -0.0002 -0.0001 |
| 6.175 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0110 0.0078 0.0001 -0.0000 0.0000 0.0006 -0.0000 0.0001 | 0.8578 0.3753 -0.0024 -0.0028 -0.0000 -0.0182 -0.0004 -0.0001 | 0.3202 0.0566 0.0003 0.0034 0.0000 0.0020 0.0004 0.0001 | 2.1965 0.4079 0.0010 -0.0018 0.0000 0.0078 -0.0002 0.0000 | -0.0982 -0.0159 0.0001 -0.0020 -0.0000 0.0011 -0.0003 -0.0001 |
| 6.175 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0002 0.0108 0.0001 0.0003 0.0000 0.0008 0.0000 0.0001 | 1.2914 0.5682 -0.0024 -0.0031 -0.0000 -0.0181 -0.0004 -0.0001 | 0.2961 0.0501 0.0003 0.0032 0.0000 0.0025 0.0004 0.0001 | 1.9472 0.2952 0.0016 -0.0009 0.0000 0.0120 -0.0001 0.0000 | -0.1408 -0.0144 0.0001 -0.0025 -0.0000 0.0009 -0.0003 -0.0001 |
| 6.175 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0156 0.0139 0.0001 0.0006 0.0000 0.0009 0.0001 0.0001 | 1.7308 0.7638 -0.0024 -0.0033 -0.0000 -0.0181 -0.0004 -0.0001 | 0.2643 0.0409 0.0004 0.0028 0.0000 0.0028 0.0004 0.0001 | 1.5949 0.1361 0.0022 0.0002 0.0000 0.0163 0.0000 0.0001 | -0.1748 -0.0111 0.0001 -0.0028 -0.0000 0.0007 -0.0004 -0.0001 |
| 6.175 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0365 0.0171 0.0001 0.0007 0.0000 0.0010 0.0001 0.0001 | 2.1768 0.9630 -0.0024 -0.0034 -0.0000 -0.0180 -0.0004 -0.0001 | 0.2261 0.0297 0.0004 0.0024 0.0000 0.0031 0.0003 0.0001 | 1.1370 -0.0708 0.0027 0.0014 0.0000 0.0206 0.0002 0.0001 | -0.1980 -0.0062 0.0001 -0.0030 -0.0000 0.0004 -0.0004 -0.0001 |
| 6.175 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0626 0.0206 0.0001 -0.0004 0.0000 0.0011 -0.0001 0.0001 | 2.6300 1.1665 -0.0024 -0.0034 -0.0000 -0.0180 -0.0004 -0.0001 | 0.1834 0.0175 0.0004 0.0019 0.0000 0.0032 0.0002 0.0000 | 0.5702 -0.3272 0.0033 0.0026 0.0000 0.0249 0.0003 0.0001 | -0.2089 0.0003 0.0000 -0.0032 -0.0000 0.0002 -0.0004 -0.0001 |
| 6.175 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0942 0.0245 0.0002 -0.0085 -0.0000 0.0016 -0.0011 -0.0002 | 3.0906 1.3756 -0.0024 -0.0033 -0.0000 -0.0182 -0.0004 -0.0001 | 0.1384 0.0056 0.0004 0.0014 0.0000 0.0033 0.0002 0.0000 | -0.1087 -0.6354 0.0039 0.0038 0.0000 0.0293 0.0005 0.0001 | -0.2064 0.0080 0.0000 -0.0037 -0.0000 0.0001 -0.0005 -0.0001 |
| 6.175 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1353 0.0287 0.0006 -0.0555 -0.0001 0.0044 -0.0069 -0.0022 | 3.5677 1.5926 -0.0027 -0.0031 -0.0000 -0.0199 -0.0004 -0.0000 | 0.0928 -0.0043 0.0005 0.0009 0.0000 0.0034 0.0001 0.0000 | -0.9028 -0.9984 0.0045 0.0051 0.0000 0.0339 0.0006 0.0002 | -0.1898 0.0162 0.0000 -0.0076 -0.0000 0.0003 -0.0010 -0.0002 |
| 6.175 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2085 0.0236 0.0028 -0.3187 -0.0008 0.0210 -0.0398 -0.0134 | 4.1317 1.8207 -0.0040 -0.0024 0.0000 -0.0301 -0.0003 0.0000 | 0.0430 -0.0105 0.0004 0.0003 -0.0000 0.0033 0.0000 -0.0000 | -1.8184 -1.4203 0.0052 0.0063 0.0000 0.0391 0.0008 0.0002 | -0.1572 0.0241 0.0002 -0.0310 -0.0001 0.0018 -0.0039 -0.0012 |
| 6.175 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0041 0.0016 0.0002 -0.0253 -0.0001 0.0016 -0.0032 -0.0011 | 4.4508 1.9379 -0.0052 -0.0018 0.0000 -0.0389 -0.0002 0.0001 | -0.0006 -0.0001 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 | -3.4684 -2.1461 0.0072 0.0072 0.0000 0.0536 0.0009 0.0002 | -0.0437 0.0083 0.0003 -0.0335 -0.0001 0.0021 -0.0042 -0.0014 |
| 6.425 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0048 0.0029 0.0006 -0.0289 0.0001 0.0044 -0.0036 0.0010 | -4.1087 -1.8319 -0.0040 -0.0022 -0.0000 -0.0300 -0.0003 -0.0000 | 0.0010 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 | -3.3971 -2.1004 -0.0066 -0.0033 -0.0000 -0.0497 -0.0004 -0.0001 | 0.0352 -0.0010 -0.0008 0.0373 -0.0001 -0.0060 0.0047 -0.0013 |
| 6.425 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1517 0.0372 0.0073 -0.3665 0.0008 0.0546 -0.0458 0.0133 | -3.9614 -1.7446 -0.0033 -0.0015 -0.0000 -0.0251 -0.0002 -0.0000 | 0.0692 0.0012 -0.0003 0.0003 -0.0000 -0.0021 0.0000 -0.0000 | -1.8668 -1.4132 -0.0051 -0.0027 -0.0000 -0.0385 -0.0003 -0.0001 | 0.1231 0.0044 -0.0008 0.0339 -0.0001 -0.0063 0.0042 -0.0011 |
| 6.425 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1164 -0.0071 0.0012 -0.0656 0.0001 0.0091 -0.0082 0.0023 | -3.5903 -1.5583 -0.0026 -0.0008 -0.0000 -0.0191 -0.0001 -0.0000 | 0.0981 0.0032 -0.0003 0.0007 -0.0000 -0.0022 0.0001 -0.0000 | -0.9382 -1.0003 -0.0045 -0.0028 -0.0000 -0.0335 -0.0004 -0.0001 | 0.1525 0.0027 -0.0003 0.0072 -0.0000 -0.0022 0.0009 -0.0001 |
| 6.425 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0861 -0.0153 0.0001 -0.0116 0.0000 0.0010 -0.0014 0.0003 | -3.1338 -1.3589 -0.0024 -0.0007 -0.0000 -0.0179 -0.0001 -0.0001 | 0.1371 0.0093 -0.0003 0.0011 -0.0000 -0.0019 0.0001 -0.0000 | -0.1268 -0.6401 -0.0039 -0.0030 -0.0000 -0.0293 -0.0004 -0.0001 | 0.1702 -0.0016 -0.0002 0.0024 0.0000 -0.0014 0.0003 0.0000 |
| 6.425 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0605 -0.0153 -0.0001 -0.0020 -0.0000 -0.0005 -0.0002 -0.0000 | -2.6705 -1.1588 -0.0023 -0.0007 -0.0000 -0.0176 -0.0001 -0.0001 | 0.1766 0.0177 -0.0002 0.0015 -0.0000 -0.0015 0.0002 -0.0000 | 0.5675 -0.3319 -0.0034 -0.0031 -0.0000 -0.0252 -0.0004 -0.0001 | 0.1761 -0.0056 -0.0001 0.0015 0.0000 -0.0010 0.0002 0.0000 |
| 6.425 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0400 -0.0127 -0.0001 -0.0003 -0.0000 -0.0006 -0.0000 -0.0001 | -2.2121 -0.9608 -0.0023 -0.0008 -0.0000 -0.0176 -0.0001 -0.0001 | 0.2128 0.0270 -0.0001 0.0019 -0.0000 -0.0011 0.0002 -0.0000 | 1.1490 -0.0744 -0.0028 -0.0032 -0.0000 -0.0211 -0.0004 -0.0001 | 0.1701 -0.0090 -0.0001 0.0012 0.0000 -0.0007 0.0001 0.0000 |
| 6.425 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0246 -0.0090 -0.0001 -0.0001 -0.0000 -0.0005 -0.0000 -0.0001 | -1.7598 -0.7654 -0.0024 -0.0010 -0.0000 -0.0177 -0.0001 -0.0001 | 0.2435 0.0363 -0.0001 0.0023 -0.0000 -0.0007 0.0003 -0.0000 | 1.6209 0.1340 -0.0023 -0.0033 -0.0000 -0.0171 -0.0004 -0.0000 | 0.1530 -0.0116 -0.0000 0.0009 -0.0000 -0.0003 0.0001 -0.0000 |
| 6.425 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0140 -0.0048 -0.0000 -0.0002 -0.0000 -0.0003 -0.0000 -0.0001 | -1.3134 -0.5722 -0.0024 -0.0012 -0.0000 -0.0178 -0.0001 -0.0001 | 0.2675 0.0445 -0.0000 0.0026 -0.0000 -0.0003 0.0003 -0.0000 | 1.9858 0.2946 -0.0017 -0.0033 -0.0000 -0.0130 -0.0004 -0.0000 | 0.1258 -0.0137 0.0000 0.0005 -0.0000 0.0000 0.0001 -0.0000 |
| 6.425 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0073 -0.0004 -0.0000 -0.0002 -0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0000 | -0.8722 -0.3808 -0.0024 -0.0014 -0.0000 -0.0179 -0.0002 -0.0001 | 0.2841 0.0513 0.0000 0.0029 0.0000 0.0002 0.0004 0.0000 | 2.2456 0.4083 -0.0012 -0.0032 -0.0000 -0.0089 -0.0004 -0.0000 | 0.0902 -0.0151 0.0000 0.0001 -0.0000 0.0003 0.0000 -0.0001 |
| 6.425 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0035 0.0038 0.0000 -0.0002 -0.0000 0.0001 -0.0000 -0.0000 | -0.4349 -0.1907 -0.0024 -0.0017 -0.0000 -0.0180 -0.0002 -0.0001 | 0.2932 0.0562 0.0001 0.0030 0.0000 0.0006 0.0004 0.0000 | 2.4016 0.4758 -0.0006 -0.0029 -0.0000 -0.0047 -0.0004 -0.0000 | 0.0485 -0.0159 0.0001 -0.0004 -0.0000 0.0006 -0.0001 -0.0001 |
| 6.425 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0022 0.0073 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0003 -0.0000 0.0000 | 0.0005 -0.0011 -0.0024 -0.0020 -0.0000 -0.0181 -0.0002 -0.0001 | 0.2950 0.0588 0.0001 0.0031 0.0000 0.0010 0.0004 0.0000 | 2.4544 0.4977 -0.0001 -0.0025 -0.0000 -0.0005 -0.0003 -0.0000 | 0.0035 -0.0159 0.0001 -0.0009 -0.0000 0.0008 -0.0001 -0.0001 |
| 6.425 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0029 0.0099 0.0001 0.0000 0.0000 0.0005 0.0000 0.0000 | 0.4359 0.1887 -0.0024 -0.0022 -0.0000 -0.0182 -0.0003 -0.0001 | 0.2897 0.0589 0.0002 0.0031 0.0000 0.0014 0.0004 0.0000 | 2.4041 0.4743 0.0005 -0.0020 0.0000 0.0037 -0.0002 0.0000 | -0.0417 -0.0148 0.0001 -0.0014 -0.0000 0.0008 -0.0002 -0.0001 |
| 6.425 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0059 0.0116 0.0001 0.0002 0.0000 0.0006 0.0000 0.0001 | 0.8734 0.3795 -0.0024 -0.0025 -0.0000 -0.0182 -0.0003 -0.0001 | 0.2775 0.0562 0.0002 0.0029 0.0000 0.0018 0.0004 0.0000 | 2.2503 0.4054 0.0011 -0.0013 0.0000 0.0079 -0.0002 0.0000 | -0.0841 -0.0124 0.0001 -0.0019 -0.0000 0.0008 -0.0002 -0.0001 |
| 6.425 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0119 0.0123 0.0001 0.0005 0.0000 0.0008 0.0001 0.0001 | 1.3147 0.5722 -0.0024 -0.0027 -0.0000 -0.0181 -0.0003 -0.0001 | 0.2584 0.0507 0.0003 0.0027 0.0000 0.0021 0.0003 0.0000 | 1.9921 0.2909 0.0016 -0.0004 0.0000 0.0122 -0.0001 0.0000 | -0.1208 -0.0086 0.0001 -0.0022 -0.0000 0.0006 -0.0003 -0.0001 |
| 6.425 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0216 0.0123 0.0001 0.0007 0.0000 0.0009 0.0001 0.0001 | 1.7612 0.7674 -0.0024 -0.0028 -0.0000 -0.0181 -0.0003 -0.0001 | 0.2328 0.0426 0.0003 0.0024 0.0000 0.0024 0.0003 0.0000 | 1.6282 0.1300 0.0022 0.0005 0.0000 0.0165 0.0001 0.0001 | -0.1495 -0.0034 0.0001 -0.0025 -0.0000 0.0005 -0.0003 -0.0001 |
| 6.425 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0358 0.0117 0.0001 0.0008 0.0000 0.0009 0.0001 0.0001 | 2.2137 0.9660 -0.0024 -0.0028 -0.0000 -0.0180 -0.0004 -0.0000 | 0.2012 0.0323 0.0003 0.0020 0.0000 0.0026 0.0003 0.0000 | 1.1566 -0.0785 0.0028 0.0015 0.0000 0.0208 0.0002 0.0001 | -0.1685 0.0028 0.0000 -0.0027 -0.0000 0.0003 -0.0003 -0.0001 |
| 6.425 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0549 0.0106 0.0001 -0.0005 0.0000 0.0011 -0.0001 0.0001 | 2.6728 1.1686 -0.0024 -0.0028 -0.0000 -0.0179 -0.0003 -0.0000 | 0.1650 0.0207 0.0004 0.0017 0.0000 0.0028 0.0002 0.0000 | 0.5747 -0.3360 0.0034 0.0025 0.0000 0.0252 0.0003 0.0001 | -0.1765 0.0097 0.0000 -0.0028 -0.0000 0.0001 -0.0003 -0.0001 |
| 6.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0792 0.0079 0.0003 -0.0086 -0.0000 0.0020 -0.0011 -0.0003 | 3.1387 1.3770 -0.0024 -0.0027 -0.0000 -0.0182 -0.0003 -0.0000 | 0.1260 0.0089 0.0004 0.0013 0.0000 0.0030 0.0002 0.0000 | -0.1206 -0.6447 0.0039 0.0035 0.0000 0.0295 0.0004 0.0001 | -0.1730 0.0166 0.0000 -0.0034 -0.0000 0.0000 -0.0004 -0.0001 |
| 6.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1111 -0.0001 0.0010 -0.0556 -0.0001 0.0072 -0.0069 -0.0023 | 3.6044 1.5963 -0.0026 -0.0027 -0.0000 -0.0198 -0.0003 -0.0000 | 0.0872 -0.0018 0.0004 0.0009 0.0000 0.0031 0.0001 0.0000 | -0.9341 -1.0075 0.0045 0.0044 0.0000 0.0340 0.0005 0.0001 | -0.1573 0.0229 0.0001 -0.0072 -0.0000 0.0004 -0.0009 -0.0002 |
| 6.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1690 -0.0272 0.0048 -0.3188 -0.0008 0.0363 -0.0398 -0.0135 | 4.0079 1.8386 -0.0037 -0.0032 -0.0000 -0.0276 -0.0004 -0.0000 | 0.0574 -0.0102 0.0004 0.0006 0.0000 0.0029 0.0001 0.0000 | -1.8686 -1.4304 0.0052 0.0053 0.0000 0.0393 0.0007 0.0001 | -0.1284 0.0262 0.0004 -0.0299 -0.0001 0.0030 -0.0037 -0.0011 |
| 6.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0032 0.0003 0.0004 -0.0253 -0.0001 0.0028 -0.0032 -0.0011 | 4.1802 1.9676 -0.0046 -0.0037 0.0000 -0.0341 -0.0005 0.0000 | 0.0008 -0.0002 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 | -3.4261 -2.1673 0.0070 0.0068 0.0000 0.0521 0.0009 0.0001 | -0.0351 0.0080 0.0005 -0.0325 -0.0001 0.0035 -0.0041 -0.0013 |
| 6.675 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0028 0.0039 0.0005 -0.0290 0.0001 0.0035 -0.0036 0.0010 | -4.5334 -1.8699 -0.0047 -0.0033 0.0000 -0.0355 -0.0004 0.0001 | -0.0006 -0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 | -3.5824 -2.1044 -0.0068 -0.0038 -0.0000 -0.0513 -0.0005 -0.0000 | 0.0259 -0.0022 -0.0007 0.0382 -0.0001 -0.0049 0.0048 -0.0013 |
| 6.675 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1376 0.0425 0.0056 -0.3682 0.0008 0.0421 -0.0460 0.0134 | -4.2147 -1.7672 -0.0037 -0.0022 0.0000 -0.0280 -0.0003 0.0000 | 0.0454 -0.0037 -0.0003 0.0002 0.0000 -0.0024 0.0000 0.0000 | -1.9010 -1.4042 -0.0051 -0.0028 -0.0000 -0.0382 -0.0003 -0.0001 | 0.0942 0.0022 -0.0007 0.0344 -0.0001 -0.0055 0.0043 -0.0011 |
| 6.675 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1000 -0.0142 0.0009 -0.0658 0.0001 0.0068 -0.0082 0.0023 | -3.6515 -1.5608 -0.0026 -0.0010 -0.0000 -0.0191 -0.0001 -0.0000 | 0.0916 0.0011 -0.0003 0.0007 -0.0000 -0.0020 0.0001 -0.0000 | -0.9620 -0.9915 -0.0045 -0.0029 -0.0000 -0.0335 -0.0004 -0.0001 | 0.1221 -0.0015 -0.0003 0.0070 -0.0000 -0.0023 0.0009 -0.0001 |
| 6.675 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0710 -0.0222 0.0001 -0.0116 0.0000 0.0005 -0.0014 0.0003 | -3.1727 -1.3554 -0.0023 -0.0009 -0.0000 -0.0176 -0.0001 -0.0000 | 0.1297 0.0088 -0.0002 0.0010 -0.0000 -0.0016 0.0001 -0.0000 | -0.1410 -0.6330 -0.0039 -0.0030 -0.0000 -0.0294 -0.0004 -0.0000 | 0.1402 -0.0078 -0.0002 0.0021 0.0000 -0.0017 0.0003 0.0000 |
| 6.675 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0492 -0.0195 -0.0001 -0.0019 -0.0000 -0.0005 -0.0002 -0.0000 | -2.7059 -1.1535 -0.0023 -0.0010 -0.0000 -0.0173 -0.0001 -0.0000 | 0.1640 0.0180 -0.0001 0.0014 -0.0000 -0.0011 0.0002 -0.0000 | 0.5663 -0.3267 -0.0034 -0.0030 -0.0000 -0.0255 -0.0004 -0.0000 | 0.1483 -0.0128 -0.0002 0.0012 0.0000 -0.0014 0.0001 0.0000 |
| 6.675 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0339 -0.0140 -0.0001 -0.0002 -0.0000 -0.0005 -0.0000 -0.0001 | -2.2431 -0.9551 -0.0023 -0.0011 -0.0000 -0.0174 -0.0001 -0.0000 | 0.1938 0.0275 -0.0001 0.0017 -0.0000 -0.0006 0.0002 -0.0000 | 1.1612 -0.0707 -0.0029 -0.0030 -0.0000 -0.0215 -0.0004 -0.0000 | 0.1462 -0.0163 -0.0001 0.0009 0.0000 -0.0011 0.0001 0.0000 |
| 6.675 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0244 -0.0078 -0.0001 0.0000 -0.0000 -0.0004 0.0000 -0.0001 | -1.7853 -0.7597 -0.0023 -0.0012 -0.0000 -0.0175 -0.0001 -0.0000 | 0.2173 0.0364 -0.0000 0.0020 -0.0000 -0.0002 0.0003 -0.0000 | 1.6458 0.1365 -0.0023 -0.0030 -0.0000 -0.0175 -0.0004 -0.0000 | 0.1341 -0.0184 -0.0001 0.0006 -0.0000 -0.0007 0.0001 -0.0000 |
| 6.675 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0194 -0.0014 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0002 0.0000 -0.0001 | -1.3332 -0.5666 -0.0024 -0.0013 -0.0000 -0.0177 -0.0002 -0.0000 | 0.2341 0.0442 0.0000 0.0023 -0.0000 0.0002 0.0003 -0.0000 | 2.0220 0.2960 -0.0018 -0.0029 -0.0000 -0.0134 -0.0004 -0.0000 | 0.1124 -0.0194 -0.0000 0.0003 -0.0000 -0.0003 0.0000 -0.0000 |
| 6.675 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0172 0.0046 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | -0.8860 -0.3754 -0.0024 -0.0015 -0.0000 -0.0179 -0.0002 -0.0000 | 0.2444 0.0504 0.0001 0.0025 0.0000 0.0005 0.0003 0.0000 | 2.2910 0.4088 -0.0012 -0.0027 0.0000 -0.0093 -0.0003 0.0000 | 0.0821 -0.0196 0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0001 |
| 6.675 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0163 0.0097 0.0000 0.0001 -0.0000 0.0002 0.0000 -0.0000 | -0.4424 -0.1856 -0.0024 -0.0017 -0.0000 -0.0180 -0.0002 -0.0000 | 0.2491 0.0550 0.0001 0.0026 0.0000 0.0008 0.0003 0.0000 | 2.4531 0.4752 -0.0007 -0.0024 0.0000 -0.0050 -0.0003 0.0000 | 0.0454 -0.0189 0.0000 -0.0005 -0.0000 0.0003 -0.0001 -0.0001 |
| 6.675 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0158 0.0135 0.0001 0.0001 0.0000 0.0004 0.0000 0.0000 | -0.0004 0.0035 -0.0024 -0.0019 -0.0000 -0.0182 -0.0002 -0.0000 | 0.2491 0.0578 0.0001 0.0026 0.0000 0.0011 0.0003 0.0000 | 2.5083 0.4958 -0.0001 -0.0019 0.0000 -0.0007 -0.0002 0.0000 | 0.0050 -0.0171 0.0001 -0.0009 -0.0000 0.0005 -0.0001 -0.0001 |
| 6.675 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0155 0.0156 0.0001 0.0002 0.0000 0.0005 0.0000 0.0000 | 0.4418 0.1926 -0.0024 -0.0020 -0.0000 -0.0182 -0.0003 -0.0000 | 0.2451 0.0585 0.0002 0.0026 0.0000 0.0013 0.0003 0.0000 | 2.4564 0.4707 0.0005 -0.0014 0.0000 0.0037 -0.0002 0.0000 | -0.0358 -0.0141 0.0001 -0.0013 -0.0000 0.0006 -0.0002 -0.0001 |
| 6.675 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0157 0.0160 0.0001 0.0004 0.0000 0.0006 0.0001 0.0001 | 0.8857 0.3823 -0.0024 -0.0022 -0.0000 -0.0182 -0.0003 -0.0000 | 0.2369 0.0570 0.0002 0.0025 0.0000 0.0015 0.0003 0.0000 | 2.2972 0.4001 0.0011 -0.0008 0.0000 0.0080 -0.0001 0.0000 | -0.0737 -0.0097 0.0001 -0.0017 -0.0000 0.0005 -0.0002 -0.0001 |
| 6.675 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0172 0.0147 0.0001 0.0006 0.0000 0.0007 0.0001 0.0001 | 1.3331 0.5737 -0.0024 -0.0023 -0.0000 -0.0182 -0.0003 -0.0000 | 0.2238 0.0530 0.0002 0.0023 0.0000 0.0018 0.0003 0.0000 | 2.0305 0.2839 0.0017 -0.0001 0.0000 0.0124 -0.0000 0.0000 | -0.1057 -0.0037 0.0001 -0.0021 -0.0000 0.0004 -0.0003 -0.0001 |
| 6.675 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0213 0.0118 0.0001 0.0008 0.0000 0.0008 0.0001 0.0001 | 1.7853 0.7674 -0.0024 -0.0023 -0.0000 -0.0181 -0.0003 -0.0000 | 0.2053 0.0463 0.0003 0.0020 0.0000 0.0020 0.0003 0.0000 | 1.6557 0.1217 0.0022 0.0007 0.0000 0.0168 0.0001 0.0000 | -0.1297 0.0034 0.0000 -0.0023 -0.0000 0.0003 -0.0003 -0.0001 |
| 6.675 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0294 0.0077 0.0001 0.0007 0.0000 0.0008 0.0001 0.0001 | 2.2432 0.9643 -0.0024 -0.0023 -0.0000 -0.0179 -0.0003 -0.0000 | 0.1810 0.0371 0.0003 0.0017 0.0000 0.0022 0.0002 0.0000 | 1.1716 -0.0875 0.0028 0.0015 0.0000 0.0211 0.0002 0.0000 | -0.1444 0.0111 0.0000 -0.0024 -0.0000 0.0001 -0.0003 -0.0001 |
| 6.675 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0428 0.0022 0.0001 -0.0005 0.0000 0.0011 -0.0001 0.0001 | 2.7063 1.1649 -0.0024 -0.0023 -0.0000 -0.0179 -0.0003 -0.0000 | 0.1516 0.0263 0.0003 0.0014 0.0000 0.0024 0.0002 0.0000 | 0.5764 -0.3450 0.0034 0.0023 0.0000 0.0254 0.0003 0.0001 | -0.1491 0.0186 -0.0000 -0.0025 -0.0000 -0.0001 -0.0003 -0.0001 |
| 6.675 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0619 -0.0055 0.0003 -0.0087 -0.0000 0.0025 -0.0011 -0.0003 | 3.1737 1.3690 -0.0024 -0.0022 -0.0000 -0.0180 -0.0003 -0.0000 | 0.1184 0.0151 0.0004 0.0011 0.0000 0.0027 0.0001 0.0000 | -0.1319 -0.6530 0.0040 0.0031 0.0000 0.0296 0.0004 0.0001 | -0.1437 0.0251 -0.0000 -0.0031 -0.0000 -0.0001 -0.0004 -0.0001 |
| 6.675 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0884 -0.0190 0.0013 -0.0553 -0.0001 0.0099 -0.0069 -0.0023 | 3.6518 1.5729 -0.0026 -0.0024 -0.0000 -0.0197 -0.0003 -0.0000 | 0.0826 0.0059 0.0004 0.0009 0.0000 0.0029 0.0001 0.0000 | -0.9551 -1.0139 0.0045 0.0038 0.0000 0.0340 0.0005 0.0001 | -0.1282 0.0293 0.0001 -0.0071 -0.0000 0.0005 -0.0009 -0.0002 |
| 6.675 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1384 -0.0473 0.0068 -0.3157 -0.0008 0.0509 -0.0394 -0.0134 | 4.2054 1.7605 -0.0039 -0.0052 -0.0000 -0.0292 -0.0006 -0.0001 | 0.0405 0.0016 0.0004 0.0010 0.0000 0.0029 0.0001 0.0000 | -1.8970 -1.4285 0.0052 0.0043 0.0000 0.0391 0.0005 0.0001 | -0.1016 0.0290 0.0006 -0.0303 -0.0001 0.0043 -0.0038 -0.0012 |
| 6.675 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0020 0.0003 0.0005 -0.0250 -0.0001 0.0039 -0.0031 -0.0011 | 4.5155 1.8470 -0.0050 -0.0078 -0.0000 -0.0373 -0.0010 -0.0002 | -0.0006 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | -3.5734 -2.1200 0.0071 0.0071 0.0000 0.0530 0.0009 0.0001 | -0.0267 0.0087 0.0007 -0.0331 -0.0001 0.0051 -0.0041 -0.0014 |
| 6.925 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0014 0.0034 0.0003 -0.0290 0.0001 0.0025 -0.0036 0.0011 | -4.2385 -1.9077 -0.0041 -0.0000 -0.0000 -0.0311 -0.0000 -0.0000 | 0.0009 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | -3.5277 -2.1068 -0.0066 -0.0031 -0.0000 -0.0496 -0.0004 -0.0000 | 0.0165 -0.0026 -0.0005 0.0371 -0.0001 -0.0037 0.0046 -0.0013 |
| 6.925 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1063 0.0142 0.0039 -0.3688 0.0008 0.0290 -0.0461 0.0134 | -4.0740 -1.7867 -0.0034 -0.0005 -0.0000 -0.0254 -0.0001 -0.0000 | 0.0660 -0.0075 -0.0003 0.0005 -0.0000 -0.0020 0.0001 -0.0000 | -1.9488 -1.3923 -0.0051 -0.0032 -0.0000 -0.0381 -0.0004 -0.0000 | 0.0653 -0.0003 -0.0006 0.0332 -0.0001 -0.0046 0.0042 -0.0011 |
| 6.925 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0767 -0.0309 0.0006 -0.0659 0.0001 0.0043 -0.0082 0.0023 | -3.6787 -1.5573 -0.0025 -0.0011 -0.0000 -0.0185 -0.0001 -0.0000 | 0.0946 0.0000 -0.0002 0.0007 -0.0000 -0.0018 0.0001 -0.0000 | -0.9952 -0.9798 -0.0045 -0.0031 -0.0000 -0.0335 -0.0004 -0.0000 | 0.0929 -0.0071 -0.0003 0.0066 -0.0000 -0.0025 0.0008 -0.0001 |
| 6.925 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0510 -0.0312 0.0000 -0.0116 0.0000 0.0000 -0.0014 0.0003 | -3.2103 -1.3463 -0.0023 -0.0012 -0.0000 -0.0171 -0.0001 -0.0000 | 0.1284 0.0093 -0.0002 0.0010 -0.0000 -0.0012 0.0001 -0.0000 | -0.1593 -0.6245 -0.0040 -0.0030 0.0000 -0.0296 -0.0004 0.0000 | 0.1130 -0.0148 -0.0003 0.0018 0.0000 -0.0021 0.0002 0.0000 |
| 6.925 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0328 -0.0239 -0.0001 -0.0019 -0.0000 -0.0005 -0.0002 -0.0000 | -2.7368 -1.1439 -0.0023 -0.0012 -0.0000 -0.0169 -0.0001 -0.0000 | 0.1586 0.0192 -0.0001 0.0012 -0.0000 -0.0006 0.0002 -0.0000 | 0.5603 -0.3212 -0.0034 -0.0029 0.0000 -0.0259 -0.0004 0.0000 | 0.1249 -0.0204 -0.0002 0.0009 0.0000 -0.0018 0.0001 0.0000 |
| 6.925 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0226 -0.0151 -0.0001 -0.0001 -0.0000 -0.0004 -0.0000 -0.0001 | -2.2682 -0.9461 -0.0023 -0.0013 -0.0000 -0.0171 -0.0002 -0.0000 | 0.1819 0.0287 -0.0000 0.0015 -0.0000 -0.0001 0.0002 -0.0000 | 1.1672 -0.0676 -0.0029 -0.0028 0.0000 -0.0220 -0.0003 0.0000 | 0.1280 -0.0235 -0.0002 0.0007 0.0000 -0.0014 0.0001 0.0000 |
| 6.925 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0193 -0.0061 -0.0000 0.0001 -0.0000 -0.0002 0.0000 -0.0001 | -1.8059 -0.7514 -0.0023 -0.0013 -0.0000 -0.0173 -0.0002 -0.0000 | 0.1973 0.0371 0.0000 0.0017 -0.0000 0.0003 0.0002 -0.0000 | 1.6640 0.1378 -0.0024 -0.0026 0.0000 -0.0180 -0.0003 0.0000 | 0.1215 -0.0247 -0.0001 0.0004 -0.0000 -0.0010 0.0001 -0.0000 |
| 6.925 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0201 0.0024 0.0000 0.0002 -0.0000 0.0001 0.0000 -0.0001 | -1.3499 -0.5591 -0.0023 -0.0014 -0.0000 -0.0176 -0.0002 -0.0000 | 0.2051 0.0441 0.0001 0.0019 -0.0000 0.0006 0.0002 -0.0000 | 2.0518 0.2960 -0.0019 -0.0025 0.0000 -0.0139 -0.0003 0.0000 | 0.1050 -0.0247 -0.0001 0.0001 -0.0000 -0.0005 0.0000 -0.0000 |
| 6.925 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0219 0.0100 0.0000 0.0002 -0.0000 0.0003 0.0000 -0.0000 | -0.8986 -0.3688 -0.0024 -0.0016 -0.0000 -0.0179 -0.0002 -0.0000 | 0.2073 0.0495 0.0001 0.0021 -0.0000 0.0008 0.0003 -0.0000 | 2.3308 0.4076 -0.0013 -0.0022 0.0000 -0.0097 -0.0003 0.0000 | 0.0790 -0.0237 -0.0000 -0.0002 -0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0001 |
| 6.925 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0230 0.0162 0.0001 0.0002 -0.0000 0.0004 0.0000 -0.0000 | -0.4498 -0.1798 -0.0024 -0.0017 -0.0000 -0.0181 -0.0002 -0.0000 | 0.2062 0.0536 0.0001 0.0021 -0.0000 0.0010 0.0003 -0.0000 | 2.5000 0.4728 -0.0007 -0.0019 0.0000 -0.0053 -0.0002 0.0000 | 0.0451 -0.0218 0.0000 -0.0005 -0.0000 0.0002 -0.0001 -0.0001 |
| 6.925 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0228 0.0205 0.0001 0.0003 0.0000 0.0005 0.0000 0.0000 | -0.0017 0.0084 -0.0024 -0.0018 -0.0000 -0.0183 -0.0002 -0.0000 | 0.2039 0.0566 0.0001 0.0022 0.0000 0.0011 0.0003 0.0000 | 2.5581 0.4918 -0.0001 -0.0014 0.0000 -0.0009 -0.0002 0.0000 | 0.0068 -0.0188 0.0000 -0.0009 -0.0000 0.0003 -0.0001 -0.0001 |
| 6.925 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0217 0.0226 0.0001 0.0004 0.0000 0.0005 0.0000 0.0000 | 0.4468 0.1963 -0.0024 -0.0019 -0.0000 -0.0184 -0.0002 -0.0000 | 0.2015 0.0584 0.0002 0.0021 0.0000 0.0012 0.0003 0.0000 | 2.5045 0.4649 0.0005 -0.0009 0.0000 0.0036 -0.0001 0.0000 | -0.0322 -0.0144 0.0001 -0.0013 -0.0000 0.0004 -0.0002 -0.0001 |
| 6.925 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0198 0.0221 0.0001 0.0005 0.0000 0.0006 0.0001 0.0001 | 0.8963 0.3843 -0.0024 -0.0019 -0.0000 -0.0183 -0.0002 -0.0000 | 0.1984 0.0585 0.0002 0.0020 0.0000 0.0013 0.0002 0.0000 | 2.3393 0.3923 0.0011 -0.0004 0.0000 0.0081 -0.0000 0.0000 | -0.0677 -0.0082 0.0001 -0.0016 -0.0000 0.0004 -0.0002 -0.0001 |
| 6.925 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0174 0.0191 0.0001 0.0006 0.0000 0.0006 0.0001 0.0001 | 1.3484 0.5733 -0.0024 -0.0020 0.0000 -0.0182 -0.0002 0.0000 | 0.1930 0.0565 0.0002 0.0018 0.0000 0.0015 0.0002 0.0000 | 2.0634 0.2743 0.0017 0.0003 0.0000 0.0126 0.0000 0.0000 | -0.0964 -0.0003 0.0000 -0.0019 -0.0000 0.0003 -0.0002 -0.0001 |
| 6.925 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0162 0.0135 0.0001 0.0008 0.0000 0.0006 0.0001 0.0001 | 1.8047 0.7642 -0.0024 -0.0020 0.0000 -0.0181 -0.0002 0.0000 | 0.1832 0.0518 0.0002 0.0016 0.0000 0.0016 0.0002 0.0000 | 1.6774 0.1110 0.0023 0.0009 0.0000 0.0170 0.0001 0.0000 | -0.1161 0.0089 0.0000 -0.0021 -0.0000 0.0001 -0.0003 -0.0001 |
| 6.925 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0185 0.0061 0.0001 0.0007 0.0000 0.0007 0.0001 0.0001 | 2.2668 0.9581 -0.0024 -0.0019 0.0000 -0.0179 -0.0002 0.0000 | 0.1672 0.0441 0.0002 0.0014 0.0000 0.0018 0.0002 0.0000 | 1.1814 -0.0981 0.0028 0.0016 0.0000 0.0213 0.0002 0.0000 | -0.1261 0.0185 -0.0000 -0.0022 -0.0000 -0.0001 -0.0003 -0.0001 |
| 6.925 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0265 -0.0030 0.0001 -0.0006 0.0000 0.0010 -0.0001 0.0001 | 2.7347 1.1551 -0.0024 -0.0019 0.0000 -0.0177 -0.0002 0.0000 | 0.1446 0.0340 0.0003 0.0012 0.0000 0.0021 0.0002 0.0000 | 0.5743 -0.3542 0.0034 0.0022 0.0000 0.0256 0.0003 0.0000 | -0.1265 0.0272 -0.0000 -0.0023 -0.0000 -0.0003 -0.0003 -0.0001 |
| 6.925 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0423 -0.0134 0.0004 -0.0088 -0.0000 0.0028 -0.0011 -0.0003 | 3.2068 1.3550 -0.0024 -0.0019 0.0000 -0.0178 -0.0002 0.0000 | 0.1164 0.0227 0.0003 0.0010 0.0000 0.0024 0.0001 0.0000 | -0.1461 -0.6592 0.0040 0.0028 0.0000 0.0298 0.0004 0.0000 | -0.1183 0.0333 -0.0000 -0.0029 -0.0000 -0.0002 -0.0004 -0.0001 |
| 6.925 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0705 -0.0234 0.0017 -0.0549 -0.0001 0.0124 -0.0069 -0.0023 | 3.6700 1.5542 -0.0026 -0.0020 0.0000 -0.0191 -0.0003 0.0000 | 0.0859 0.0126 0.0003 0.0008 0.0000 0.0026 0.0001 0.0000 | -0.9836 -1.0154 0.0045 0.0034 0.0000 0.0341 0.0004 0.0000 | -0.1020 0.0354 0.0001 -0.0068 -0.0000 0.0006 -0.0009 -0.0002 |
| 6.925 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1340 -0.0252 0.0087 -0.3124 -0.0008 0.0650 -0.0390 -0.0134 | 4.0425 1.7398 -0.0035 -0.0029 0.0000 -0.0262 -0.0004 0.0001 | 0.0634 0.0066 0.0003 0.0006 -0.0000 0.0025 0.0001 -0.0000 | -1.9378 -1.4240 0.0052 0.0042 0.0000 0.0390 0.0005 0.0000 | -0.0765 0.0327 0.0007 -0.0294 -0.0001 0.0053 -0.0037 -0.0011 |
| 6.925 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0004 0.0023 0.0007 -0.0247 -0.0001 0.0050 -0.0031 -0.0011 | 4.1887 1.8265 -0.0043 -0.0037 0.0000 -0.0322 -0.0005 0.0001 | 0.0010 0.0001 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 | -3.5001 -2.1076 0.0068 0.0056 -0.0000 0.0511 0.0007 -0.0000 | -0.0184 0.0105 0.0008 -0.0320 -0.0001 0.0063 -0.0040 -0.0013 |
| 7.175 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0006 0.0036 0.0002 -0.0288 0.0001 0.0015 -0.0036 0.0010 | -4.5876 -1.8075 -0.0045 0.0042 -0.0000 -0.0341 0.0005 -0.0002 | -0.0005 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 | -3.6796 -2.0470 -0.0067 -0.0022 -0.0000 -0.0500 -0.0003 -0.0000 | 0.0064 -0.0036 -0.0003 0.0378 -0.0001 -0.0026 0.0047 -0.0013 |
| 7.175 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0850 -0.0002 0.0021 -0.3658 0.0008 0.0158 -0.0457 0.0134 | -4.2789 -1.7187 -0.0035 0.0017 -0.0000 -0.0265 0.0002 -0.0001 | 0.0553 -0.0020 -0.0003 0.0009 -0.0000 -0.0021 0.0001 -0.0000 | -1.9788 -1.3700 -0.0050 -0.0036 0.0000 -0.0375 -0.0005 0.0000 | 0.0355 -0.0032 -0.0005 0.0339 -0.0001 -0.0040 0.0042 -0.0011 |
| 7.175 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0515 -0.0440 0.0002 -0.0655 0.0001 0.0018 -0.0082 0.0023 | -3.7239 -1.5298 -0.0024 -0.0010 -0.0000 -0.0178 -0.0001 -0.0000 | 0.1016 0.0023 -0.0002 0.0008 -0.0000 -0.0015 0.0001 -0.0000 | -1.0218 -0.9661 -0.0045 -0.0033 0.0000 -0.0334 -0.0004 0.0000 | 0.0641 -0.0130 -0.0004 0.0066 -0.0000 -0.0029 0.0008 -0.0001 |
| 7.175 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0254 -0.0389 -0.0000 -0.0115 0.0000 -0.0003 -0.0014 0.0003 | -3.2378 -1.3291 -0.0022 -0.0013 -0.0000 -0.0164 -0.0002 -0.0000 | 0.1369 0.0113 -0.0001 0.0009 -0.0000 -0.0008 0.0001 -0.0000 | -0.1809 -0.6153 -0.0040 -0.0030 0.0000 -0.0298 -0.0004 0.0000 | 0.0879 -0.0224 -0.0003 0.0017 0.0000 -0.0026 0.0002 0.0000 |
| 7.175 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0109 -0.0271 -0.0001 -0.0018 -0.0000 -0.0004 -0.0002 -0.0000 | -2.7600 -1.1297 -0.0022 -0.0014 -0.0000 -0.0164 -0.0002 -0.0000 | 0.1635 0.0216 -0.0000 0.0011 -0.0000 -0.0001 0.0001 -0.0000 | 0.5475 -0.3160 -0.0035 -0.0028 0.0000 -0.0263 -0.0003 0.0000 | 0.1058 -0.0281 -0.0003 0.0008 0.0000 -0.0022 0.0001 0.0000 |
| 7.175 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0072 -0.0148 -0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0001 | -2.2875 -0.9337 -0.0022 -0.0014 -0.0000 -0.0167 -0.0002 -0.0000 | 0.1798 0.0310 0.0001 0.0013 -0.0000 0.0004 0.0002 -0.0000 | 1.1654 -0.0656 -0.0030 -0.0026 0.0000 -0.0226 -0.0003 0.0000 | 0.1161 -0.0304 -0.0002 0.0005 -0.0000 -0.0018 0.0001 -0.0000 |
| 7.175 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0118 -0.0031 0.0000 0.0002 -0.0000 0.0002 0.0000 -0.0001 | -1.8230 -0.7409 -0.0023 -0.0015 -0.0000 -0.0171 -0.0002 -0.0000 | 0.1850 0.0385 0.0001 0.0014 -0.0000 0.0008 0.0002 -0.0000 | 1.6747 0.1376 -0.0025 -0.0024 0.0000 -0.0187 -0.0003 0.0000 | 0.1167 -0.0304 -0.0002 0.0003 -0.0000 -0.0012 0.0000 -0.0000 |
| 7.175 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0186 0.0075 0.0001 0.0003 -0.0000 0.0004 0.0000 -0.0001 | -1.3662 -0.5504 -0.0023 -0.0015 -0.0000 -0.0175 -0.0002 -0.0000 | 0.1810 0.0441 0.0001 0.0016 -0.0000 0.0010 0.0002 -0.0000 | 2.0759 0.2945 -0.0019 -0.0021 0.0000 -0.0145 -0.0003 0.0000 | 0.1056 -0.0291 -0.0001 0.0000 -0.0000 -0.0007 0.0000 -0.0001 |
| 7.175 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0227 0.0165 0.0001 0.0003 -0.0000 0.0006 0.0000 -0.0000 | -0.9130 -0.3615 -0.0024 -0.0016 0.0000 -0.0179 -0.0002 0.0000 | 0.1721 0.0482 0.0001 0.0017 -0.0000 0.0011 0.0002 -0.0000 | 2.3674 0.4051 -0.0014 -0.0018 0.0000 -0.0101 -0.0002 0.0000 | 0.0822 -0.0271 -0.0000 -0.0003 -0.0000 -0.0002 -0.0000 -0.0001 |
| 7.175 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0234 0.0234 0.0001 0.0003 -0.0000 0.0007 0.0000 -0.0000 | -0.4593 -0.1734 -0.0024 -0.0017 0.0000 -0.0183 -0.0002 0.0000 | 0.1632 0.0515 0.0001 0.0017 -0.0000 0.0011 0.0002 -0.0000 | 2.5457 0.4692 -0.0008 -0.0014 0.0000 -0.0056 -0.0002 0.0000 | 0.0486 -0.0245 0.0000 -0.0006 -0.0000 0.0001 -0.0001 -0.0001 |
| 7.175 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0224 0.0284 0.0001 0.0003 -0.0000 0.0006 0.0000 -0.0000 | -0.0036 0.0140 -0.0025 -0.0017 0.0000 -0.0185 -0.0002 0.0000 | 0.1579 0.0546 0.0001 0.0017 -0.0000 0.0011 0.0002 -0.0000 | 2.6077 0.4866 -0.0001 -0.0010 0.0000 -0.0010 -0.0001 0.0000 | 0.0088 -0.0209 0.0000 -0.0009 -0.0000 0.0003 -0.0001 -0.0001 |
| 7.175 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0212 0.0311 0.0001 0.0004 0.0000 0.0006 0.0001 0.0000 | 0.4527 0.2006 -0.0025 -0.0018 0.0000 -0.0186 -0.0002 0.0000 | 0.1575 0.0576 0.0001 0.0017 -0.0000 0.0011 0.0002 -0.0000 | 2.5519 0.4574 0.0005 -0.0005 0.0000 0.0036 -0.0001 0.0000 | -0.0317 -0.0158 0.0000 -0.0012 -0.0000 0.0004 -0.0002 -0.0001 |
| 7.175 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0191 0.0307 0.0001 0.0005 0.0000 0.0005 0.0001 0.0000 | 0.9082 0.3863 -0.0025 -0.0018 0.0000 -0.0185 -0.0002 0.0000 | 0.1612 0.0600 0.0001 0.0016 -0.0000 0.0011 0.0002 -0.0000 | 2.3791 0.3822 0.0011 0.0000 0.0000 0.0082 0.0000 0.0000 | -0.0677 -0.0085 0.0000 -0.0015 -0.0000 0.0003 -0.0002 -0.0001 |
| 7.175 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0147 0.0267 0.0001 0.0006 0.0000 0.0004 0.0001 0.0001 | 1.3633 0.5719 -0.0025 -0.0017 0.0000 -0.0184 -0.0002 0.0000 | 0.1660 0.0608 0.0002 0.0014 -0.0000 0.0012 0.0002 -0.0000 | 2.0918 0.2619 0.0017 0.0006 0.0000 0.0128 0.0001 0.0000 | -0.0946 0.0013 0.0000 -0.0018 -0.0000 0.0002 -0.0002 -0.0001 |
| 7.175 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0085 0.0190 0.0000 0.0007 0.0000 0.0004 0.0001 0.0001 | 1.8212 0.7587 -0.0024 -0.0017 0.0000 -0.0182 -0.0002 0.0000 | 0.1677 0.0588 0.0002 0.0013 -0.0000 0.0013 0.0002 -0.0000 | 1.6931 0.0973 0.0023 0.0011 0.0000 0.0173 0.0001 0.0000 | -0.1102 0.0129 -0.0000 -0.0019 -0.0000 -0.0000 -0.0002 -0.0001 |
| 7.175 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0041 0.0085 0.0001 0.0006 0.0000 0.0004 0.0001 0.0001 | 2.2851 0.9478 -0.0024 -0.0016 0.0000 -0.0179 -0.0002 0.0000 | 0.1620 0.0531 0.0002 0.0011 -0.0000 0.0015 0.0001 -0.0000 | 1.1847 -0.1113 0.0029 0.0016 -0.0000 0.0216 0.0002 -0.0000 | -0.1144 0.0251 -0.0000 -0.0021 -0.0000 -0.0003 -0.0003 -0.0001 |
| 7.175 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0065 -0.0038 0.0001 -0.0007 0.0000 0.0008 -0.0001 0.0001 | 2.7554 1.1400 -0.0023 -0.0015 0.0000 -0.0175 -0.0002 0.0000 | 0.1470 0.0435 0.0002 0.0010 -0.0000 0.0017 0.0001 -0.0000 | 0.5667 -0.3646 0.0034 0.0021 -0.0000 0.0258 0.0003 -0.0000 | -0.1087 0.0358 -0.0001 -0.0022 -0.0000 -0.0005 -0.0003 -0.0000 |
| 7.175 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0188 -0.0171 0.0004 -0.0088 -0.0000 0.0030 -0.0011 -0.0003 | 3.2306 1.3355 -0.0023 -0.0015 0.0000 -0.0174 -0.0002 0.0000 | 0.1228 0.0309 0.0003 0.0009 -0.0000 0.0021 0.0001 -0.0000 | -0.1621 -0.6641 0.0040 0.0026 -0.0000 0.0299 0.0003 -0.0000 | -0.0953 0.0427 -0.0001 -0.0028 -0.0000 -0.0005 -0.0004 -0.0001 |
| 7.175 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0476 -0.0274 0.0020 -0.0546 -0.0001 0.0149 -0.0068 -0.0023 | 3.7177 1.5348 -0.0025 -0.0017 0.0000 -0.0187 -0.0002 0.0001 | 0.0901 0.0176 0.0003 0.0008 -0.0000 0.0024 0.0001 -0.0000 | -1.0030 -1.0125 0.0045 0.0031 -0.0000 0.0339 0.0004 -0.0000 | -0.0759 0.0436 0.0001 -0.0067 -0.0000 0.0005 -0.0008 -0.0002 |
| 7.175 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1174 -0.0176 0.0106 -0.3108 -0.0008 0.0796 -0.0388 -0.0135 | 4.2885 1.7364 -0.0038 -0.0027 0.0000 -0.0286 -0.0003 0.0001 | 0.0454 0.0061 0.0004 0.0005 -0.0000 0.0027 0.0001 -0.0000 | -1.9610 -1.4128 0.0051 0.0037 -0.0000 0.0385 0.0005 -0.0000 | -0.0499 0.0387 0.0009 -0.0297 -0.0001 0.0065 -0.0037 -0.0012 |
| 7.175 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0024 0.0035 0.0008 -0.0246 -0.0001 0.0061 -0.0031 -0.0011 | 4.6109 1.8375 -0.0050 -0.0036 0.0000 -0.0372 -0.0004 0.0002 | -0.0006 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 | -3.6716 -2.0982 0.0070 0.0051 -0.0000 0.0522 0.0006 -0.0001 | -0.0096 0.0128 0.0011 -0.0325 -0.0001 0.0079 -0.0041 -0.0014 |
| 7.425 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0038 0.0050 0.0001 -0.0285 0.0001 0.0005 -0.0036 0.0010 | -4.2802 -1.7867 -0.0038 0.0007 0.0000 -0.0283 0.0001 0.0000 | 0.0011 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 | -3.6161 -2.0137 -0.0063 -0.0029 0.0000 -0.0475 -0.0004 0.0001 | -0.0049 -0.0045 -0.0002 0.0367 -0.0001 -0.0014 0.0046 -0.0013 |
| 7.425 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0766 0.0135 0.0004 -0.3626 0.0008 0.0029 -0.0453 0.0133 | -4.1286 -1.6938 -0.0030 -0.0000 0.0000 -0.0228 -0.0000 0.0000 | 0.0866 -0.0026 -0.0002 0.0006 -0.0000 -0.0018 0.0001 -0.0000 | -2.0251 -1.3441 -0.0050 -0.0032 0.0000 -0.0371 -0.0004 0.0001 | 0.0024 -0.0055 -0.0004 0.0329 -0.0001 -0.0033 0.0041 -0.0011 |
| 7.425 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0233 -0.0476 -0.0000 -0.0650 0.0001 -0.0003 -0.0081 0.0023 | -3.7432 -1.5019 -0.0022 -0.0010 -0.0000 -0.0165 -0.0001 -0.0000 | 0.1221 0.0032 -0.0002 0.0007 -0.0000 -0.0013 0.0001 -0.0000 | -1.0606 -0.9476 -0.0044 -0.0032 0.0000 -0.0333 -0.0004 0.0001 | 0.0333 -0.0189 -0.0004 0.0064 -0.0000 -0.0033 0.0008 -0.0001 |
| 7.425 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0079 -0.0422 -0.0001 -0.0114 0.0000 -0.0004 -0.0014 0.0003 | -3.2639 -1.3049 -0.0021 -0.0013 -0.0000 -0.0156 -0.0002 -0.0000 | 0.1587 0.0139 -0.0000 0.0008 -0.0000 -0.0004 0.0001 -0.0000 | -0.2114 -0.6047 -0.0040 -0.0029 0.0000 -0.0301 -0.0004 0.0001 | 0.0634 -0.0305 -0.0004 0.0016 0.0000 -0.0032 0.0002 0.0000 |
| 7.425 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0169 -0.0272 -0.0000 -0.0017 -0.0000 -0.0001 -0.0002 -0.0000 | -2.7769 -1.1100 -0.0021 -0.0014 0.0000 -0.0158 -0.0002 0.0000 | 0.1831 0.0252 0.0001 0.0009 -0.0000 0.0004 0.0001 -0.0000 | 0.5244 -0.3116 -0.0036 -0.0027 0.0000 -0.0269 -0.0003 0.0001 | 0.0910 -0.0360 -0.0004 0.0007 0.0000 -0.0028 0.0001 0.0000 |
| 7.425 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0103 -0.0118 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0003 -0.0000 -0.0001 | -2.3003 -0.9181 -0.0022 -0.0015 0.0000 -0.0163 -0.0002 0.0000 | 0.1910 0.0344 0.0001 0.0010 -0.0000 0.0010 0.0001 -0.0000 | 1.1526 -0.0654 -0.0031 -0.0024 0.0000 -0.0233 -0.0003 0.0001 | 0.1123 -0.0368 -0.0003 0.0004 -0.0000 -0.0021 0.0000 -0.0000 |
| 7.425 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0069 0.0027 0.0001 0.0003 -0.0000 0.0007 0.0000 -0.0001 | -1.8387 -0.7289 -0.0022 -0.0016 0.0000 -0.0169 -0.0002 0.0000 | 0.1820 0.0405 0.0002 0.0011 -0.0000 0.0013 0.0001 -0.0000 | 1.6763 0.1355 -0.0026 -0.0021 0.0000 -0.0194 -0.0003 0.0001 | 0.1226 -0.0348 -0.0002 0.0002 -0.0000 -0.0014 0.0000 -0.0000 |
| 7.425 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0193 0.0148 0.0001 0.0003 -0.0000 0.0010 0.0000 -0.0001 | -1.3875 -0.5416 -0.0023 -0.0016 0.0000 -0.0175 -0.0002 0.0000 | 0.1609 0.0438 0.0002 0.0012 -0.0000 0.0014 0.0002 -0.0000 | 2.0951 0.2915 -0.0020 -0.0018 0.0000 -0.0152 -0.0002 0.0001 | 0.1170 -0.0320 -0.0001 -0.0001 -0.0000 -0.0008 -0.0000 -0.0001 |
| 7.425 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0204 0.0240 0.0001 0.0003 -0.0000 0.0011 0.0000 -0.0000 | -0.9352 -0.3545 -0.0024 -0.0016 0.0000 -0.0181 -0.0002 0.0000 | 0.1369 0.0457 0.0002 0.0013 -0.0000 0.0013 0.0002 -0.0000 | 2.4038 0.4018 -0.0014 -0.0014 0.0000 -0.0107 -0.0002 0.0001 | 0.0941 -0.0293 -0.0000 -0.0003 -0.0000 -0.0002 -0.0000 -0.0001 |
| 7.425 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0151 0.0310 0.0001 0.0003 -0.0000 0.0010 0.0000 -0.0000 | -0.4745 -0.1670 -0.0025 -0.0017 0.0000 -0.0186 -0.0002 0.0000 | 0.1181 0.0476 0.0002 0.0014 -0.0000 0.0012 0.0002 -0.0000 | 2.5948 0.4654 -0.0008 -0.0011 0.0000 -0.0060 -0.0001 0.0001 | 0.0568 -0.0267 0.0000 -0.0006 -0.0000 0.0001 -0.0001 -0.0001 |
| 7.425 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0108 0.0367 0.0001 0.0004 -0.0000 0.0008 0.0000 -0.0000 | -0.0065 0.0206 -0.0025 -0.0017 0.0000 -0.0188 -0.0002 0.0000 | 0.1091 0.0506 0.0001 0.0014 -0.0000 0.0010 0.0002 -0.0000 | 2.6621 0.4813 -0.0002 -0.0006 0.0000 -0.0012 -0.0001 0.0000 | 0.0113 -0.0236 0.0000 -0.0009 -0.0000 0.0003 -0.0001 -0.0001 |
| 7.425 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0111 0.0409 0.0001 0.0004 0.0000 0.0006 0.0001 0.0000 | 0.4626 0.2068 -0.0025 -0.0017 0.0000 -0.0189 -0.0002 0.0000 | 0.1114 0.0548 0.0001 0.0013 -0.0000 0.0009 0.0002 -0.0000 | 2.6033 0.4494 0.0005 -0.0002 0.0000 0.0036 -0.0000 0.0000 | -0.0352 -0.0187 0.0001 -0.0011 -0.0000 0.0004 -0.0001 -0.0001 |
| 7.425 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0136 0.0424 0.0000 0.0005 0.0000 0.0004 0.0001 0.0000 | 0.9266 0.3905 -0.0025 -0.0016 0.0000 -0.0188 -0.0002 0.0001 | 0.1238 0.0601 0.0001 0.0012 -0.0000 0.0009 0.0001 -0.0000 | 2.4200 0.3706 0.0011 0.0003 0.0000 0.0084 0.0000 0.0000 | -0.0753 -0.0110 0.0000 -0.0014 -0.0000 0.0003 -0.0002 -0.0001 |
| 7.425 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0123 0.0392 0.0000 0.0006 0.0000 0.0002 0.0001 0.0001 | 1.3832 0.5716 -0.0025 -0.0015 0.0000 -0.0186 -0.0002 0.0001 | 0.1424 0.0648 0.0001 0.0011 -0.0000 0.0009 0.0001 -0.0000 | 2.1171 0.2468 0.0017 0.0008 0.0000 0.0131 0.0001 0.0000 | -0.1029 0.0002 0.0000 -0.0016 -0.0000 0.0001 -0.0002 -0.0001 |
| 7.425 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0024 0.0301 0.0000 0.0006 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 | 1.8376 0.7520 -0.0024 -0.0014 0.0000 -0.0183 -0.0002 0.0001 | 0.1599 0.0669 0.0001 0.0009 -0.0000 0.0010 0.0001 -0.0000 | 1.7015 0.0800 0.0023 0.0013 -0.0000 0.0176 0.0002 -0.0000 | -0.1146 0.0146 -0.0000 -0.0018 -0.0000 -0.0001 -0.0002 -0.0001 |
| 7.425 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0115 0.0166 -0.0000 0.0005 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0001 | 2.2992 0.9344 -0.0024 -0.0013 0.0000 -0.0179 -0.0002 0.0001 | 0.1682 0.0639 0.0002 0.0008 -0.0000 0.0012 0.0001 -0.0000 | 1.1787 -0.1283 0.0029 0.0017 -0.0000 0.0220 0.0002 -0.0000 | -0.1109 0.0305 -0.0001 -0.0020 -0.0000 -0.0005 -0.0002 -0.0001 |
| 7.425 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0171 0.0013 0.0000 -0.0008 0.0000 0.0004 -0.0001 0.0001 | 2.7718 1.1198 -0.0023 -0.0011 0.0000 -0.0174 -0.0001 0.0001 | 0.1623 0.0548 0.0002 0.0008 -0.0000 0.0015 0.0001 -0.0000 | 0.5497 -0.3778 0.0035 0.0021 -0.0000 0.0261 0.0003 -0.0001 | -0.0957 0.0448 -0.0001 -0.0022 -0.0000 -0.0007 -0.0003 -0.0001 |
| 7.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0102 -0.0157 0.0004 -0.0088 -0.0000 0.0029 -0.0011 -0.0003 | 3.2529 1.3086 -0.0023 -0.0011 0.0000 -0.0169 -0.0001 0.0001 | 0.1416 0.0403 0.0002 0.0008 -0.0000 0.0018 0.0001 -0.0000 | -0.1869 -0.6699 0.0040 0.0023 -0.0000 0.0301 0.0003 -0.0001 | -0.0733 0.0541 -0.0001 -0.0028 -0.0000 -0.0007 -0.0003 -0.0001 |
| 7.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0161 -0.0351 0.0023 -0.0541 -0.0001 0.0171 -0.0068 -0.0023 | 3.7300 1.5065 -0.0024 -0.0014 0.0000 -0.0177 -0.0002 0.0001 | 0.1088 0.0226 0.0003 0.0008 -0.0000 0.0023 0.0001 -0.0000 | -1.0355 -1.0076 0.0045 0.0026 -0.0000 0.0340 0.0003 -0.0001 | -0.0473 0.0552 0.0001 -0.0066 -0.0000 0.0004 -0.0008 -0.0002 |
| 7.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0780 -0.0439 0.0126 -0.3081 -0.0009 0.0942 -0.0385 -0.0135 | 4.1339 1.7296 -0.0033 -0.0035 0.0000 -0.0246 -0.0004 0.0001 | 0.0751 0.0053 0.0003 0.0008 -0.0000 0.0023 0.0001 -0.0000 | -1.9995 -1.3985 0.0051 0.0030 -0.0000 0.0384 0.0004 -0.0001 | -0.0192 0.0473 0.0010 -0.0286 -0.0001 0.0073 -0.0036 -0.0011 |
| 7.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0037 0.0031 0.0010 -0.0244 -0.0001 0.0073 -0.0030 -0.0011 | 4.3028 1.8503 -0.0041 -0.0054 0.0000 -0.0307 -0.0007 0.0001 | 0.0009 -0.0002 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 | -3.6001 -2.0877 0.0066 0.0050 -0.0000 0.0498 0.0006 -0.0001 | 0.0004 0.0150 0.0012 -0.0313 -0.0001 0.0091 -0.0039 -0.0013 |
| 7.675 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0062 0.0058 -0.0001 -0.0284 0.0001 -0.0005 -0.0036 0.0010 | -4.7281 -1.7594 -0.0042 0.0001 0.0000 -0.0316 0.0000 0.0001 | -0.0006 -0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 | -3.7985 -1.9667 -0.0063 -0.0030 0.0000 -0.0475 -0.0004 0.0001 | -0.0183 -0.0056 -0.0000 0.0373 -0.0001 -0.0002 0.0047 -0.0013 |
| 7.675 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0357 0.0172 -0.0014 -0.3615 0.0008 -0.0104 -0.0452 0.0134 | -4.3869 -1.6607 -0.0032 -0.0004 0.0000 -0.0237 -0.0000 0.0001 | 0.0804 -0.0076 -0.0003 0.0004 0.0000 -0.0022 0.0001 0.0000 | -2.0547 -1.3083 -0.0048 -0.0032 0.0000 -0.0361 -0.0004 0.0001 | -0.0395 -0.0088 -0.0004 0.0333 -0.0001 -0.0028 0.0042 -0.0011 |
| 7.675 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0170 -0.0496 -0.0003 -0.0646 0.0001 -0.0023 -0.0081 0.0023 | -3.7874 -1.4633 -0.0020 -0.0010 0.0000 -0.0148 -0.0001 0.0000 | 0.1526 0.0013 -0.0002 0.0006 -0.0000 -0.0012 0.0001 -0.0000 | -1.0968 -0.9239 -0.0044 -0.0031 0.0000 -0.0330 -0.0004 0.0001 | -0.0052 -0.0268 -0.0005 0.0064 -0.0000 -0.0039 0.0008 -0.0001 |
| 7.675 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0524 -0.0386 -0.0000 -0.0112 0.0000 -0.0000 -0.0014 0.0003 | -3.2781 -1.2711 -0.0019 -0.0013 0.0000 -0.0142 -0.0002 0.0000 | 0.2017 0.0162 0.0000 0.0007 -0.0000 0.0000 0.0001 -0.0000 | -0.2537 -0.5933 -0.0041 -0.0029 0.0000 -0.0305 -0.0004 0.0001 | 0.0370 -0.0405 -0.0005 0.0016 0.0000 -0.0039 0.0002 0.0000 |
| 7.675 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0534 -0.0215 0.0001 -0.0016 -0.0000 0.0005 -0.0002 -0.0000 | -2.7804 -1.0844 -0.0020 -0.0015 0.0000 -0.0149 -0.0002 0.0000 | 0.2239 0.0301 0.0001 0.0007 -0.0000 0.0011 0.0001 -0.0000 | 0.4850 -0.3093 -0.0037 -0.0025 0.0000 -0.0277 -0.0003 0.0001 | 0.0812 -0.0445 -0.0004 0.0006 0.0000 -0.0034 0.0001 0.0000 |
| 7.675 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0236 -0.0034 0.0001 0.0001 -0.0000 0.0010 0.0000 -0.0001 | -2.3034 -0.8997 -0.0021 -0.0016 0.0000 -0.0157 -0.0002 0.0000 | 0.2203 0.0392 0.0002 0.0007 -0.0000 0.0017 0.0001 -0.0000 | 1.1232 -0.0684 -0.0032 -0.0022 0.0000 -0.0243 -0.0003 0.0001 | 0.1200 -0.0422 -0.0003 0.0003 -0.0000 -0.0025 0.0000 -0.0000 |
| 7.675 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0175 0.0135 0.0002 0.0003 -0.0000 0.0016 0.0000 -0.0001 | -1.8585 -0.7171 -0.0022 -0.0017 0.0000 -0.0167 -0.0002 0.0000 | 0.1884 0.0426 0.0003 0.0008 -0.0000 0.0019 0.0001 -0.0000 | 1.6660 0.1307 -0.0027 -0.0018 0.0000 -0.0204 -0.0002 0.0001 | 0.1441 -0.0373 -0.0002 0.0001 -0.0000 -0.0015 0.0000 -0.0000 |
| 7.675 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0284 0.0253 0.0002 0.0003 -0.0000 0.0018 0.0000 -0.0001 | -1.4255 -0.5349 -0.0024 -0.0017 0.0000 -0.0177 -0.0002 0.0000 | 0.1418 0.0423 0.0002 0.0009 -0.0000 0.0017 0.0001 -0.0000 | 2.1113 0.2871 -0.0021 -0.0015 0.0000 -0.0160 -0.0002 0.0001 | 0.1433 -0.0328 -0.0001 -0.0001 -0.0000 -0.0007 -0.0000 -0.0001 |
| 7.675 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0126 0.0324 0.0002 0.0003 -0.0000 0.0017 0.0000 -0.0001 | -0.9754 -0.3500 -0.0025 -0.0017 0.0000 -0.0186 -0.0002 0.0001 | 0.0985 0.0411 0.0002 0.0010 -0.0000 0.0014 0.0001 -0.0000 | 2.4454 0.3986 -0.0015 -0.0011 0.0000 -0.0113 -0.0001 0.0001 | 0.1165 -0.0299 -0.0000 -0.0004 -0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0001 |
| 7.675 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0086 0.0376 0.0002 0.0003 -0.0000 0.0013 0.0000 -0.0000 | -0.5008 -0.1617 -0.0026 -0.0017 0.0000 -0.0191 -0.0002 0.0001 | 0.0688 0.0411 0.0002 0.0010 -0.0000 0.0012 0.0001 -0.0000 | 2.6537 0.4625 -0.0008 -0.0007 0.0000 -0.0063 -0.0001 0.0001 | 0.0704 -0.0282 0.0000 -0.0006 -0.0000 0.0003 -0.0001 -0.0001 |
| 7.675 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0198 0.0434 0.0001 0.0004 -0.0000 0.0009 0.0000 -0.0000 | -0.0106 0.0282 -0.0026 -0.0017 0.0000 -0.0194 -0.0002 0.0001 | 0.0563 0.0435 0.0001 0.0010 -0.0000 0.0009 0.0001 -0.0000 | 2.7278 0.4773 -0.0002 -0.0003 0.0000 -0.0013 -0.0000 0.0000 | 0.0140 -0.0265 0.0001 -0.0008 -0.0000 0.0005 -0.0001 -0.0001 |
| 7.675 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0155 0.0503 0.0001 0.0004 0.0000 0.0005 0.0000 0.0000 | 0.4812 0.2166 -0.0026 -0.0016 0.0000 -0.0194 -0.0002 0.0001 | 0.0614 0.0489 0.0001 0.0009 -0.0000 0.0008 0.0001 -0.0000 | 2.6648 0.4423 0.0005 0.0002 0.0000 0.0037 0.0000 0.0000 | -0.0433 -0.0232 0.0001 -0.0011 -0.0000 0.0005 -0.0001 -0.0001 |
| 7.675 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0004 0.0567 0.0000 0.0004 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 | 0.9607 0.3999 -0.0026 -0.0015 0.0000 -0.0193 -0.0002 0.0001 | 0.0835 0.0571 0.0001 0.0008 -0.0000 0.0006 0.0001 -0.0000 | 2.4668 0.3586 0.0011 0.0006 0.0000 0.0086 0.0001 0.0000 | -0.0925 -0.0165 0.0000 -0.0013 -0.0000 0.0004 -0.0002 -0.0001 |
| 7.675 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0146 0.0585 -0.0000 0.0004 0.0000 -0.0001 0.0001 0.0001 | 1.4188 0.5760 -0.0025 -0.0014 0.0000 -0.0190 -0.0002 0.0001 | 0.1194 0.0671 0.0001 0.0007 -0.0000 0.0006 0.0001 -0.0000 | 2.1412 0.2289 0.0018 0.0011 -0.0000 0.0134 0.0001 -0.0000 | -0.1248 -0.0047 0.0000 -0.0015 -0.0000 0.0001 -0.0002 -0.0001 |
| 7.675 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0083 0.0505 -0.0000 0.0005 0.0000 -0.0004 0.0001 0.0001 | 1.8601 0.7468 -0.0025 -0.0012 0.0000 -0.0186 -0.0002 0.0001 | 0.1601 0.0753 0.0001 0.0006 -0.0000 0.0007 0.0001 -0.0000 | 1.7009 0.0575 0.0024 0.0015 -0.0000 0.0180 0.0002 -0.0000 | -0.1336 0.0129 -0.0000 -0.0017 -0.0000 -0.0003 -0.0002 -0.0001 |
| 7.675 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0229 0.0328 -0.0001 0.0004 0.0000 -0.0006 0.0000 0.0001 | 2.3079 0.9187 -0.0024 -0.0010 0.0000 -0.0180 -0.0001 0.0001 | 0.1898 0.0768 0.0001 0.0005 -0.0000 0.0009 0.0001 -0.0000 | 1.1587 -0.1513 0.0030 0.0019 -0.0000 0.0224 0.0002 -0.0001 | -0.1188 0.0343 -0.0001 -0.0019 -0.0000 -0.0007 -0.0002 -0.0001 |
| 7.675 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0456 0.0146 -0.0001 -0.0009 0.0000 -0.0004 -0.0001 0.0001 | 2.7790 1.0946 -0.0023 -0.0008 0.0000 -0.0172 -0.0001 0.0001 | 0.1959 0.0682 0.0002 0.0005 -0.0000 0.0012 0.0001 -0.0000 | 0.5181 -0.3963 0.0035 0.0021 -0.0000 0.0266 0.0003 -0.0001 | -0.0885 0.0546 -0.0001 -0.0022 -0.0000 -0.0010 -0.0003 -0.0001 |
| 7.675 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0442 -0.0027 0.0003 -0.0088 -0.0000 0.0023 -0.0011 -0.0003 | 3.2642 1.2704 -0.0022 -0.0006 0.0000 -0.0162 -0.0001 0.0001 | 0.1793 0.0506 0.0002 0.0006 -0.0000 0.0018 0.0001 -0.0000 | -0.2232 -0.6788 0.0040 0.0021 -0.0000 0.0303 0.0003 -0.0001 | -0.0511 0.0683 -0.0001 -0.0029 -0.0000 -0.0011 -0.0004 -0.0001 |
| 7.675 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0134 -0.0313 0.0025 -0.0534 -0.0001 0.0187 -0.0067 -0.0023 | 3.7544 1.4465 -0.0022 -0.0010 0.0000 -0.0164 -0.0001 0.0001 | 0.1386 0.0287 0.0003 0.0008 -0.0000 0.0023 0.0001 -0.0000 | -1.0675 -1.0022 0.0045 0.0021 -0.0000 0.0338 0.0003 -0.0002 | -0.0136 0.0696 0.0000 -0.0067 -0.0000 0.0003 -0.0008 -0.0002 |
| 7.675 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0468 -0.0529 0.0143 -0.3024 -0.0008 0.1074 -0.0378 -0.0135 | 4.3151 1.6194 -0.0033 -0.0053 0.0000 -0.0244 -0.0007 0.0000 | 0.0765 0.0120 0.0003 0.0012 0.0000 0.0026 0.0001 0.0000 | -2.0212 -1.3733 0.0050 0.0021 -0.0000 0.0378 0.0003 -0.0002 | 0.0189 0.0578 0.0011 -0.0290 -0.0001 0.0085 -0.0036 -0.0012 |
| 7.675 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0060 0.0035 0.0011 -0.0239 -0.0001 0.0083 -0.0030 -0.0011 | 4.6293 1.7032 -0.0042 -0.0092 -0.0000 -0.0316 -0.0011 -0.0001 | -0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | -3.7312 -2.0070 0.0066 0.0053 -0.0000 0.0495 0.0007 -0.0002 | 0.0133 0.0181 0.0014 -0.0316 -0.0001 0.0106 -0.0040 -0.0014 |
| 7.925 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0075 0.0048 -0.0002 -0.0283 0.0001 -0.0015 -0.0035 0.0011 | -4.3845 -1.7678 -0.0033 0.0033 -0.0000 -0.0249 0.0004 -0.0000 | 0.0009 -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 | -3.7113 -1.9250 -0.0059 -0.0023 0.0000 -0.0441 -0.0003 0.0001 | -0.0357 -0.0051 0.0001 0.0361 -0.0001 0.0009 0.0045 -0.0013 |
| 7.925 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0407 -0.0164 -0.0033 -0.3592 0.0008 -0.0245 -0.0449 0.0135 | -4.1973 -1.6376 -0.0025 0.0014 -0.0000 -0.0187 0.0002 -0.0000 | 0.1280 -0.0179 -0.0003 0.0007 -0.0000 -0.0022 0.0001 -0.0000 | -2.0975 -1.2633 -0.0047 -0.0035 0.0000 -0.0350 -0.0004 0.0002 | -0.0967 -0.0118 -0.0003 0.0322 -0.0001 -0.0023 0.0040 -0.0010 |
| 7.925 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0571 -0.0548 -0.0005 -0.0640 0.0001 -0.0040 -0.0080 0.0023 | -3.7765 -1.4054 -0.0016 -0.0009 -0.0000 -0.0117 -0.0001 -0.0000 | 0.2102 -0.0046 -0.0002 0.0006 -0.0000 -0.0014 0.0001 -0.0000 | -1.1573 -0.8940 -0.0044 -0.0033 0.0000 -0.0327 -0.0004 0.0002 | -0.0588 -0.0378 -0.0006 0.0063 -0.0000 -0.0047 0.0008 -0.0001 |
| 7.925 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1039 -0.0202 0.0002 -0.0109 0.0000 0.0014 -0.0014 0.0003 | -3.2904 -1.2201 -0.0016 -0.0014 0.0000 -0.0121 -0.0002 0.0000 | 0.2783 0.0171 0.0000 0.0005 -0.0000 0.0003 0.0001 -0.0000 | -0.3228 -0.5829 -0.0042 -0.0028 0.0000 -0.0311 -0.0004 0.0002 | 0.0048 -0.0540 -0.0007 0.0016 0.0000 -0.0050 0.0002 0.0000 |
| 7.925 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1197 -0.0049 0.0002 -0.0014 -0.0000 0.0015 -0.0002 -0.0000 | -2.7666 -1.0510 -0.0018 -0.0017 0.0000 -0.0137 -0.0002 0.0000 | 0.2969 0.0366 0.0002 0.0004 -0.0000 0.0018 0.0001 -0.0001 | 0.4194 -0.3118 -0.0039 -0.0024 0.0000 -0.0289 -0.0003 0.0002 | 0.0792 -0.0542 -0.0005 0.0006 0.0000 -0.0041 0.0001 0.0000 |
| 7.925 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0053 0.0146 0.0003 0.0001 -0.0000 0.0022 0.0000 -0.0001 | -2.2917 -0.8795 -0.0020 -0.0018 0.0000 -0.0151 -0.0002 0.0000 | 0.2743 0.0454 0.0003 0.0004 -0.0000 0.0025 0.0001 -0.0001 | 1.0664 -0.0768 -0.0034 -0.0019 0.0000 -0.0258 -0.0002 0.0002 | 0.1471 -0.0461 -0.0004 0.0003 -0.0000 -0.0027 0.0000 -0.0000 |
| 7.925 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0714 0.0332 0.0004 0.0003 -0.0000 0.0031 0.0000 -0.0001 | -1.9049 -0.7090 -0.0022 -0.0017 0.0000 -0.0168 -0.0002 0.0001 | 0.1990 0.0441 0.0003 0.0005 -0.0000 0.0024 0.0001 -0.0000 | 1.6409 0.1221 -0.0029 -0.0016 0.0000 -0.0218 -0.0002 0.0002 | 0.1899 -0.0367 -0.0002 0.0000 -0.0000 -0.0014 0.0000 -0.0000 |
| 7.925 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0481 0.0397 0.0004 0.0003 -0.0000 0.0030 0.0000 -0.0001 | -1.5078 -0.5346 -0.0025 -0.0017 0.0000 -0.0184 -0.0002 0.0001 | 0.1154 0.0384 0.0003 0.0006 -0.0000 0.0019 0.0001 -0.0000 | 2.1303 0.2818 -0.0023 -0.0012 0.0000 -0.0170 -0.0002 0.0001 | 0.1886 -0.0306 -0.0001 -0.0002 -0.0000 -0.0004 -0.0000 -0.0001 |
| 7.925 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0118 0.0399 0.0003 0.0003 -0.0000 0.0024 0.0000 -0.0001 | -1.0495 -0.3505 -0.0026 -0.0016 0.0000 -0.0195 -0.0002 0.0001 | 0.0522 0.0334 0.0002 0.0007 -0.0000 0.0014 0.0001 -0.0000 | 2.5003 0.3965 -0.0016 -0.0008 0.0000 -0.0119 -0.0001 0.0001 | 0.1500 -0.0284 0.0000 -0.0004 -0.0000 0.0002 -0.0001 -0.0001 |
| 7.925 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0608 0.0407 0.0002 0.0004 -0.0000 0.0017 0.0000 -0.0000 | -0.5436 -0.1586 -0.0027 -0.0016 0.0000 -0.0199 -0.0002 0.0001 | 0.0149 0.0314 0.0001 0.0007 -0.0000 0.0010 0.0001 -0.0000 | 2.7297 0.4621 -0.0009 -0.0005 0.0000 -0.0066 -0.0001 0.0001 | 0.0886 -0.0286 0.0001 -0.0006 -0.0000 0.0005 -0.0001 -0.0001 |
| 7.925 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0815 0.0456 0.0001 0.0004 -0.0000 0.0010 0.0000 -0.0000 | -0.0160 0.0371 -0.0027 -0.0016 0.0000 -0.0201 -0.0002 0.0001 | 0.0008 0.0329 0.0001 0.0007 -0.0000 0.0007 0.0001 -0.0000 | 2.8111 0.4762 -0.0002 -0.0000 0.0000 -0.0014 -0.0000 0.0001 | 0.0169 -0.0294 0.0001 -0.0008 -0.0000 0.0006 -0.0001 -0.0001 |
| 7.925 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0707 0.0560 0.0001 0.0003 -0.0000 0.0004 0.0000 -0.0000 | 0.5130 0.2317 -0.0027 -0.0016 0.0000 -0.0200 -0.0002 0.0001 | 0.0079 0.0386 0.0001 0.0006 -0.0000 0.0005 0.0001 -0.0000 | 2.7431 0.4381 0.0005 0.0004 0.0000 0.0038 0.0001 0.0000 | -0.0556 -0.0290 0.0001 -0.0010 -0.0000 0.0006 -0.0001 -0.0001 |
| 7.925 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0313 0.0709 -0.0000 0.0003 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000 | 1.0242 0.4194 -0.0026 -0.0015 0.0000 -0.0198 -0.0002 0.0001 | 0.0370 0.0491 0.0001 0.0005 -0.0000 0.0004 0.0001 -0.0000 | 2.5272 0.3481 0.0012 0.0009 0.0000 0.0089 0.0001 0.0000 | -0.1196 -0.0250 0.0001 -0.0012 -0.0000 0.0004 -0.0002 -0.0001 |
| 7.925 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0219 0.0855 -0.0001 0.0002 0.0000 -0.0005 0.0000 0.0000 | 1.4942 0.5929 -0.0026 -0.0014 0.0000 -0.0195 -0.0002 0.0001 | 0.0904 0.0646 0.0000 0.0004 -0.0000 0.0003 0.0001 -0.0000 | 2.1698 0.2092 0.0018 0.0014 -0.0000 0.0138 0.0002 -0.0000 | -0.1636 -0.0144 0.0000 -0.0014 -0.0000 0.0001 -0.0002 -0.0001 |
| 7.925 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0483 0.0872 -0.0001 0.0002 0.0000 -0.0009 0.0000 0.0001 | 1.9094 0.7492 -0.0025 -0.0011 0.0000 -0.0190 -0.0001 0.0001 | 0.1635 0.0822 0.0000 0.0003 -0.0000 0.0003 0.0000 -0.0000 | 1.6892 0.0284 0.0025 0.0018 -0.0000 0.0186 0.0002 -0.0000 | -0.1744 0.0057 -0.0001 -0.0017 -0.0000 -0.0004 -0.0002 -0.0001 |
| 7.925 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0072 0.0640 -0.0002 0.0001 0.0000 -0.0012 0.0000 0.0001 | 2.3097 0.9003 -0.0025 -0.0007 0.0000 -0.0184 -0.0001 0.0002 | 0.2320 0.0925 0.0001 0.0002 -0.0000 0.0006 0.0000 -0.0000 | 1.1158 -0.1840 0.0031 0.0021 -0.0000 0.0231 0.0003 -0.0001 | -0.1447 0.0351 -0.0001 -0.0019 -0.0000 -0.0010 -0.0002 -0.0001 |
| 7.925 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0953 0.0383 -0.0002 -0.0012 0.0000 -0.0018 -0.0001 0.0001 | 2.7764 1.0602 -0.0023 -0.0004 0.0000 -0.0172 -0.0000 0.0002 | 0.2566 0.0847 0.0002 0.0002 -0.0000 0.0011 0.0000 -0.0000 | 0.4635 -0.4237 0.0036 0.0022 -0.0000 0.0272 0.0003 -0.0001 | -0.0895 0.0656 -0.0002 -0.0022 -0.0000 -0.0015 -0.0003 -0.0001 |
| 7.925 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0784 0.0342 0.0001 -0.0091 -0.0000 0.0006 -0.0011 -0.0002 | 3.2787 1.2146 -0.0020 -0.0001 0.0000 -0.0151 -0.0000 0.0001 | 0.2450 0.0587 0.0003 0.0005 -0.0000 0.0021 0.0001 -0.0000 | -0.2835 -0.6920 0.0041 0.0021 -0.0000 0.0307 0.0003 -0.0002 | -0.0255 0.0872 -0.0002 -0.0030 -0.0000 -0.0016 -0.0004 -0.0001 |
| 7.925 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0264 -0.0106 0.0026 -0.0525 -0.0001 0.0198 -0.0066 -0.0022 | 3.7395 1.3717 -0.0019 -0.0003 0.0000 -0.0142 -0.0000 0.0001 | 0.1892 0.0270 0.0004 0.0008 -0.0000 0.0028 0.0001 -0.0000 | -1.1219 -0.9917 0.0045 0.0018 -0.0000 0.0336 0.0002 -0.0002 | 0.0313 0.0871 0.0000 -0.0068 -0.0000 0.0001 -0.0008 -0.0002 |
| 7.925 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0346 -0.0353 0.0160 -0.2964 -0.0008 0.1201 -0.0370 -0.0134 | 4.1078 1.5514 -0.0027 -0.0028 0.0000 -0.0201 -0.0003 0.0001 | 0.1220 0.0070 0.0004 0.0009 -0.0000 0.0027 0.0001 -0.0000 | -2.0594 -1.3414 0.0050 0.0019 -0.0000 0.0371 0.0002 -0.0002 | 0.0688 0.0683 0.0013 -0.0282 -0.0001 0.0094 -0.0035 -0.0012 |
| 7.925 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0094 0.0050 0.0013 -0.0235 -0.0001 0.0094 -0.0029 -0.0011 | 4.2577 1.6455 -0.0034 -0.0049 0.0000 -0.0256 -0.0006 0.0001 | 0.0011 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 | -3.6305 -1.9540 0.0062 0.0037 -0.0000 0.0468 0.0005 -0.0003 | 0.0295 0.0210 0.0016 -0.0304 -0.0001 0.0117 -0.0038 -0.0013 |
| 8.175 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0103 0.0039 -0.0003 -0.0278 0.0001 -0.0026 -0.0035 0.0010 | -4.5932 -1.5956 -0.0033 0.0075 -0.0000 -0.0245 0.0009 -0.0002 | -0.0004 -0.0001 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 | -3.7855 -1.7991 -0.0056 -0.0014 0.0000 -0.0421 -0.0002 0.0001 | -0.0592 -0.0043 0.0003 0.0366 -0.0001 0.0022 0.0046 -0.0013 |
| 8.175 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0993 -0.0526 -0.0052 -0.3534 0.0008 -0.0388 -0.0441 0.0134 | -4.2698 -1.4942 -0.0022 0.0036 -0.0000 -0.0165 0.0005 -0.0001 | 0.1466 -0.0213 -0.0004 0.0011 -0.0000 -0.0029 0.0001 -0.0000 | -2.1138 -1.1996 -0.0044 -0.0040 0.0000 -0.0331 -0.0005 0.0002 | -0.1754 -0.0132 -0.0002 0.0329 -0.0001 -0.0016 0.0041 -0.0011 |
| 8.175 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0540 -0.0614 -0.0008 -0.0629 0.0001 -0.0063 -0.0079 0.0023 | -3.7314 -1.2927 -0.0009 -0.0009 -0.0000 -0.0069 -0.0001 -0.0000 | 0.2856 -0.0160 -0.0003 0.0006 -0.0000 -0.0022 0.0001 -0.0000 | -1.2307 -0.8559 -0.0042 -0.0034 0.0000 -0.0318 -0.0004 0.0002 | -0.1391 -0.0502 -0.0007 0.0065 -0.0000 -0.0056 0.0008 -0.0001 |
| 8.175 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1146 0.0264 0.0006 -0.0107 0.0000 0.0044 -0.0013 0.0002 | -3.3060 -1.1271 -0.0010 -0.0016 -0.0000 -0.0072 -0.0002 -0.0000 | 0.4079 0.0103 -0.0000 0.0002 -0.0000 -0.0002 0.0000 -0.0000 | -0.4397 -0.5752 -0.0043 -0.0027 0.0000 -0.0320 -0.0003 0.0002 | -0.0440 -0.0732 -0.0009 0.0017 0.0000 -0.0065 0.0002 0.0001 |
| 8.175 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3145 0.0368 0.0005 -0.0010 -0.0000 0.0035 -0.0001 -0.0000 | -2.7206 -0.9937 -0.0014 -0.0020 0.0000 -0.0106 -0.0002 0.0000 | 0.4344 0.0461 0.0004 0.0000 -0.0000 0.0030 0.0000 -0.0001 | 0.3130 -0.3245 -0.0041 -0.0022 0.0000 -0.0308 -0.0003 0.0002 | 0.0927 -0.0647 -0.0007 0.0006 0.0000 -0.0049 0.0001 0.0000 |
| 8.175 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1759 0.0564 0.0007 -0.0001 -0.0000 0.0050 -0.0000 -0.0001 | -2.2781 -0.8578 -0.0019 -0.0020 0.0000 -0.0141 -0.0003 0.0001 | 0.3545 0.0536 0.0005 0.0001 -0.0000 0.0036 0.0000 -0.0001 | 0.9593 -0.0947 -0.0037 -0.0016 0.0000 -0.0280 -0.0002 0.0002 | 0.2117 -0.0470 -0.0004 0.0002 -0.0000 -0.0029 0.0000 -0.0000 |
| 8.175 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2007 0.0675 0.0008 0.0001 -0.0000 0.0057 0.0000 -0.0001 | -2.0715 -0.7136 -0.0024 -0.0017 0.0000 -0.0178 -0.0002 0.0001 | 0.1898 0.0423 0.0004 0.0002 -0.0000 0.0028 0.0000 -0.0000 | 1.6061 0.1089 -0.0031 -0.0013 0.0000 -0.0236 -0.0002 0.0002 | 0.2707 -0.0311 -0.0001 -0.0001 -0.0000 -0.0010 -0.0000 -0.0001 |
| 8.175 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0491 0.0550 0.0006 0.0002 -0.0000 0.0044 0.0000 -0.0001 | -1.6950 -0.5467 -0.0027 -0.0016 0.0000 -0.0202 -0.0002 0.0001 | 0.0664 0.0297 0.0002 0.0003 -0.0000 0.0018 0.0000 -0.0000 | 2.1686 0.2770 -0.0024 -0.0009 0.0000 -0.0181 -0.0001 0.0002 | 0.2513 -0.0247 0.0000 -0.0003 -0.0000 0.0001 -0.0000 -0.0001 |
| 8.175 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0841 0.0421 0.0004 0.0003 -0.0000 0.0029 0.0000 -0.0001 | -1.1783 -0.3574 -0.0028 -0.0015 0.0000 -0.0210 -0.0002 0.0001 | -0.0040 0.0220 0.0001 0.0004 -0.0000 0.0011 0.0001 -0.0000 | 2.5807 0.3974 -0.0016 -0.0006 0.0000 -0.0124 -0.0001 0.0001 | 0.1884 -0.0249 0.0001 -0.0004 -0.0000 0.0006 -0.0001 -0.0001 |
| 8.175 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1614 0.0367 0.0002 0.0004 -0.0000 0.0017 0.0000 -0.0000 | -0.6075 -0.1567 -0.0028 -0.0016 0.0000 -0.0210 -0.0002 0.0001 | -0.0387 0.0189 0.0001 0.0004 -0.0000 0.0007 0.0001 -0.0000 | 2.8288 0.4652 -0.0009 -0.0002 0.0000 -0.0068 -0.0000 0.0001 | 0.1070 -0.0279 0.0001 -0.0006 -0.0000 0.0008 -0.0001 -0.0001 |
| 8.175 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1890 0.0397 0.0001 0.0004 -0.0000 0.0009 0.0000 -0.0000 | -0.0233 0.0483 -0.0028 -0.0016 0.0000 -0.0209 -0.0002 0.0001 | -0.0505 0.0195 0.0001 0.0004 -0.0000 0.0005 0.0001 -0.0000 | 2.9156 0.4793 -0.0002 0.0002 0.0000 -0.0014 0.0000 0.0001 | 0.0192 -0.0316 0.0001 -0.0008 -0.0000 0.0008 -0.0001 -0.0001 |
| 8.175 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1728 0.0523 0.0000 0.0003 -0.0000 0.0003 0.0000 -0.0000 | 0.5611 0.2541 -0.0028 -0.0016 0.0000 -0.0208 -0.0002 0.0001 | -0.0440 0.0241 0.0000 0.0004 -0.0000 0.0003 0.0000 -0.0000 | 2.8436 0.4387 0.0005 0.0006 0.0000 0.0039 0.0001 0.0000 | -0.0689 -0.0347 0.0001 -0.0009 -0.0000 0.0007 -0.0001 -0.0001 |
| 8.175 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1094 0.0766 -0.0000 0.0002 0.0000 -0.0003 0.0000 0.0000 | 1.1338 0.4552 -0.0028 -0.0016 0.0000 -0.0206 -0.0002 0.0001 | -0.0163 0.0341 0.0000 0.0003 -0.0000 0.0002 0.0000 -0.0000 | 2.6115 0.3426 0.0012 0.0011 0.0000 0.0092 0.0001 0.0000 | -0.1514 -0.0353 0.0001 -0.0011 -0.0000 0.0005 -0.0001 -0.0001 |
| 8.175 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0068 0.1139 -0.0001 -0.0000 0.0000 -0.0010 -0.0000 0.0000 | 1.6607 0.6384 -0.0027 -0.0014 0.0000 -0.0203 -0.0002 0.0001 | 0.0435 0.0528 0.0000 0.0002 -0.0000 0.0001 0.0000 -0.0000 | 2.2171 0.1913 0.0019 0.0017 -0.0000 0.0144 0.0002 -0.0000 | -0.2176 -0.0294 0.0000 -0.0013 -0.0000 0.0002 -0.0002 -0.0001 |
| 8.175 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1456 0.1511 -0.0002 -0.0003 0.0000 -0.0016 -0.0000 0.0000 | 2.0672 0.7806 -0.0026 -0.0010 0.0000 -0.0196 -0.0001 0.0002 | 0.1503 0.0820 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 | 1.6716 -0.0084 0.0026 0.0022 -0.0000 0.0194 0.0003 -0.0001 | -0.2456 -0.0101 -0.0001 -0.0015 -0.0000 -0.0005 -0.0002 -0.0001 |
| 8.175 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1440 0.1402 -0.0002 -0.0005 0.0000 -0.0018 -0.0001 0.0001 | 2.3222 0.8803 -0.0025 -0.0004 0.0000 -0.0189 -0.0000 0.0002 | 0.2956 0.1122 0.0000 -0.0002 -0.0000 0.0003 -0.0000 -0.0000 | 1.0311 -0.2340 0.0032 0.0025 -0.0000 0.0239 0.0003 -0.0001 | -0.2038 0.0298 -0.0002 -0.0019 -0.0000 -0.0014 -0.0002 -0.0001 |
| 8.175 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2463 0.0833 -0.0007 -0.0016 0.0000 -0.0050 -0.0002 0.0001 | 2.7591 0.9901 -0.0022 0.0003 0.0000 -0.0162 0.0000 0.0002 | 0.3703 0.1100 0.0002 -0.0001 -0.0000 0.0012 -0.0000 -0.0001 | 0.3730 -0.4681 0.0037 0.0025 -0.0000 0.0281 0.0003 -0.0001 | -0.1044 0.0776 -0.0003 -0.0024 -0.0000 -0.0021 -0.0003 -0.0001 |
| 8.175 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0703 0.1089 -0.0003 -0.0096 -0.0000 -0.0025 -0.0012 -0.0002 | 3.3034 1.1069 -0.0016 0.0010 0.0000 -0.0119 0.0001 0.0002 | 0.3549 0.0555 0.0004 0.0005 -0.0000 0.0033 0.0001 -0.0001 | -0.3862 -0.7116 0.0041 0.0021 -0.0000 0.0309 0.0003 -0.0002 | 0.0139 0.1165 -0.0003 -0.0033 -0.0000 -0.0024 -0.0004 -0.0001 |
| 8.175 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0026 0.0006 0.0029 -0.0516 -0.0001 0.0214 -0.0065 -0.0022 | 3.7145 1.2547 -0.0015 0.0008 0.0000 -0.0113 0.0001 0.0001 | 0.2495 0.0106 0.0005 0.0009 -0.0000 0.0041 0.0001 -0.0000 | -1.1867 -0.9700 0.0044 0.0014 -0.0000 0.0328 0.0002 -0.0002 | 0.1003 0.1089 0.0000 -0.0070 -0.0000 0.0001 -0.0009 -0.0002 |
| 8.175 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0031 -0.0432 0.0179 -0.2918 -0.0009 0.1340 -0.0365 -0.0135 | 4.2578 1.4624 -0.0028 -0.0021 0.0000 -0.0208 -0.0003 0.0002 | 0.1236 -0.0078 0.0005 0.0010 -0.0000 0.0038 0.0001 -0.0000 | -2.0756 -1.2933 0.0048 0.0012 -0.0000 0.0359 0.0002 -0.0003 | 0.1380 0.0775 0.0015 -0.0284 -0.0001 0.0110 -0.0035 -0.0012 |
| 8.175 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0122 0.0056 0.0014 -0.0231 -0.0001 0.0105 -0.0029 -0.0011 | 4.5913 1.5716 -0.0039 -0.0046 0.0000 -0.0291 -0.0006 0.0003 | -0.0006 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 | -3.7517 -1.8795 0.0062 0.0029 -0.0000 0.0468 0.0004 -0.0004 | 0.0504 0.0229 0.0018 -0.0306 -0.0001 0.0135 -0.0038 -0.0014 |
| 8.425 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0144 0.0040 -0.0005 -0.0274 0.0001 -0.0036 -0.0034 0.0010 | -4.0876 -1.5106 -0.0026 0.0042 -0.0000 -0.0194 0.0005 -0.0000 | 0.0012 -0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 | -3.5987 -1.6930 -0.0051 -0.0023 0.0000 -0.0382 -0.0003 0.0002 | -0.0882 -0.0013 0.0005 0.0353 -0.0001 0.0035 0.0044 -0.0013 |
| 8.425 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1580 -0.0731 -0.0072 -0.3471 0.0008 -0.0540 -0.0434 0.0134 | -3.9003 -1.3960 -0.0016 0.0018 -0.0000 -0.0122 0.0002 -0.0000 | 0.1912 -0.0322 -0.0004 0.0007 0.0000 -0.0033 0.0001 0.0000 | -2.1205 -1.1211 -0.0041 -0.0038 0.0000 -0.0308 -0.0005 0.0002 | -0.2790 -0.0080 -0.0001 0.0321 -0.0001 -0.0006 0.0040 -0.0010 |
| 8.425 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0034 -0.1012 -0.0017 -0.0616 0.0001 -0.0126 -0.0077 0.0023 | -3.5268 -1.1464 -0.0000 -0.0013 -0.0000 -0.0002 -0.0002 -0.0001 | 0.3587 -0.0396 -0.0005 0.0003 -0.0000 -0.0038 0.0000 -0.0000 | -1.3249 -0.7972 -0.0040 -0.0033 0.0000 -0.0296 -0.0004 0.0002 | -0.2654 -0.0585 -0.0008 0.0067 -0.0000 -0.0062 0.0008 -0.0001 |
| 8.425 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0748 0.0393 0.0001 -0.0107 0.0000 0.0010 -0.0013 0.0003 | -3.2884 -0.8944 0.0013 -0.0019 -0.0000 0.0098 -0.0002 -0.0002 | 0.5892 -0.0240 -0.0004 -0.0002 -0.0000 -0.0028 -0.0000 -0.0000 | -0.6546 -0.5623 -0.0043 -0.0024 0.0000 -0.0322 -0.0003 0.0003 | -0.1512 -0.1012 -0.0012 0.0020 0.0000 -0.0088 0.0002 0.0001 |
| 8.425 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.8045 0.1866 0.0020 -0.0004 -0.0000 0.0147 -0.0001 -0.0001 | -2.6692 -0.7997 0.0007 -0.0022 -0.0000 0.0053 -0.0003 -0.0001 | 0.7788 0.0635 0.0007 -0.0007 -0.0000 0.0055 -0.0001 -0.0001 | 0.1163 -0.3624 -0.0047 -0.0017 0.0000 -0.0350 -0.0002 0.0003 | 0.1472 -0.0661 -0.0006 0.0007 0.0000 -0.0048 0.0001 0.0000 |
| 8.425 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.9599 0.1821 0.0020 -0.0009 -0.0000 0.0151 -0.0001 -0.0003 | -2.5186 -0.8276 -0.0017 -0.0020 0.0000 -0.0125 -0.0002 0.0001 | 0.3852 0.0611 0.0006 -0.0002 -0.0000 0.0047 -0.0000 -0.0001 | 0.7661 -0.1293 -0.0042 -0.0012 0.0000 -0.0314 -0.0001 0.0003 | 0.3509 -0.0415 -0.0003 0.0001 -0.0000 -0.0026 0.0000 -0.0000 |
| 8.425 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2691 0.1012 0.0012 -0.0001 -0.0000 0.0092 -0.0000 -0.0002 | -2.7074 -0.7549 -0.0030 -0.0013 0.0000 -0.0224 -0.0002 0.0002 | 0.1016 0.0302 0.0003 0.0000 -0.0000 0.0024 0.0000 -0.0000 | 1.6060 0.0936 -0.0034 -0.0010 0.0000 -0.0256 -0.0001 0.0002 | 0.3758 -0.0183 -0.0000 -0.0002 -0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0001 |
| 8.425 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1064 0.0485 0.0006 0.0002 -0.0000 0.0048 0.0000 -0.0001 | -2.1267 -0.5727 -0.0032 -0.0012 0.0000 -0.0240 -0.0001 0.0002 | -0.0137 0.0143 0.0001 0.0001 -0.0000 0.0011 0.0000 -0.0000 | 2.2582 0.2769 -0.0025 -0.0007 0.0000 -0.0188 -0.0001 0.0002 | 0.3049 -0.0159 0.0001 -0.0003 -0.0000 0.0007 -0.0000 -0.0001 |
| 8.425 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2835 0.0235 0.0003 0.0003 -0.0000 0.0025 0.0000 -0.0000 | -1.4184 -0.3608 -0.0031 -0.0012 0.0000 -0.0233 -0.0001 0.0002 | -0.0589 0.0079 0.0001 0.0002 -0.0000 0.0005 0.0000 -0.0000 | 2.6965 0.4028 -0.0017 -0.0004 0.0000 -0.0126 -0.0001 0.0001 | 0.2118 -0.0199 0.0001 -0.0004 -0.0000 0.0009 -0.0001 -0.0001 |
| 8.425 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3607 0.0147 0.0002 0.0004 -0.0000 0.0013 0.0000 -0.0000 | -0.7201 -0.1446 -0.0030 -0.0012 0.0000 -0.0225 -0.0001 0.0002 | -0.0770 0.0058 0.0000 0.0002 -0.0000 0.0003 0.0000 -0.0000 | 2.9503 0.4721 -0.0009 -0.0000 0.0000 -0.0068 -0.0000 0.0001 | 0.1156 -0.0256 0.0001 -0.0006 -0.0000 0.0009 -0.0001 -0.0001 |
| 8.425 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3850 0.0158 0.0001 0.0004 -0.0000 0.0007 0.0000 -0.0000 | -0.0388 0.0725 -0.0029 -0.0012 0.0000 -0.0220 -0.0001 0.0002 | -0.0826 0.0059 0.0000 0.0002 -0.0000 0.0002 0.0000 -0.0000 | 3.0378 0.4863 -0.0002 0.0004 0.0000 -0.0013 0.0000 0.0001 | 0.0197 -0.0315 0.0001 -0.0007 -0.0000 0.0009 -0.0001 -0.0001 |
| 8.425 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3702 0.0263 0.0000 0.0003 -0.0000 0.0002 0.0000 -0.0000 | 0.6405 0.2930 -0.0029 -0.0012 0.0000 -0.0218 -0.0001 0.0002 | -0.0794 0.0080 0.0000 0.0002 -0.0000 0.0001 0.0000 -0.0000 | 2.9648 0.4449 0.0005 0.0008 0.0000 0.0041 0.0001 0.0000 | -0.0758 -0.0374 0.0001 -0.0009 -0.0000 0.0008 -0.0001 -0.0001 |
| 8.425 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3068 0.0520 -0.0000 0.0002 -0.0000 -0.0003 0.0000 -0.0000 | 1.3329 0.5187 -0.0029 -0.0012 0.0000 -0.0218 -0.0001 0.0002 | -0.0648 0.0136 0.0000 0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | 2.7274 0.3457 0.0013 0.0013 -0.0000 0.0095 0.0002 -0.0000 | -0.1712 -0.0427 0.0001 -0.0010 -0.0000 0.0006 -0.0001 -0.0001 |
| 8.425 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1547 0.1074 -0.0002 -0.0002 -0.0000 -0.0013 -0.0000 -0.0000 | 2.0351 0.7430 -0.0029 -0.0012 0.0000 -0.0219 -0.0001 0.0002 | -0.0266 0.0272 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0000 | 2.3102 0.1836 0.0020 0.0019 -0.0000 0.0150 0.0002 -0.0000 | -0.2636 -0.0449 0.0000 -0.0011 -0.0000 0.0003 -0.0001 -0.0001 |
| 8.425 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1726 0.2176 -0.0004 -0.0008 -0.0000 -0.0029 -0.0001 -0.0000 | 2.6333 0.9170 -0.0028 -0.0009 0.0000 -0.0209 -0.0001 0.0002 | 0.0723 0.0598 -0.0001 -0.0002 -0.0000 -0.0005 -0.0000 -0.0000 | 1.6866 -0.0456 0.0028 0.0025 -0.0000 0.0207 0.0003 -0.0001 | -0.3366 -0.0354 -0.0001 -0.0013 -0.0000 -0.0005 -0.0002 -0.0001 |
| 8.425 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.7878 0.3878 -0.0005 -0.0019 -0.0000 -0.0041 -0.0002 -0.0000 | 2.5777 0.8795 -0.0024 0.0003 0.0000 -0.0180 0.0000 0.0003 | 0.3182 0.1257 -0.0001 -0.0005 -0.0000 -0.0007 -0.0001 -0.0000 | 0.8744 -0.3134 0.0034 0.0030 -0.0000 0.0252 0.0004 -0.0001 | -0.3261 0.0122 -0.0003 -0.0017 -0.0000 -0.0022 -0.0002 -0.0000 |
| 8.425 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6665 0.2723 -0.0023 -0.0039 0.0000 -0.0170 -0.0005 0.0002 | 2.7875 0.7095 -0.0008 0.0031 0.0000 -0.0063 0.0004 0.0003 | 0.6535 0.1666 0.0002 -0.0008 -0.0000 0.0018 -0.0001 -0.0001 | 0.2051 -0.5581 0.0040 0.0033 -0.0000 0.0300 0.0004 -0.0002 | -0.1503 0.0729 -0.0003 -0.0024 -0.0000 -0.0024 -0.0003 -0.0000 |
| 8.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1528 0.1146 -0.0001 -0.0092 -0.0000 -0.0007 -0.0012 -0.0002 | 3.3273 0.7815 -0.0001 0.0044 0.0000 -0.0004 0.0006 0.0002 | 0.5097 0.0138 0.0009 0.0008 -0.0000 0.0068 0.0001 -0.0001 | -0.5795 -0.7291 0.0040 0.0020 -0.0000 0.0301 0.0003 -0.0002 | 0.1037 0.1647 -0.0005 -0.0038 -0.0000 -0.0034 -0.0005 -0.0001 |
| 8.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0674 -0.0648 0.0034 -0.0497 -0.0001 0.0258 -0.0062 -0.0022 | 3.5268 1.0842 -0.0010 0.0024 0.0000 -0.0073 0.0003 0.0002 | 0.3066 -0.0228 0.0008 0.0012 -0.0000 0.0060 0.0001 -0.0001 | -1.2755 -0.9222 0.0042 0.0007 -0.0000 0.0312 0.0001 -0.0003 | 0.2109 0.1304 0.0001 -0.0071 -0.0000 0.0005 -0.0009 -0.0002 |
| 8.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0735 -0.1178 0.0198 -0.2857 -0.0009 0.1483 -0.0357 -0.0136 | 3.8939 1.4074 -0.0022 -0.0027 0.0000 -0.0166 -0.0003 0.0001 | 0.1587 -0.0299 0.0006 0.0013 -0.0000 0.0043 0.0002 -0.0000 | -2.0850 -1.2264 0.0046 0.0002 -0.0000 0.0348 0.0000 -0.0004 | 0.2290 0.0804 0.0017 -0.0273 -0.0001 0.0124 -0.0034 -0.0012 |
| 8.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0137 0.0041 0.0015 -0.0227 -0.0001 0.0116 -0.0028 -0.0011 | 4.0888 1.5682 -0.0030 -0.0063 0.0000 -0.0226 -0.0008 0.0001 | 0.0009 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | -3.5711 -1.8156 0.0058 0.0025 -0.0000 0.0438 0.0003 -0.0004 | 0.0752 0.0213 0.0020 -0.0293 -0.0001 0.0147 -0.0037 -0.0014 |
| 8.601 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.5852 0.2782 0.0031 -0.0015 -0.0000 0.0232 -0.0002 -0.0004 | -2.5186 -0.8276 -0.0017 -0.0020 0.0000 -0.0125 -0.0002 0.0001 | 0.0086 0.0034 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 | 0.7661 -0.1293 -0.0042 -0.0012 0.0000 -0.0314 -0.0001 0.0003 | 0.4161 -0.0329 -0.0003 -0.0001 -0.0000 -0.0025 -0.0000 -0.0000 |
| 8.601 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2509 0.1135 0.0015 -0.0002 -0.0000 0.0110 -0.0000 -0.0002 | -2.7074 -0.7549 -0.0030 -0.0013 0.0000 -0.0224 -0.0002 0.0002 | 0.0080 0.0034 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 | 1.6060 0.0936 -0.0034 -0.0010 0.0000 -0.0256 -0.0001 0.0002 | 0.3853 -0.0073 0.0001 -0.0002 -0.0000 0.0005 -0.0000 -0.0001 |
| 8.601 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2505 0.0350 0.0006 0.0002 -0.0000 0.0046 0.0000 -0.0001 | -2.1267 -0.5727 -0.0032 -0.0012 0.0000 -0.0240 -0.0001 0.0002 | 0.0080 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 2.2582 0.2769 -0.0025 -0.0007 0.0000 -0.0188 -0.0001 0.0002 | 0.2860 -0.0092 0.0001 -0.0003 -0.0000 0.0009 -0.0000 -0.0001 |
| 8.601 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4294 0.0060 0.0003 0.0003 -0.0000 0.0020 0.0000 -0.0000 | -1.4184 -0.3608 -0.0031 -0.0012 0.0000 -0.0233 -0.0001 0.0002 | 0.0080 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | 2.6965 0.4028 -0.0017 -0.0004 0.0000 -0.0126 -0.0001 0.0001 | 0.1905 -0.0151 0.0001 -0.0004 -0.0000 0.0009 -0.0000 -0.0001 |
| 8.601 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4949 -0.0030 0.0001 0.0004 -0.0000 0.0010 0.0000 -0.0000 | -0.7201 -0.1446 -0.0030 -0.0012 0.0000 -0.0225 -0.0001 0.0002 | 0.0080 0.0034 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | 2.9503 0.4721 -0.0009 -0.0000 0.0000 -0.0068 -0.0000 0.0001 | 0.1021 -0.0212 0.0001 -0.0005 -0.0000 0.0009 -0.0001 -0.0001 |
| 8.601 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5139 -0.0028 0.0001 0.0004 -0.0000 0.0006 0.0000 -0.0000 | -0.0388 0.0725 -0.0029 -0.0012 0.0000 -0.0220 -0.0001 0.0002 | 0.0080 0.0034 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | 3.0378 0.4863 -0.0002 0.0004 0.0000 -0.0013 0.0000 0.0001 | 0.0171 -0.0271 0.0001 -0.0006 -0.0000 0.0008 -0.0001 -0.0001 |
| 8.601 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5023 0.0054 0.0000 0.0003 -0.0000 0.0002 0.0000 -0.0000 | 0.6405 0.2930 -0.0029 -0.0012 0.0000 -0.0218 -0.0001 0.0002 | 0.0080 0.0034 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | 2.9648 0.4449 0.0005 0.0008 0.0000 0.0041 0.0001 0.0000 | -0.0675 -0.0332 0.0001 -0.0007 -0.0000 0.0007 -0.0001 -0.0001 |
| 8.601 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4487 0.0281 -0.0000 0.0002 -0.0000 -0.0003 0.0000 -0.0000 | 1.3329 0.5187 -0.0029 -0.0012 0.0000 -0.0218 -0.0001 0.0002 | 0.0080 0.0034 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | 2.7274 0.3457 0.0013 0.0013 -0.0000 0.0095 0.0002 -0.0000 | -0.1545 -0.0397 0.0001 -0.0008 -0.0000 0.0006 -0.0001 -0.0001 |
| 8.601 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2966 0.0879 -0.0002 -0.0002 -0.0000 -0.0014 -0.0000 -0.0000 | 2.0351 0.7430 -0.0029 -0.0012 0.0000 -0.0219 -0.0001 0.0002 | 0.0080 0.0034 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | 2.3102 0.1836 0.0020 0.0019 -0.0000 0.0150 0.0002 -0.0000 | -0.2473 -0.0464 0.0000 -0.0009 -0.0000 0.0003 -0.0001 -0.0001 |
| 8.601 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1347 0.2440 -0.0005 -0.0010 -0.0000 -0.0038 -0.0001 -0.0000 | 2.6333 0.9170 -0.0028 -0.0009 0.0000 -0.0209 -0.0001 0.0002 | 0.0080 0.0034 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | 1.6866 -0.0456 0.0028 0.0025 -0.0000 0.0207 0.0003 -0.0001 | -0.3437 -0.0466 -0.0000 -0.0010 -0.0000 -0.0003 -0.0001 -0.0000 |
| 8.601 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.2996 0.5799 -0.0008 -0.0028 -0.0000 -0.0061 -0.0003 -0.0001 | 2.5777 0.8795 -0.0024 0.0003 0.0000 -0.0180 0.0000 0.0003 | 0.0085 0.0034 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | 0.8744 -0.3134 0.0034 0.0030 -0.0000 0.0252 0.0004 -0.0001 | -0.3845 0.0015 -0.0004 -0.0015 -0.0000 -0.0027 -0.0002 -0.0000 |
| 8.601 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.9698 0.4312 -0.0036 -0.0059 0.0000 -0.0266 -0.0007 0.0003 | 2.7875 0.7095 -0.0008 0.0031 0.0000 -0.0063 0.0004 0.0003 | 1.0605 0.1076 0.0011 0.0001 -0.0000 0.0084 0.0000 -0.0002 | 0.2051 -0.5581 0.0040 0.0033 -0.0000 0.0300 0.0004 -0.0002 | -0.1892 -0.0037 0.0001 -0.0016 -0.0000 0.0004 -0.0002 -0.0000 |
| 8.675 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0177 0.0044 -0.0006 -0.0271 0.0001 -0.0047 -0.0034 0.0011 | -4.2699 -1.4227 -0.0033 0.0033 0.0000 -0.0246 0.0004 0.0001 | -0.0004 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 | -3.5902 -1.5706 -0.0050 -0.0029 0.0000 -0.0372 -0.0004 0.0003 | -0.1207 0.0027 0.0007 0.0358 -0.0001 0.0051 0.0045 -0.0013 |
| 8.675 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2997 -0.0960 -0.0094 -0.3424 0.0008 -0.0701 -0.0428 0.0135 | -3.8636 -1.3190 -0.0021 0.0010 0.0000 -0.0158 0.0001 0.0001 | 0.1736 -0.0410 -0.0005 0.0004 0.0000 -0.0038 0.0001 0.0000 | -2.0568 -1.0290 -0.0037 -0.0040 0.0000 -0.0279 -0.0005 0.0002 | -0.4018 0.0039 0.0001 0.0326 -0.0001 0.0009 0.0041 -0.0011 |
| 8.675 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0634 -0.1968 -0.0030 -0.0600 0.0001 -0.0228 -0.0075 0.0024 | -3.1317 -1.0594 -0.0002 -0.0022 -0.0000 -0.0014 -0.0003 -0.0001 | 0.3749 -0.0590 -0.0006 0.0000 0.0000 -0.0044 0.0000 0.0000 | -1.3575 -0.7132 -0.0035 -0.0034 0.0000 -0.0261 -0.0004 0.0003 | -0.4444 -0.0563 -0.0008 0.0072 -0.0000 -0.0061 0.0009 -0.0001 |
| 8.675 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2876 -0.1248 -0.0022 -0.0102 0.0000 -0.0165 -0.0013 0.0004 | -2.6192 -0.6608 0.0022 -0.0038 -0.0000 0.0163 -0.0005 -0.0002 | 0.6692 -0.0675 -0.0006 -0.0007 0.0000 -0.0048 -0.0001 0.0000 | -0.9296 -0.4929 -0.0037 -0.0019 0.0000 -0.0281 -0.0002 0.0003 | -0.4150 -0.1201 -0.0014 0.0024 0.0000 -0.0106 0.0003 0.0001 |
| 8.675 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5740 0.1484 0.0016 -0.0000 -0.0000 0.0117 -0.0000 -0.0001 | -2.4324 -0.4181 0.0038 -0.0043 -0.0000 0.0285 -0.0005 -0.0003 | 0.6366 0.0015 0.0001 -0.0006 -0.0000 0.0007 -0.0001 -0.0001 | -0.2546 -0.3560 -0.0052 -0.0001 0.0000 -0.0391 -0.0000 0.0004 | -0.0483 -0.0536 -0.0006 0.0007 0.0000 -0.0042 0.0001 0.0000 |
| 8.675 | 4.301 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.4361 -0.1394 0.0015 -0.0059 -0.0000 0.0111 -0.0007 -0.0001 | 2.5528 0.1802 0.0012 0.0103 0.0000 0.0087 0.0013 0.0003 | 0.5571 -0.0407 0.0014 0.0008 -0.0000 0.0102 0.0001 -0.0002 | -0.0926 -0.6338 0.0037 0.0053 -0.0000 0.0278 0.0007 -0.0001 | 0.2638 0.2291 -0.0007 -0.0035 -0.0000 -0.0051 -0.0004 -0.0001 |
| 8.675 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.4361 -0.1394 0.0015 -0.0059 -0.0000 0.0111 -0.0007 -0.0001 | 2.6939 0.4891 0.0001 0.0076 0.0000 0.0006 0.0009 0.0003 | 0.5571 -0.0407 0.0014 0.0008 -0.0000 0.0102 0.0001 -0.0002 | -0.8336 -0.6699 0.0034 0.0014 -0.0000 0.0253 0.0002 -0.0002 | 0.3303 0.2125 -0.0004 -0.0041 -0.0000 -0.0031 -0.0005 -0.0001 |
| 8.675 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0561 -0.2161 0.0043 -0.0465 -0.0001 0.0319 -0.0058 -0.0021 | 3.1259 0.9824 -0.0014 0.0030 0.0000 -0.0104 0.0004 0.0002 | 0.3049 -0.0452 0.0010 0.0012 -0.0000 0.0074 0.0001 -0.0001 | -1.3106 -0.8422 0.0038 -0.0003 -0.0000 0.0286 -0.0000 -0.0003 | 0.3643 0.1400 0.0003 -0.0074 -0.0000 0.0020 -0.0009 -0.0003 |
| 8.675 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1788 -0.1992 0.0214 -0.2764 -0.0008 0.1603 -0.0345 -0.0134 | 3.7791 1.2828 -0.0026 -0.0045 0.0000 -0.0194 -0.0006 0.0001 | 0.1399 -0.0331 0.0006 0.0016 -0.0000 0.0049 0.0002 -0.0000 | -2.0284 -1.1394 0.0045 -0.0011 -0.0000 0.0337 -0.0001 -0.0004 | 0.3325 0.0746 0.0020 -0.0276 -0.0001 0.0152 -0.0034 -0.0012 |
| 8.675 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0164 0.0029 0.0017 -0.0221 -0.0001 0.0126 -0.0028 -0.0011 | 4.1414 1.3987 -0.0034 -0.0101 -0.0000 -0.0254 -0.0013 -0.0000 | -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | -3.5262 -1.6697 0.0059 0.0024 -0.0000 0.0440 0.0003 -0.0005 | 0.1026 0.0179 0.0022 -0.0294 -0.0001 0.0167 -0.0037 -0.0014 |
| 8.925 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0192 0.0026 -0.0008 -0.0267 0.0001 -0.0057 -0.0033 0.0011 | -3.7056 -1.4989 -0.0031 0.0060 -0.0000 -0.0231 0.0008 -0.0000 | 0.0009 -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 | -3.2747 -1.4987 -0.0046 -0.0030 0.0000 -0.0343 -0.0004 0.0003 | -0.1530 0.0092 0.0008 0.0345 -0.0001 0.0064 0.0043 -0.0013 |
| 8.925 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4962 -0.1479 -0.0112 -0.3362 0.0008 -0.0839 -0.0420 0.0135 | -3.4635 -1.3552 -0.0024 0.0021 0.0000 -0.0181 0.0003 0.0000 | 0.1896 -0.0529 -0.0004 0.0005 0.0000 -0.0033 0.0001 0.0000 | -1.9442 -0.9298 -0.0034 -0.0049 0.0000 -0.0256 -0.0006 0.0003 | -0.5284 0.0186 0.0003 0.0318 -0.0001 0.0021 0.0040 -0.0010 |
| 8.925 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1605 -0.2511 -0.0034 -0.0579 0.0001 -0.0252 -0.0072 0.0023 | -2.9979 -1.1178 -0.0022 -0.0028 0.0000 -0.0163 -0.0004 0.0001 | 0.3724 -0.0605 -0.0005 -0.0004 0.0000 -0.0034 -0.0000 0.0000 | -1.2847 -0.6175 -0.0030 -0.0037 0.0000 -0.0224 -0.0005 0.0003 | -0.6322 -0.0506 -0.0008 0.0076 -0.0000 -0.0061 0.0010 -0.0001 |
| 8.925 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.5050 -0.1719 -0.0019 -0.0097 0.0000 -0.0143 -0.0012 0.0003 | -2.7269 -1.0242 -0.0045 -0.0038 0.0000 -0.0339 -0.0005 0.0004 | 0.6341 -0.0577 -0.0003 -0.0015 0.0000 -0.0022 -0.0002 0.0000 | -0.7904 -0.3531 -0.0023 -0.0018 0.0000 -0.0175 -0.0002 0.0002 | -0.6966 -0.1274 -0.0015 0.0032 0.0000 -0.0115 0.0004 0.0001 |
| 8.925 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0033 -0.0059 -0.0001 0.0001 0.0000 -0.0007 0.0000 0.0000 | -2.6792 -1.0244 -0.0064 -0.0038 0.0000 -0.0483 -0.0005 0.0006 | 0.0100 -0.0004 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 | 0.0348 0.0113 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0004 -0.0000 0.0000 | -0.2283 -0.0542 -0.0006 0.0008 0.0000 -0.0047 0.0001 0.0001 |
| 8.925 | 4.301 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.5967 -0.1346 0.0013 -0.0050 -0.0000 0.0096 -0.0006 -0.0001 | 2.3903 1.3282 -0.0059 -0.0017 0.0000 -0.0443 -0.0002 0.0005 | 0.4759 -0.0271 0.0014 -0.0006 -0.0000 0.0107 -0.0001 -0.0003 | 0.0113 0.0046 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | 0.5400 0.2766 -0.0005 -0.0043 -0.0000 -0.0037 -0.0005 -0.0001 |
| 8.925 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.5967 -0.1346 0.0013 -0.0050 -0.0000 0.0096 -0.0006 -0.0001 | 2.5402 1.2097 -0.0046 0.0002 0.0000 -0.0346 0.0000 0.0004 | 0.4759 -0.0271 0.0014 -0.0006 -0.0000 0.0107 -0.0001 -0.0003 | -0.7325 -0.4635 0.0023 0.0002 -0.0000 0.0172 0.0000 -0.0002 | 0.5667 0.2385 -0.0002 -0.0048 -0.0000 -0.0011 -0.0006 -0.0002 |
| 8.925 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0205 -0.2521 0.0043 -0.0440 -0.0001 0.0319 -0.0055 -0.0020 | 2.9276 1.1384 -0.0029 0.0015 0.0000 -0.0220 0.0002 0.0003 | 0.2739 -0.0431 0.0011 0.0005 -0.0000 0.0080 0.0001 -0.0002 | -1.2482 -0.7414 0.0035 -0.0011 -0.0000 0.0263 -0.0001 -0.0004 | 0.5151 0.1414 0.0006 -0.0077 -0.0000 0.0042 -0.0010 -0.0003 |
| 8.925 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2956 -0.2133 0.0226 -0.2670 -0.0008 0.1693 -0.0333 -0.0133 | 3.3717 1.2791 -0.0029 -0.0030 0.0000 -0.0219 -0.0004 0.0002 | 0.1420 -0.0357 0.0007 0.0011 -0.0000 0.0052 0.0001 -0.0001 | -1.9316 -1.0449 0.0044 -0.0018 -0.0000 0.0332 -0.0002 -0.0005 | 0.4300 0.0637 0.0024 -0.0268 -0.0001 0.0177 -0.0033 -0.0013 |
| 8.925 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0194 0.0026 0.0018 -0.0214 -0.0001 0.0136 -0.0027 -0.0011 | 3.5780 1.3727 -0.0033 -0.0069 0.0000 -0.0248 -0.0009 0.0001 | 0.0010 -0.0002 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | -3.2314 -1.5661 0.0058 0.0005 -0.0000 0.0435 0.0001 -0.0006 | 0.1275 0.0133 0.0024 -0.0280 -0.0001 0.0180 -0.0035 -0.0014 |
| 9.175 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0225 -0.0008 -0.0009 -0.0261 0.0001 -0.0068 -0.0033 0.0011 | -3.6230 -1.3497 -0.0037 0.0082 -0.0000 -0.0275 0.0010 -0.0001 | -0.0002 -0.0002 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 | -3.0568 -1.3280 -0.0044 -0.0037 0.0000 -0.0332 -0.0005 0.0003 | -0.1842 0.0158 0.0011 0.0348 -0.0001 0.0080 0.0044 -0.0013 |
| 9.175 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6128 -0.2041 -0.0125 -0.3267 0.0008 -0.0937 -0.0408 0.0133 | -3.2967 -1.2417 -0.0030 0.0026 0.0000 -0.0226 0.0003 0.0000 | 0.1638 -0.0495 -0.0005 0.0005 0.0000 -0.0038 0.0001 0.0000 | -1.7545 -0.8133 -0.0030 -0.0062 0.0000 -0.0227 -0.0008 0.0003 | -0.6425 0.0340 0.0005 0.0328 -0.0001 0.0038 0.0041 -0.0011 |
| 9.175 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1648 -0.2471 -0.0027 -0.0559 0.0001 -0.0200 -0.0070 0.0022 | -2.7376 -1.0360 -0.0026 -0.0040 0.0000 -0.0198 -0.0005 0.0002 | 0.3211 -0.0679 -0.0006 -0.0010 0.0000 -0.0047 -0.0001 0.0001 | -1.1311 -0.5124 -0.0023 -0.0042 0.0000 -0.0176 -0.0005 0.0003 | -0.7794 -0.0383 -0.0007 0.0086 -0.0000 -0.0055 0.0011 -0.0001 |
| 9.175 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.6779 -0.0911 0.0003 -0.0102 0.0000 0.0023 -0.0013 0.0001 | -2.2734 -0.8236 -0.0032 -0.0045 0.0000 -0.0240 -0.0006 0.0003 | 0.4769 -0.0955 -0.0008 -0.0023 0.0000 -0.0064 -0.0003 0.0001 | -0.6236 -0.2515 -0.0014 -0.0019 0.0000 -0.0104 -0.0002 0.0001 | -0.8519 -0.1024 -0.0013 0.0041 0.0000 -0.0099 0.0005 0.0001 |
| 9.175 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0084 -0.0026 -0.0000 0.0001 0.0000 -0.0002 0.0000 0.0000 | -2.0421 -0.7088 -0.0035 -0.0041 0.0000 -0.0261 -0.0005 0.0004 | 0.0058 -0.0017 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0000 | 0.0354 0.0141 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0000 | -0.2714 -0.0402 -0.0005 0.0011 0.0000 -0.0036 0.0001 0.0000 |
| 9.175 | 4.301 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.6146 0.0811 -0.0001 -0.0074 -0.0000 -0.0009 -0.0009 -0.0000 | 1.8611 0.8378 -0.0039 0.0013 0.0000 -0.0292 0.0002 0.0004 | 0.3189 -0.1187 0.0021 -0.0010 -0.0000 0.0155 -0.0001 -0.0004 | 0.0113 0.0048 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 | 0.6453 0.2161 0.0002 -0.0048 -0.0000 0.0015 -0.0006 -0.0002 |
| 9.175 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.6146 0.0811 -0.0001 -0.0074 -0.0000 -0.0009 -0.0009 -0.0000 | 2.1449 0.9358 -0.0038 0.0018 0.0000 -0.0284 0.0002 0.0004 | 0.3189 -0.1187 0.0021 -0.0010 -0.0000 0.0155 -0.0001 -0.0004 | -0.5956 -0.3167 0.0017 -0.0009 -0.0000 0.0128 -0.0001 -0.0002 | 0.6897 0.2019 0.0004 -0.0055 -0.0000 0.0032 -0.0007 -0.0003 |
| 9.175 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0747 -0.1684 0.0036 -0.0429 -0.0001 0.0270 -0.0054 -0.0019 | 2.6970 1.0983 -0.0034 0.0017 0.0000 -0.0258 0.0002 0.0004 | 0.2044 -0.0732 0.0014 0.0001 -0.0000 0.0102 0.0000 -0.0002 | -1.1142 -0.6186 0.0032 -0.0022 -0.0000 0.0241 -0.0003 -0.0004 | 0.6245 0.1252 0.0010 -0.0084 -0.0000 0.0074 -0.0011 -0.0004 |
| 9.175 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4024 -0.1726 0.0236 -0.2591 -0.0008 0.1769 -0.0324 -0.0132 | 3.3178 1.2239 -0.0038 -0.0028 0.0000 -0.0286 -0.0004 0.0004 | 0.0935 -0.0441 0.0009 0.0009 -0.0000 0.0065 0.0001 -0.0001 | -1.7711 -0.9355 0.0044 -0.0032 -0.0000 0.0331 -0.0004 -0.0006 | 0.5097 0.0470 0.0028 -0.0271 -0.0001 0.0213 -0.0034 -0.0014 |
| 9.175 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0214 0.0026 0.0020 -0.0209 -0.0001 0.0146 -0.0026 -0.0011 | 3.6702 1.2850 -0.0044 -0.0068 0.0000 -0.0333 -0.0008 0.0004 | -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | -3.1085 -1.4291 0.0062 -0.0009 -0.0000 0.0467 -0.0001 -0.0008 | 0.1484 0.0082 0.0027 -0.0280 -0.0001 0.0203 -0.0035 -0.0014 |
| 9.425 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0253 -0.0026 -0.0010 -0.0255 0.0001 -0.0078 -0.0032 0.0010 | -2.9557 -1.2120 -0.0036 0.0025 0.0000 -0.0273 0.0003 0.0001 | 0.0009 -0.0002 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 | -2.6123 -1.1561 -0.0042 -0.0068 0.0000 -0.0313 -0.0009 0.0004 | -0.2109 0.0231 0.0012 0.0337 -0.0001 0.0093 0.0042 -0.0013 |
| 9.425 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6776 -0.2180 -0.0137 -0.3166 0.0008 -0.1024 -0.0395 0.0131 | -2.7654 -1.1107 -0.0031 -0.0020 0.0000 -0.0234 -0.0002 0.0002 | 0.1577 -0.0452 -0.0006 -0.0003 0.0000 -0.0048 -0.0000 0.0001 | -1.5437 -0.6916 -0.0027 -0.0071 0.0000 -0.0203 -0.0009 0.0004 | -0.7353 0.0534 0.0008 0.0327 -0.0001 0.0057 0.0041 -0.0011 |
| 9.425 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1612 -0.2555 -0.0024 -0.0548 0.0001 -0.0181 -0.0068 0.0021 | -2.3595 -0.9032 -0.0026 -0.0066 0.0000 -0.0194 -0.0008 0.0003 | 0.2652 -0.0706 -0.0010 -0.0019 0.0000 -0.0072 -0.0002 0.0002 | -0.9816 -0.4178 -0.0018 -0.0043 0.0000 -0.0138 -0.0005 0.0002 | -0.8799 -0.0167 -0.0005 0.0095 -0.0000 -0.0039 0.0012 -0.0001 |
| 9.425 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.6622 -0.1411 0.0004 -0.0119 0.0000 0.0027 -0.0015 0.0001 | -1.9077 -0.6664 -0.0023 -0.0055 0.0000 -0.0176 -0.0007 0.0003 | 0.3583 -0.1055 -0.0013 -0.0030 0.0000 -0.0099 -0.0004 0.0002 | -0.5189 -0.1902 -0.0009 -0.0018 0.0000 -0.0069 -0.0002 0.0001 | -0.9310 -0.0685 -0.0010 0.0049 0.0000 -0.0074 0.0006 0.0001 |
| 9.425 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0145 -0.0033 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 0.0000 0.0000 | -1.6714 -0.5357 -0.0021 -0.0042 0.0000 -0.0160 -0.0005 0.0003 | 0.0041 -0.0016 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0000 | 0.0345 0.0142 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 | -0.2882 -0.0264 -0.0003 0.0013 0.0000 -0.0026 0.0002 0.0000 |
| 9.425 | 4.301 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.4879 0.0359 -0.0000 -0.0081 -0.0000 -0.0000 -0.0010 -0.0001 | 1.5407 0.6022 -0.0033 0.0033 0.0000 -0.0247 0.0004 0.0005 | 0.2113 -0.1770 0.0026 -0.0013 -0.0000 0.0195 -0.0002 -0.0005 | 0.0113 0.0048 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 | 0.6856 0.1445 0.0009 -0.0054 -0.0000 0.0069 -0.0007 -0.0003 |
| 9.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.4879 0.0359 -0.0000 -0.0081 -0.0000 -0.0000 -0.0010 -0.0001 | 1.8351 0.7447 -0.0035 0.0036 0.0000 -0.0264 0.0004 0.0005 | 0.2113 -0.1770 0.0026 -0.0013 -0.0000 0.0195 -0.0002 -0.0005 | -0.5008 -0.2384 0.0015 -0.0016 -0.0000 0.0115 -0.0002 -0.0003 | 0.7510 0.1413 0.0011 -0.0063 -0.0000 0.0085 -0.0008 -0.0004 |
| 9.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1563 -0.1436 0.0033 -0.0414 -0.0001 0.0245 -0.0052 -0.0018 | 2.3947 0.9933 -0.0037 0.0029 0.0000 -0.0274 0.0004 0.0005 | 0.1433 -0.1098 0.0017 -0.0001 -0.0000 0.0129 -0.0000 -0.0003 | -0.9793 -0.5144 0.0032 -0.0035 -0.0000 0.0237 -0.0004 -0.0005 | 0.6945 0.0880 0.0015 -0.0091 -0.0000 0.0116 -0.0011 -0.0005 |
| 9.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5210 -0.1609 0.0244 -0.2499 -0.0008 0.1830 -0.0312 -0.0131 | 2.8779 1.2221 -0.0037 -0.0032 0.0000 -0.0280 -0.0004 0.0003 | 0.0804 -0.0682 0.0010 0.0010 -0.0000 0.0074 0.0001 -0.0002 | -1.5946 -0.8264 0.0046 -0.0050 -0.0000 0.0346 -0.0006 -0.0008 | 0.5672 0.0191 0.0033 -0.0265 -0.0001 0.0250 -0.0033 -0.0014 |
| 9.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0212 0.0007 0.0021 -0.0202 -0.0001 0.0156 -0.0025 -0.0011 | 3.0960 1.3448 -0.0039 -0.0084 0.0000 -0.0294 -0.0011 0.0002 | 0.0007 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | -2.7339 -1.3466 0.0063 -0.0022 -0.0001 0.0475 -0.0003 -0.0009 | 0.1628 -0.0006 0.0029 -0.0267 -0.0001 0.0218 -0.0033 -0.0014 |
| 9.675 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0277 -0.0030 -0.0012 -0.0250 0.0001 -0.0089 -0.0031 0.0010 | -2.6681 -1.0346 -0.0051 -0.0085 0.0000 -0.0382 -0.0011 0.0007 | -0.0003 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 | -2.2710 -0.9663 -0.0045 -0.0123 0.0000 -0.0335 -0.0015 0.0007 | -0.2340 0.0291 0.0015 0.0341 -0.0001 0.0114 0.0043 -0.0014 |
| 9.675 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6865 -0.2062 -0.0151 -0.3095 0.0008 -0.1135 -0.0387 0.0131 | -2.3977 -0.9523 -0.0041 -0.0111 0.0000 -0.0309 -0.0014 0.0006 | 0.1191 -0.0390 -0.0009 -0.0014 0.0000 -0.0070 -0.0002 0.0002 | -1.3077 -0.5694 -0.0024 -0.0084 0.0000 -0.0183 -0.0011 0.0004 | -0.8102 0.0725 0.0012 0.0340 -0.0001 0.0087 0.0042 -0.0012 |
| 9.675 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1006 -0.2699 -0.0028 -0.0567 0.0001 -0.0213 -0.0071 0.0022 | -1.9515 -0.7663 -0.0027 -0.0116 0.0000 -0.0206 -0.0015 0.0005 | 0.2159 -0.0634 -0.0013 -0.0031 0.0000 -0.0098 -0.0004 0.0003 | -0.8453 -0.3332 -0.0014 -0.0039 0.0000 -0.0107 -0.0005 0.0002 | -0.9513 0.0052 -0.0002 0.0105 -0.0000 -0.0018 0.0013 -0.0002 |
| 9.675 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.7169 -0.1952 -0.0003 -0.0163 0.0000 -0.0023 -0.0020 0.0003 | -1.6148 -0.5438 -0.0019 -0.0065 0.0000 -0.0141 -0.0008 0.0003 | 0.2821 -0.0902 -0.0016 -0.0036 0.0000 -0.0120 -0.0004 0.0003 | -0.4542 -0.1462 -0.0006 -0.0011 0.0000 -0.0046 -0.0001 0.0001 | -0.9795 -0.0410 -0.0007 0.0052 0.0000 -0.0053 0.0006 0.0001 |
| 9.675 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0158 -0.0033 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0002 -0.0000 0.0000 | -1.4539 -0.4250 -0.0014 -0.0034 0.0000 -0.0107 -0.0004 0.0002 | 0.0032 -0.0013 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0000 | 0.0341 0.0144 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 | -0.2982 -0.0167 -0.0003 0.0013 0.0000 -0.0019 0.0002 0.0000 |
| 9.675 | 4.301 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3866 -0.0472 0.0006 -0.0090 -0.0000 0.0047 -0.0011 -0.0001 | 1.3222 0.4796 -0.0033 0.0050 0.0000 -0.0248 0.0006 0.0006 | 0.1576 -0.1963 0.0030 -0.0017 -0.0000 0.0225 -0.0002 -0.0006 | 0.0113 0.0048 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 | 0.7205 0.0828 0.0016 -0.0062 -0.0000 0.0119 -0.0008 -0.0005 |
| 9.675 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3866 -0.0472 0.0006 -0.0090 -0.0000 0.0047 -0.0011 -0.0001 | 1.5806 0.6155 -0.0037 0.0056 0.0000 -0.0279 0.0007 0.0007 | 0.1576 -0.1963 0.0030 -0.0017 -0.0000 0.0225 -0.0002 -0.0006 | -0.4260 -0.1934 0.0015 -0.0022 -0.0000 0.0114 -0.0003 -0.0003 | 0.7966 0.0807 0.0018 -0.0072 -0.0000 0.0139 -0.0009 -0.0005 |
| 9.675 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2342 -0.1628 0.0032 -0.0396 -0.0001 0.0242 -0.0049 -0.0017 | 2.1037 0.8599 -0.0042 0.0052 0.0000 -0.0314 0.0006 0.0007 | 0.0997 -0.1271 0.0021 -0.0004 -0.0000 0.0156 -0.0000 -0.0004 | -0.8388 -0.4363 0.0033 -0.0049 -0.0000 0.0245 -0.0006 -0.0006 | 0.7428 0.0420 0.0022 -0.0101 -0.0000 0.0168 -0.0013 -0.0007 |
| 9.675 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.5940 -0.1788 0.0249 -0.2378 -0.0008 0.1867 -0.0297 -0.0127 | 2.6752 1.0590 -0.0046 -0.0026 0.0000 -0.0343 -0.0003 0.0005 | 0.0460 -0.0735 0.0012 0.0011 -0.0000 0.0091 0.0001 -0.0002 | -1.3885 -0.7220 0.0050 -0.0072 -0.0001 0.0374 -0.0009 -0.0010 | 0.6070 -0.0163 0.0040 -0.0271 -0.0001 0.0304 -0.0034 -0.0016 |
| 9.675 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0225 -0.0024 0.0022 -0.0194 -0.0001 0.0165 -0.0024 -0.0011 | 2.9820 1.1496 -0.0049 -0.0094 0.0000 -0.0367 -0.0012 0.0003 | -0.0003 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | -2.4871 -1.1727 0.0071 -0.0043 -0.0001 0.0535 -0.0005 -0.0012 | 0.1737 -0.0114 0.0033 -0.0265 -0.0001 0.0244 -0.0033 -0.0015 |
| 9.925 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0269 -0.0053 -0.0013 -0.0243 0.0001 -0.0099 -0.0030 0.0010 | -1.7437 -1.0436 -0.0067 -0.0239 0.0001 -0.0502 -0.0030 0.0013 | 0.0004 -0.0004 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 | -1.7090 -0.8444 -0.0049 -0.0196 0.0001 -0.0371 -0.0025 0.0010 | -0.2510 0.0358 0.0018 0.0331 -0.0001 0.0132 0.0041 -0.0014 |
| 9.925 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6203 -0.2372 -0.0173 -0.3055 0.0008 -0.1296 -0.0382 0.0132 | -1.6284 -0.8995 -0.0055 -0.0253 0.0001 -0.0414 -0.0032 0.0013 | 0.0947 -0.0418 -0.0012 -0.0021 0.0000 -0.0086 -0.0003 0.0003 | -1.0764 -0.4486 -0.0023 -0.0099 0.0000 -0.0171 -0.0012 0.0005 | -0.8670 0.0877 0.0016 0.0342 -0.0001 0.0117 0.0043 -0.0012 |
| 9.925 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1176 -0.2885 -0.0042 -0.0653 0.0002 -0.0318 -0.0082 0.0026 | -1.4551 -0.6453 -0.0034 -0.0201 0.0001 -0.0252 -0.0025 0.0009 | 0.1579 -0.0507 -0.0016 -0.0038 0.0000 -0.0117 -0.0005 0.0004 | -0.7396 -0.2510 -0.0010 -0.0023 0.0000 -0.0073 -0.0003 0.0001 | -1.0028 0.0196 -0.0000 0.0108 -0.0000 -0.0000 0.0014 -0.0002 |
| 9.925 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.9737 -0.2191 -0.0016 -0.0260 0.0000 -0.0117 -0.0032 0.0006 | -1.3628 -0.4345 -0.0016 -0.0069 0.0000 -0.0119 -0.0009 0.0003 | 0.2023 -0.0624 -0.0017 -0.0032 0.0000 -0.0128 -0.0004 0.0004 | -0.4209 -0.1077 -0.0003 0.0005 -0.0000 -0.0022 0.0001 -0.0000 | -1.0096 -0.0248 -0.0006 0.0046 0.0000 -0.0043 0.0006 0.0001 |
| 9.925 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0141 -0.0030 -0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0002 -0.0000 0.0000 | -1.3286 -0.3338 -0.0008 -0.0004 0.0000 -0.0059 -0.0000 0.0000 | 0.0021 -0.0008 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0000 | 0.0336 0.0145 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | -0.3035 -0.0114 -0.0002 0.0010 0.0000 -0.0016 0.0001 0.0000 |
| 9.925 | 4.301 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3608 -0.1045 0.0017 -0.0108 -0.0000 0.0128 -0.0014 -0.0003 | 1.1171 0.4021 -0.0036 0.0065 0.0000 -0.0269 0.0008 0.0007 | 0.1254 -0.1921 0.0033 -0.0020 -0.0000 0.0246 -0.0003 -0.0008 | 0.0113 0.0048 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 | 0.7670 0.0304 0.0022 -0.0069 -0.0000 0.0162 -0.0009 -0.0006 |
| 9.925 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3608 -0.1045 0.0017 -0.0108 -0.0000 0.0128 -0.0014 -0.0003 | 1.3360 0.5187 -0.0043 0.0078 0.0001 -0.0320 0.0010 0.0009 | 0.1254 -0.1921 0.0033 -0.0020 -0.0000 0.0246 -0.0003 -0.0008 | -0.3511 -0.1635 0.0016 -0.0027 -0.0000 0.0117 -0.0003 -0.0003 | 0.8453 0.0253 0.0025 -0.0080 -0.0000 0.0187 -0.0010 -0.0007 |
| 9.925 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.2932 -0.1756 0.0036 -0.0382 -0.0001 0.0267 -0.0048 -0.0017 | 1.8012 0.7352 -0.0052 0.0085 0.0001 -0.0391 0.0011 0.0010 | 0.0682 -0.1276 0.0024 -0.0008 -0.0000 0.0183 -0.0001 -0.0006 | -0.6947 -0.3736 0.0034 -0.0059 -0.0000 0.0258 -0.0007 -0.0007 | 0.7821 -0.0054 0.0029 -0.0110 -0.0001 0.0221 -0.0014 -0.0008 |
| 9.925 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.6581 -0.1767 0.0254 -0.2251 -0.0008 0.1902 -0.0281 -0.0124 | 2.2567 0.9377 -0.0056 0.0022 0.0001 -0.0423 0.0003 0.0009 | 0.0385 -0.0751 0.0014 0.0006 -0.0000 0.0109 0.0001 -0.0003 | -1.1804 -0.6253 0.0055 -0.0091 -0.0001 0.0416 -0.0011 -0.0012 | 0.6340 -0.0556 0.0048 -0.0268 -0.0001 0.0357 -0.0034 -0.0017 |
| 9.925 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0229 -0.0048 0.0023 -0.0185 -0.0001 0.0173 -0.0023 -0.0011 | 2.4658 1.0404 -0.0058 -0.0037 0.0000 -0.0434 -0.0005 0.0007 | 0.0006 -0.0003 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | -2.0962 -1.0350 0.0081 -0.0083 -0.0001 0.0607 -0.0010 -0.0015 | 0.1798 -0.0237 0.0035 -0.0252 -0.0001 0.0263 -0.0031 -0.0015 |
| 10.175 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0274 -0.0100 -0.0014 -0.0233 0.0001 -0.0108 -0.0029 0.0010 | -0.8409 -0.8647 -0.0122 -0.0667 0.0002 -0.0911 -0.0083 0.0035 | -0.0002 -0.0002 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 | -1.1503 -0.6471 -0.0065 -0.0343 0.0001 -0.0487 -0.0043 0.0018 | -0.2597 0.0414 0.0021 0.0335 -0.0001 0.0158 0.0042 -0.0014 |
| 10.175 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3383 -0.3184 -0.0210 -0.3119 0.0009 -0.1573 -0.0390 0.0139 | -0.7864 -0.7322 -0.0096 -0.0588 0.0002 -0.0722 -0.0074 0.0030 | 0.0087 -0.0289 -0.0013 -0.0022 0.0000 -0.0098 -0.0003 0.0003 | -0.8339 -0.3227 -0.0019 -0.0095 0.0000 -0.0146 -0.0012 0.0004 | -0.8913 0.0956 0.0020 0.0349 -0.0001 0.0148 0.0044 -0.0014 |
| 10.175 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.6118 -0.3036 -0.0074 -0.0881 0.0002 -0.0554 -0.0110 0.0037 | -0.8322 -0.4993 -0.0049 -0.0349 0.0001 -0.0371 -0.0044 0.0016 | 0.0277 -0.0319 -0.0015 -0.0022 0.0000 -0.0115 -0.0003 0.0004 | -0.6524 -0.1720 -0.0003 0.0017 -0.0000 -0.0021 0.0002 -0.0001 | -1.0277 0.0250 0.0001 0.0102 -0.0000 0.0007 0.0013 -0.0002 |
| 10.175 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.5717 -0.2016 -0.0038 -0.0448 0.0001 -0.0281 -0.0056 0.0014 | -1.1129 -0.3217 -0.0014 -0.0066 0.0000 -0.0104 -0.0008 0.0002 | 0.0523 -0.0338 -0.0015 -0.0003 0.0000 -0.0116 -0.0000 0.0004 | -0.4206 -0.0713 0.0002 0.0036 -0.0000 0.0012 0.0005 -0.0002 | -1.0201 -0.0196 -0.0006 0.0029 0.0000 -0.0048 0.0004 0.0001 |
| 10.175 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0101 -0.0026 -0.0000 -0.0002 0.0000 -0.0003 -0.0000 0.0000 | -1.2933 -0.2443 0.0000 0.0057 -0.0000 0.0001 0.0007 -0.0003 | 0.0003 -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000 | 0.0332 0.0146 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | -0.3032 -0.0101 -0.0002 0.0005 0.0000 -0.0018 0.0001 0.0001 |
| 10.175 | 4.301 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3870 -0.1189 0.0036 -0.0144 -0.0000 0.0266 -0.0018 -0.0007 | 0.8338 0.3463 -0.0039 0.0081 0.0000 -0.0291 0.0010 0.0008 | 0.0776 -0.1784 0.0034 -0.0019 -0.0001 0.0255 -0.0002 -0.0009 | 0.0113 0.0048 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 | 0.8309 -0.0169 0.0025 -0.0073 -0.0000 0.0187 -0.0009 -0.0006 |
| 10.175 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3870 -0.1189 0.0036 -0.0144 -0.0000 0.0266 -0.0018 -0.0007 | 1.0402 0.4393 -0.0050 0.0104 0.0001 -0.0378 0.0013 0.0010 | 0.0776 -0.1784 0.0034 -0.0019 -0.0001 0.0255 -0.0002 -0.0009 | -0.2513 -0.1421 0.0015 -0.0029 -0.0000 0.0112 -0.0004 -0.0003 | 0.8998 -0.0255 0.0029 -0.0086 -0.0000 0.0221 -0.0011 -0.0008 |
| 10.175 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3557 -0.1568 0.0046 -0.0383 -0.0001 0.0348 -0.0048 -0.0019 | 1.5146 0.6091 -0.0070 0.0133 0.0001 -0.0525 0.0017 0.0015 | 0.0314 -0.1194 0.0028 -0.0012 -0.0000 0.0211 -0.0002 -0.0007 | -0.5222 -0.3233 0.0035 -0.0067 -0.0000 0.0261 -0.0008 -0.0007 | 0.8130 -0.0506 0.0036 -0.0118 -0.0001 0.0272 -0.0015 -0.0010 |
| 10.175 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7237 -0.1359 0.0263 -0.2141 -0.0008 0.1972 -0.0267 -0.0122 | 2.0910 0.7378 -0.0086 0.0087 0.0001 -0.0644 0.0011 0.0018 | 0.0092 -0.0666 0.0018 0.0002 -0.0000 0.0136 0.0000 -0.0005 | -0.9477 -0.5363 0.0061 -0.0113 -0.0001 0.0460 -0.0014 -0.0014 | 0.6505 -0.0939 0.0057 -0.0275 -0.0001 0.0425 -0.0034 -0.0020 |
| 10.175 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0229 -0.0060 0.0024 -0.0177 -0.0001 0.0181 -0.0022 -0.0011 | 2.3994 0.7896 -0.0094 0.0035 0.0001 -0.0702 0.0004 0.0018 | -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | -1.8395 -0.8519 0.0101 -0.0133 -0.0001 0.0753 -0.0017 -0.0022 | 0.1834 -0.0350 0.0039 -0.0249 -0.0001 0.0294 -0.0031 -0.0016 |
| 10.425 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0231 -0.0103 -0.0015 -0.0221 0.0001 -0.0115 -0.0028 0.0010 | 0.4115 -0.6772 -0.0234 -0.1584 0.0005 -0.1752 -0.0198 0.0086 | -0.0003 0.0003 0.0000 0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | -0.4953 -0.4440 -0.0092 -0.0583 0.0002 -0.0690 -0.0073 0.0031 | -0.2445 0.0451 0.0023 0.0322 -0.0001 0.0173 0.0040 -0.0014 |
| 10.425 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0981 -0.3681 -0.0281 -0.3483 0.0010 -0.2110 -0.0435 0.0161 | 0.3726 -0.5647 -0.0187 -0.1299 0.0004 -0.1404 -0.0162 0.0069 | -0.1719 -0.0070 -0.0008 0.0022 0.0000 -0.0060 0.0003 0.0002 | -0.5869 -0.1965 -0.0013 -0.0051 0.0000 -0.0095 -0.0006 0.0002 | -0.8407 0.0966 0.0017 0.0302 -0.0001 0.0131 0.0038 -0.0012 |
| 10.425 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.4070 -0.3049 -0.0133 -0.1337 0.0004 -0.0997 -0.0167 0.0060 | 0.0906 -0.3558 -0.0104 -0.0718 0.0002 -0.0776 -0.0090 0.0038 | -0.2776 -0.0136 -0.0006 0.0072 0.0000 -0.0043 0.0009 0.0001 | -0.5633 -0.0926 0.0006 0.0080 -0.0000 0.0048 0.0010 -0.0005 | -0.9988 0.0257 -0.0003 0.0056 -0.0000 -0.0024 0.0007 -0.0000 |
| 10.425 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.8087 -0.1449 -0.0086 -0.0827 0.0002 -0.0647 -0.0103 0.0033 | -0.7571 -0.1979 -0.0031 -0.0166 0.0001 -0.0234 -0.0021 0.0009 | -0.2901 -0.0200 -0.0008 0.0087 0.0000 -0.0062 0.0011 0.0002 | -0.4620 -0.0317 0.0008 0.0078 -0.0000 0.0061 0.0010 -0.0004 | -1.0106 -0.0208 -0.0011 -0.0007 0.0000 -0.0080 -0.0001 0.0003 |
| 10.425 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0063 -0.0016 -0.0001 -0.0002 0.0000 -0.0004 -0.0000 0.0000 | -1.3618 -0.1364 0.0004 0.0090 -0.0000 0.0027 0.0011 -0.0005 | -0.0025 -0.0000 -0.0000 0.0001 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000 | 0.0336 0.0147 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 | -0.3040 -0.0119 -0.0003 0.0003 0.0000 -0.0020 0.0000 0.0001 |
| 10.425 | 4.301 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3103 -0.0700 0.0069 -0.0209 -0.0001 0.0515 -0.0026 -0.0017 | 0.3207 0.3166 -0.0037 0.0088 0.0000 -0.0276 0.0011 0.0005 | -0.0175 -0.1647 0.0033 -0.0013 -0.0001 0.0247 -0.0002 -0.0010 | 0.0113 0.0048 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 | 0.9040 -0.0654 0.0023 -0.0065 -0.0000 0.0172 -0.0008 -0.0005 |
| 10.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3103 -0.0700 0.0069 -0.0209 -0.0001 0.0515 -0.0026 -0.0017 | 0.6426 0.3700 -0.0059 0.0131 0.0001 -0.0439 0.0016 0.0012 | -0.0175 -0.1647 0.0033 -0.0013 -0.0001 0.0247 -0.0002 -0.0010 | -0.0892 -0.1304 0.0011 -0.0025 -0.0000 0.0083 -0.0003 -0.0001 | 0.9430 -0.0737 0.0029 -0.0081 -0.0000 0.0221 -0.0010 -0.0008 |
| 10.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4561 -0.1057 0.0072 -0.0414 -0.0002 0.0540 -0.0052 -0.0026 | 1.2487 0.4910 -0.0098 0.0199 0.0001 -0.0733 0.0025 0.0024 | -0.0015 -0.1157 0.0032 -0.0015 -0.0001 0.0236 -0.0002 -0.0009 | -0.3245 -0.2794 0.0032 -0.0066 -0.0000 0.0236 -0.0008 -0.0006 | 0.8225 -0.0911 0.0042 -0.0123 -0.0001 0.0311 -0.0015 -0.0012 |
| 10.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7937 -0.1026 0.0279 -0.2034 -0.0008 0.2089 -0.0254 -0.0123 | 1.7465 0.6688 -0.0123 0.0169 0.0002 -0.0923 0.0021 0.0029 | 0.0134 -0.0757 0.0021 0.0001 -0.0000 0.0155 0.0000 -0.0006 | -0.7157 -0.4538 0.0067 -0.0133 -0.0001 0.0505 -0.0017 -0.0016 | 0.6550 -0.1300 0.0065 -0.0273 -0.0001 0.0488 -0.0034 -0.0022 |
| 10.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0211 -0.0083 0.0025 -0.0167 -0.0001 0.0188 -0.0021 -0.0011 | 1.9600 0.7790 -0.0131 0.0113 0.0002 -0.0980 0.0014 0.0029 | 0.0003 -0.0005 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | -1.4530 -0.7623 0.0121 -0.0184 -0.0002 0.0908 -0.0023 -0.0028 | 0.1838 -0.0470 0.0042 -0.0236 -0.0001 0.0317 -0.0030 -0.0016 |
| 10.675 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0238 -0.0141 -0.0017 -0.0204 0.0001 -0.0127 -0.0025 0.0010 | 1.8151 -0.9572 -0.0531 -0.3825 0.0014 -0.3984 -0.0478 0.0216 | 0.0007 -0.0009 -0.0001 -0.0004 0.0000 -0.0004 -0.0001 0.0000 | 0.1464 -0.3784 -0.0149 -0.1041 0.0004 -0.1116 -0.0130 0.0058 | -0.1874 0.0457 0.0024 0.0303 -0.0001 0.0179 0.0038 -0.0014 |
| 10.675 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.5613 -0.5144 -0.0382 -0.4297 0.0013 -0.2865 -0.0537 0.0203 | 1.8259 -0.7353 -0.0477 -0.3295 0.0012 -0.3577 -0.0412 0.0191 | -0.4866 0.0218 0.0015 0.0215 -0.0000 0.0112 0.0027 -0.0007 | -0.3246 -0.0692 0.0001 0.0052 -0.0000 0.0005 0.0007 -0.0003 | -0.6175 0.0716 -0.0012 0.0072 0.0000 -0.0087 0.0009 0.0000 |
| 10.675 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.1996 -0.3505 -0.0204 -0.1982 0.0006 -0.1529 -0.0248 0.0092 | 1.7221 -0.3762 -0.0389 -0.2416 0.0009 -0.2918 -0.0302 0.0149 | -0.8762 0.0058 0.0026 0.0346 -0.0001 0.0193 0.0043 -0.0011 | -0.3858 -0.0139 0.0011 0.0113 -0.0000 0.0086 0.0014 -0.0007 | -0.8148 0.0186 -0.0030 -0.0134 0.0001 -0.0221 -0.0017 0.0010 |
| 10.675 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5.2288 -0.1557 -0.0269 -0.1908 0.0007 -0.2020 -0.0238 0.0105 | 0.2271 -0.1016 -0.0207 -0.1242 0.0005 -0.1555 -0.0155 0.0075 | -1.1642 -0.0402 0.0015 0.0343 -0.0000 0.0115 0.0043 -0.0006 | -0.4912 0.0245 0.0018 0.0100 -0.0001 0.0132 0.0013 -0.0009 | -0.9586 -0.0189 -0.0031 -0.0135 0.0001 -0.0232 -0.0017 0.0011 |
| 10.675 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0586 -0.0001 -0.0002 -0.0006 0.0000 -0.0017 -0.0001 0.0001 | -1.1533 0.0358 -0.0059 -0.0417 0.0001 -0.0444 -0.0052 0.0016 | -0.0117 -0.0009 0.0000 0.0005 -0.0000 0.0002 0.0001 -0.0000 | 0.0206 0.0141 0.0001 0.0006 -0.0000 0.0005 0.0001 -0.0000 | -0.3496 -0.0148 -0.0002 0.0023 0.0000 -0.0012 0.0003 0.0001 |
| 10.675 | 4.301 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3864 0.1302 0.0141 -0.0353 -0.0003 0.1054 -0.0044 -0.0042 | -0.6712 0.3661 -0.0011 0.0042 -0.0000 -0.0084 0.0005 -0.0008 | -0.1151 -0.1598 0.0030 -0.0005 -0.0001 0.0226 -0.0001 -0.0011 | 0.0193 0.0034 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 0.0000 0.0000 | 0.9138 -0.1245 0.0009 -0.0027 -0.0000 0.0065 -0.0003 -0.0002 |
| 10.675 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.3864 0.1302 0.0141 -0.0353 -0.0003 0.1054 -0.0044 -0.0042 | 0.1552 0.3077 -0.0061 0.0143 0.0001 -0.0460 0.0018 0.0010 | -0.1151 -0.1598 0.0030 -0.0005 -0.0001 0.0226 -0.0001 -0.0011 | 0.2002 -0.1453 -0.0003 0.0002 0.0000 -0.0022 0.0000 0.0004 | 0.9151 -0.1208 0.0021 -0.0060 -0.0000 0.0160 -0.0007 -0.0006 |
| 10.675 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4867 -0.0371 0.0125 -0.0501 -0.0003 0.0936 -0.0063 -0.0042 | 1.1798 0.3085 -0.0147 0.0305 0.0002 -0.1101 0.0038 0.0039 | -0.0009 -0.1228 0.0033 -0.0014 -0.0001 0.0247 -0.0002 -0.0010 | -0.1223 -0.2457 0.0019 -0.0045 -0.0000 0.0142 -0.0006 -0.0002 | 0.7947 -0.1271 0.0045 -0.0125 -0.0001 0.0334 -0.0016 -0.0013 |
| 10.675 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7185 -0.1060 0.0307 -0.1936 -0.0008 0.2303 -0.0242 -0.0126 | 1.5412 0.4564 -0.0203 0.0323 0.0003 -0.1522 0.0040 0.0053 | 0.0186 -0.0784 0.0023 0.0003 -0.0000 0.0173 0.0000 -0.0006 | -0.4928 -0.3728 0.0070 -0.0147 -0.0001 0.0522 -0.0018 -0.0017 | 0.6499 -0.1651 0.0075 -0.0281 -0.0002 0.0563 -0.0035 -0.0025 |
| 10.675 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0214 -0.0125 0.0025 -0.0155 -0.0001 0.0191 -0.0019 -0.0010 | 1.7045 0.5449 -0.0224 0.0280 0.0004 -0.1679 0.0035 0.0056 | -0.0001 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | -1.1340 -0.5950 0.0158 -0.0261 -0.0003 0.1186 -0.0033 -0.0040 | 0.1850 -0.0595 0.0047 -0.0232 -0.0001 0.0351 -0.0029 -0.0017 |
| 10.800 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6.9246 0.3032 -0.0027 -0.0419 0.0001 -0.0203 -0.0052 0.0009 | -5.9331 0.4238 -0.0379 -0.1381 0.0007 -0.2839 -0.0172 0.0113 | 0.0042 0.0024 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | 0.2944 0.1258 -0.0073 -0.0247 0.0001 -0.0547 -0.0031 0.0017 | 0.3670 0.1237 -0.0020 -0.0080 0.0000 -0.0151 -0.0010 0.0003 |
| 10.800 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.8944 0.0909 0.0037 0.0073 -0.0001 0.0281 0.0009 -0.0010 | -1.4212 0.3861 -0.0175 -0.0623 0.0003 -0.1309 -0.0078 0.0047 | 0.0055 0.0024 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 | 0.2630 0.0149 -0.0012 0.0005 0.0000 -0.0089 0.0001 0.0001 | -0.0477 0.0840 -0.0003 0.0000 -0.0000 -0.0023 0.0000 -0.0001 |
| 10.800 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.0939 0.1541 0.0009 0.0004 -0.0000 0.0064 0.0000 -0.0002 | -0.5205 0.3195 -0.0081 -0.0262 0.0001 -0.0611 -0.0033 0.0020 | 0.0056 0.0024 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 | 0.2201 -0.0385 0.0003 0.0069 -0.0000 0.0020 0.0009 -0.0002 | -0.2146 0.0841 -0.0008 -0.0006 0.0000 -0.0059 -0.0001 0.0000 |
| 10.800 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.0529 0.2139 -0.0004 -0.0042 0.0000 -0.0027 -0.0005 0.0001 | -0.2640 0.2711 -0.0043 -0.0115 0.0001 -0.0320 -0.0014 0.0009 | 0.0057 0.0024 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 | 0.2099 -0.0778 0.0005 0.0084 -0.0000 0.0036 0.0010 -0.0003 | -0.2422 0.0847 -0.0012 -0.0013 0.0000 -0.0093 -0.0002 0.0002 |
| 10.800 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.1059 0.2535 -0.0004 -0.0054 0.0000 -0.0027 -0.0007 0.0001 | -0.1539 0.2166 -0.0025 -0.0057 0.0000 -0.0186 -0.0007 0.0004 | 0.0057 0.0024 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 | 0.1978 -0.1096 0.0003 0.0086 -0.0000 0.0023 0.0011 -0.0002 | -0.2207 0.0788 -0.0015 -0.0009 0.0000 -0.0114 -0.0001 0.0002 |
| 10.800 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.1596 0.2788 0.0001 -0.0056 0.0000 0.0008 -0.0007 0.0000 | -0.1197 0.1524 -0.0014 -0.0039 0.0000 -0.0103 -0.0005 0.0001 | 0.0057 0.0024 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 | 0.1850 -0.1316 -0.0001 0.0087 -0.0000 -0.0004 0.0011 -0.0000 | -0.1840 0.0665 -0.0018 0.0003 0.0000 -0.0132 0.0000 0.0003 |
| 10.800 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.2019 0.2951 0.0008 -0.0061 -0.0000 0.0064 -0.0008 -0.0002 | -0.1441 0.0922 -0.0004 -0.0038 -0.0000 -0.0032 -0.0005 -0.0002 | 0.0057 0.0024 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 | 0.1819 -0.1429 -0.0006 0.0092 0.0000 -0.0046 0.0011 0.0001 | -0.1425 0.0479 -0.0021 0.0019 0.0000 -0.0157 0.0002 0.0004 |
| 10.800 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.2390 0.3033 0.0018 -0.0074 -0.0000 0.0136 -0.0009 -0.0005 | -0.2238 0.0451 0.0005 -0.0041 -0.0000 0.0038 -0.0005 -0.0006 | 0.0057 0.0024 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 | 0.2012 -0.1480 -0.0014 0.0101 0.0000 -0.0106 0.0013 0.0004 | -0.0983 0.0238 -0.0026 0.0038 0.0000 -0.0195 0.0005 0.0005 |
| 10.800 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.2828 0.3126 0.0032 -0.0100 -0.0001 0.0238 -0.0013 -0.0008 | -0.3628 0.0135 0.0011 -0.0035 -0.0001 0.0084 -0.0004 -0.0008 | 0.0057 0.0024 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 | 0.2604 -0.1498 -0.0025 0.0117 0.0001 -0.0191 0.0015 0.0008 | -0.0513 -0.0045 -0.0032 0.0058 0.0000 -0.0242 0.0007 0.0007 |
| 10.800 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.4241 0.3361 0.0051 -0.0151 -0.0001 0.0385 -0.0019 -0.0012 | -0.5268 0.0113 0.0007 -0.0005 -0.0000 0.0056 -0.0001 -0.0008 | 0.0057 0.0024 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 | 0.3905 -0.1518 -0.0039 0.0133 0.0001 -0.0294 0.0017 0.0013 | -0.0057 -0.0350 -0.0037 0.0074 0.0001 -0.0277 0.0009 0.0008 |
| 10.800 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.0522 0.3912 0.0080 -0.0257 -0.0001 0.0601 -0.0032 -0.0016 | -0.4205 0.0978 -0.0011 0.0031 -0.0000 -0.0086 0.0004 -0.0000 | 0.0057 0.0023 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 | 0.6309 -0.1647 -0.0053 0.0142 0.0001 -0.0400 0.0018 0.0018 | 0.0324 -0.0587 -0.0033 0.0070 0.0000 -0.0244 0.0009 0.0007 |
| 10.800 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5.3480 -0.8815 -0.0045 0.0120 0.0001 -0.0338 0.0015 0.0018 | 1.6635 -0.2173 -0.0116 0.0253 0.0002 -0.0868 0.0032 0.0035 | 0.1121 -0.2858 -0.0017 0.0097 0.0000 -0.0128 0.0012 0.0001 | 1.0612 -0.2747 -0.0072 0.0167 0.0002 -0.0540 0.0021 0.0025 | -0.1891 0.0150 0.0002 -0.0009 -0.0000 0.0013 -0.0001 -0.0004 |
| 10.850 | 0.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0269 -0.0194 -0.0018 -0.0194 0.0001 -0.0136 -0.0024 0.0010 | 1.8151 -0.9572 -0.0531 -0.3825 0.0014 -0.3984 -0.0478 0.0216 | -0.0040 0.0029 0.0002 0.0023 -0.0000 0.0017 0.0003 -0.0001 | 0.1464 -0.3784 -0.0149 -0.1041 0.0004 -0.1116 -0.0130 0.0058 | -0.0018 0.0019 -0.0001 -0.0004 0.0000 -0.0004 -0.0000 0.0000 |
| 10.850 | 0.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.7595 -0.6459 -0.0436 -0.4826 0.0014 -0.3272 -0.0603 0.0228 | 1.8259 -0.7353 -0.0477 -0.3295 0.0012 -0.3577 -0.0412 0.0191 | -0.8242 0.1836 0.0115 0.1287 -0.0004 0.0862 0.0161 -0.0057 | -0.3246 -0.0692 0.0001 0.0052 -0.0000 0.0005 0.0007 -0.0003 | -0.3585 -0.0075 -0.0114 -0.0733 0.0003 -0.0856 -0.0092 0.0046 |
| 10.850 | 0.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.5232 -0.3973 -0.0238 -0.2332 0.0007 -0.1781 -0.0291 0.0108 | 1.7221 -0.3762 -0.0389 -0.2416 0.0009 -0.2918 -0.0302 0.0149 | -1.7200 0.0982 0.0093 0.0993 -0.0003 0.0698 0.0124 -0.0041 | -0.3858 -0.0139 0.0011 0.0113 -0.0000 0.0086 0.0014 -0.0007 | -0.5784 -0.0284 -0.0111 -0.0666 0.0003 -0.0830 -0.0083 0.0042 |
| 10.850 | 1.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6.8182 -0.2027 -0.0418 -0.2732 0.0010 -0.3131 -0.0341 0.0163 | 0.2271 -0.1016 -0.0207 -0.1242 0.0005 -0.1555 -0.0155 0.0075 | -3.2499 -0.0091 0.0137 0.1173 -0.0003 0.1031 0.0147 -0.0053 | -0.4912 0.0245 0.0018 0.0100 -0.0001 0.0132 0.0013 -0.0009 | -0.8199 -0.0215 -0.0099 -0.0574 0.0002 -0.0740 -0.0072 0.0036 |
| 10.850 | 1.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1220 0.0008 -0.0004 -0.0010 0.0000 -0.0031 -0.0001 0.0002 | -1.1533 0.0358 -0.0059 -0.0417 0.0001 -0.0444 -0.0052 0.0016 | -0.0564 -0.0021 0.0002 0.0012 -0.0000 0.0013 0.0002 -0.0001 | 0.0206 0.0141 0.0001 0.0006 -0.0000 0.0005 0.0001 -0.0000 | -0.0097 0.0001 -0.0001 -0.0005 0.0000 -0.0007 -0.0001 0.0000 |
| 10.925 | 1.350 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3.3206 0.3793 -0.0165 -0.0921 0.0003 -0.1236 -0.0115 0.0055 | -9.7235 0.4193 -0.0517 -0.1883 0.0010 -0.3873 -0.0235 0.0159 | -1.1862 -0.0124 -0.0026 -0.0065 0.0001 -0.0195 -0.0008 0.0009 | -2.4553 0.2802 -0.0248 -0.0905 0.0004 -0.1860 -0.0113 0.0071 | -1.0214 -0.0231 0.0076 0.0390 -0.0002 0.0569 0.0049 -0.0028 |
| 10.925 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3.3206 0.3793 -0.0165 -0.0921 0.0003 -0.1236 -0.0115 0.0055 | -5.9331 0.4238 -0.0379 -0.1381 0.0007 -0.2839 -0.0172 0.0113 | -1.1862 -0.0124 -0.0026 -0.0065 0.0001 -0.0195 -0.0008 0.0009 | 0.2944 0.1258 -0.0073 -0.0247 0.0001 -0.0547 -0.0031 0.0017 | -0.3489 0.0679 0.0016 0.0098 -0.0001 0.0116 0.0012 -0.0008 |
| 10.925 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.3706 0.2185 -0.0029 -0.0182 0.0001 -0.0216 -0.0023 0.0010 | -1.4212 0.3861 -0.0175 -0.0623 0.0003 -0.1309 -0.0078 0.0047 | -0.4269 -0.0061 -0.0017 -0.0050 0.0000 -0.0126 -0.0006 0.0005 | 0.2630 0.0149 -0.0012 0.0005 0.0000 -0.0089 0.0001 0.0001 | -0.2490 0.0970 -0.0003 0.0013 -0.0000 -0.0023 0.0002 -0.0002 |
| 10.925 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.1125 0.2640 -0.0018 -0.0101 0.0000 -0.0139 -0.0013 0.0006 | -0.5205 0.3195 -0.0081 -0.0262 0.0001 -0.0611 -0.0033 0.0020 | -0.2529 -0.0290 -0.0006 -0.0011 0.0000 -0.0044 -0.0001 0.0002 | 0.2201 -0.0385 0.0003 0.0069 -0.0000 0.0020 0.0009 -0.0002 | -0.2942 0.1066 -0.0012 -0.0013 0.0000 -0.0087 -0.0002 0.0001 |
| 10.925 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.1733 0.3233 -0.0015 -0.0085 0.0000 -0.0115 -0.0011 0.0005 | -0.2640 0.2711 -0.0043 -0.0115 0.0001 -0.0320 -0.0014 0.0009 | -0.2217 -0.0476 -0.0001 0.0010 0.0000 -0.0008 0.0001 0.0000 | 0.2099 -0.0778 0.0005 0.0084 -0.0000 0.0036 0.0010 -0.0003 | -0.2960 0.1065 -0.0016 -0.0019 0.0000 -0.0122 -0.0002 0.0002 |
| 10.925 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.2708 0.3696 -0.0010 -0.0069 0.0000 -0.0074 -0.0009 0.0003 | -0.1539 0.2166 -0.0025 -0.0057 0.0000 -0.0186 -0.0007 0.0004 | -0.2215 -0.0608 -0.0000 0.0018 -0.0000 -0.0004 0.0002 -0.0000 | 0.1978 -0.1096 0.0003 0.0086 -0.0000 0.0023 0.0011 -0.0002 | -0.2648 0.0981 -0.0019 -0.0012 0.0000 -0.0141 -0.0002 0.0003 |
| 10.925 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.3558 0.3978 -0.0004 -0.0059 0.0000 -0.0027 -0.0007 0.0002 | -0.1197 0.1524 -0.0014 -0.0039 0.0000 -0.0103 -0.0005 0.0001 | -0.2294 -0.0704 -0.0002 0.0022 0.0000 -0.0015 0.0003 0.0000 | 0.1850 -0.1316 -0.0001 0.0087 -0.0000 -0.0004 0.0011 -0.0000 | -0.2199 0.0824 -0.0021 0.0003 0.0000 -0.0160 0.0000 0.0003 |
| 10.925 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.4255 0.4072 0.0004 -0.0058 -0.0000 0.0028 -0.0007 -0.0000 | -0.1441 0.0922 -0.0004 -0.0038 -0.0000 -0.0032 -0.0005 -0.0002 | -0.2367 -0.0783 -0.0005 0.0025 0.0000 -0.0035 0.0003 0.0001 | 0.1819 -0.1429 -0.0006 0.0092 0.0000 -0.0046 0.0011 0.0001 | -0.1700 0.0592 -0.0025 0.0022 0.0000 -0.0189 0.0003 0.0004 |
| 10.925 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.4904 0.4093 0.0014 -0.0073 -0.0000 0.0102 -0.0009 -0.0003 | -0.2238 0.0451 0.0005 -0.0041 -0.0000 0.0038 -0.0005 -0.0006 | -0.2427 -0.0829 -0.0008 0.0029 0.0000 -0.0059 0.0004 0.0002 | 0.2012 -0.1480 -0.0014 0.0101 0.0000 -0.0106 0.0013 0.0004 | -0.1164 0.0296 -0.0031 0.0045 0.0000 -0.0233 0.0006 0.0006 |
| 10.925 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.5657 0.4092 0.0030 -0.0108 -0.0000 0.0226 -0.0013 -0.0007 | -0.3628 0.0135 0.0011 -0.0035 -0.0001 0.0084 -0.0004 -0.0008 | -0.2472 -0.0870 -0.0011 0.0034 0.0000 -0.0084 0.0004 0.0003 | 0.2604 -0.1498 -0.0025 0.0117 0.0001 -0.0191 0.0015 0.0008 | -0.0558 -0.0043 -0.0038 0.0068 0.0001 -0.0288 0.0009 0.0008 |
| 10.925 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.7006 0.4126 0.0057 -0.0173 -0.0001 0.0426 -0.0022 -0.0014 | -0.5268 0.0113 0.0007 -0.0005 -0.0000 0.0056 -0.0001 -0.0008 | -0.2680 -0.0928 -0.0013 0.0039 0.0000 -0.0099 0.0005 0.0003 | 0.3905 -0.1518 -0.0039 0.0133 0.0001 -0.0294 0.0017 0.0013 | 0.0181 -0.0402 -0.0044 0.0086 0.0001 -0.0331 0.0011 0.0010 |
| 10.925 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.0647 0.3991 0.0094 -0.0272 -0.0001 0.0702 -0.0034 -0.0022 | -0.4205 0.0978 -0.0011 0.0031 -0.0000 -0.0086 0.0004 -0.0000 | -0.3635 -0.1064 -0.0012 0.0046 0.0000 -0.0091 0.0006 0.0002 | 0.6309 -0.1647 -0.0053 0.0142 0.0001 -0.0400 0.0018 0.0018 | 0.1320 -0.0742 -0.0041 0.0081 0.0001 -0.0306 0.0010 0.0009 |
| 10.925 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3.6469 -0.4034 0.0046 -0.0087 -0.0001 0.0343 -0.0011 -0.0011 | 1.6635 -0.2173 -0.0116 0.0253 0.0002 -0.0868 0.0032 0.0035 | -0.7356 -0.1284 0.0004 0.0042 -0.0000 0.0029 0.0005 -0.0005 | 1.0612 -0.2747 -0.0072 0.0167 0.0002 -0.0540 0.0021 0.0025 | 0.3609 -0.0953 -0.0020 0.0032 0.0000 -0.0149 0.0004 0.0003 |
| 10.925 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.2578 0.1342 0.0191 -0.0448 -0.0004 0.1435 -0.0056 -0.0058 | 2.5434 -0.3601 -0.0207 0.0454 0.0004 -0.1552 0.0057 0.0062 | 0.0291 -0.2141 0.0017 0.0025 -0.0000 0.0126 0.0003 -0.0006 | 0.4179 -0.1960 -0.0046 0.0096 0.0001 -0.0346 0.0012 0.0017 | 0.8689 -0.1645 0.0007 -0.0030 -0.0000 0.0049 -0.0004 -0.0003 |
| 10.925 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.0139 -0.0404 0.0203 -0.0639 -0.0004 0.1525 -0.0080 -0.0065 | 1.3052 0.0291 -0.0251 0.0524 0.0005 -0.1882 0.0066 0.0072 | 0.0022 -0.1461 0.0027 0.0005 -0.0001 0.0201 0.0001 -0.0008 | -0.0258 -0.2047 -0.0006 0.0005 0.0000 -0.0048 0.0001 0.0005 | 0.7716 -0.1689 0.0043 -0.0118 -0.0001 0.0322 -0.0015 -0.0014 |
| 10.925 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.4659 -0.1292 0.0371 -0.1905 -0.0009 0.2780 -0.0238 -0.0140 | 1.1220 0.2986 -0.0337 0.0614 0.0006 -0.2527 0.0077 0.0095 | 0.0062 -0.0873 0.0020 0.0014 -0.0000 0.0147 0.0002 -0.0005 | -0.3116 -0.2902 0.0065 -0.0141 -0.0001 0.0487 -0.0018 -0.0016 | 0.6435 -0.2057 0.0081 -0.0275 -0.0002 0.0610 -0.0034 -0.0027 |
| 10.925 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0210 -0.0158 0.0025 -0.0141 -0.0001 0.0189 -0.0018 -0.0010 | 1.1581 0.4287 -0.0380 0.0627 0.0007 -0.2847 0.0078 0.0105 | 0.0002 -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 | -0.7520 -0.4713 0.0209 -0.0377 -0.0004 0.1563 -0.0047 -0.0057 | 0.1851 -0.0742 0.0050 -0.0217 -0.0001 0.0372 -0.0027 -0.0018 |
| 11.175 | 1.350 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7699 0.7279 -0.0442 -0.1900 0.0009 -0.3314 -0.0237 0.0144 | -2.7459 0.7949 -0.0605 -0.1914 0.0011 -0.4534 -0.0239 0.0180 | -0.7085 -0.0055 -0.0028 -0.0066 0.0001 -0.0207 -0.0008 0.0009 | -0.9957 0.2831 -0.0223 -0.0698 0.0004 -0.1668 -0.0087 0.0063 | -0.5630 -0.0341 0.0097 0.0453 -0.0002 0.0724 0.0057 -0.0034 |
| 11.175 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.7699 0.7279 -0.0442 -0.1900 0.0009 -0.3314 -0.0237 0.0144 | -2.0448 0.6153 -0.0466 -0.1437 0.0009 -0.3491 -0.0180 0.0137 | -0.7085 -0.0055 -0.0028 -0.0066 0.0001 -0.0207 -0.0008 0.0009 | -0.1178 0.0509 -0.0045 -0.0120 0.0001 -0.0337 -0.0015 0.0010 | -0.4957 0.0734 0.0013 0.0112 -0.0000 0.0101 0.0014 -0.0007 |
| 11.175 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.5779 0.5137 -0.0160 -0.0683 0.0003 -0.1202 -0.0085 0.0049 | -0.8489 0.3659 -0.0261 -0.0715 0.0005 -0.1957 -0.0089 0.0075 | -0.6064 -0.0632 -0.0011 -0.0013 0.0000 -0.0083 -0.0002 0.0003 | 0.1617 -0.0093 -0.0003 0.0034 -0.0000 -0.0019 0.0004 -0.0001 | -0.4237 0.1268 -0.0020 -0.0025 0.0000 -0.0147 -0.0003 0.0003 |
| 11.175 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.1621 0.4998 -0.0074 -0.0323 0.0001 -0.0551 -0.0040 0.0022 | -0.1592 0.2678 -0.0168 -0.0353 0.0003 -0.1256 -0.0044 0.0047 | -0.5208 -0.1175 -0.0000 0.0026 -0.0000 -0.0001 0.0003 -0.0000 | 0.1907 -0.0419 0.0007 0.0075 -0.0000 0.0054 0.0009 -0.0003 | -0.3667 0.1383 -0.0027 -0.0048 0.0000 -0.0202 -0.0006 0.0005 |
| 11.175 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.4570 0.5603 -0.0037 -0.0172 0.0001 -0.0281 -0.0021 0.0011 | 0.0982 0.2098 -0.0129 -0.0192 0.0002 -0.0968 -0.0024 0.0036 | -0.5107 -0.1627 0.0004 0.0046 -0.0000 0.0027 0.0006 -0.0001 | 0.1659 -0.0695 0.0007 0.0075 -0.0000 0.0051 0.0009 -0.0003 | -0.3178 0.1326 -0.0028 -0.0042 0.0000 -0.0209 -0.0005 0.0005 |
| 11.175 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.6680 0.6192 -0.0022 -0.0099 0.0000 -0.0165 -0.0012 0.0006 | 0.1545 0.1441 -0.0113 -0.0133 0.0002 -0.0845 -0.0017 0.0031 | -0.5322 -0.1975 0.0002 0.0052 -0.0000 0.0015 0.0007 -0.0001 | 0.1370 -0.0921 0.0005 0.0068 -0.0000 0.0036 0.0009 -0.0002 | -0.2675 0.1176 -0.0028 -0.0027 0.0000 -0.0210 -0.0003 0.0005 |
| 11.175 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.7969 0.6581 -0.0015 -0.0061 0.0000 -0.0116 -0.0008 0.0005 | 0.1292 0.0646 -0.0100 -0.0120 0.0002 -0.0749 -0.0015 0.0027 | -0.5664 -0.2218 -0.0003 0.0055 0.0000 -0.0020 0.0007 0.0000 | 0.1205 -0.1058 0.0003 0.0063 -0.0000 0.0021 0.0008 -0.0001 | -0.2167 0.0961 -0.0028 -0.0009 0.0000 -0.0214 -0.0001 0.0005 |
| 11.175 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.9249 0.6287 -0.0013 -0.0047 0.0000 -0.0094 -0.0006 0.0005 | 0.0604 0.0094 -0.0081 -0.0130 0.0001 -0.0610 -0.0016 0.0022 | -0.5938 -0.2389 -0.0010 0.0061 0.0000 -0.0072 0.0008 0.0002 | 0.1136 -0.1055 0.0000 0.0063 -0.0000 0.0002 0.0008 -0.0000 | -0.1657 0.0673 -0.0031 0.0012 0.0000 -0.0235 0.0001 0.0006 |
| 11.175 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.0212 0.6237 -0.0007 -0.0053 0.0000 -0.0054 -0.0007 0.0004 | -0.0428 -0.0130 -0.0054 -0.0158 0.0001 -0.0401 -0.0020 0.0013 | -0.6187 -0.2466 -0.0018 0.0072 0.0000 -0.0132 0.0009 0.0004 | 0.1280 -0.1053 -0.0005 0.0069 0.0000 -0.0035 0.0009 0.0001 | -0.1117 0.0333 -0.0036 0.0035 0.0000 -0.0269 0.0004 0.0007 |
| 11.175 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.1641 0.5923 0.0007 -0.0093 0.0000 0.0049 -0.0012 0.0001 | -0.1857 -0.0126 -0.0015 -0.0198 0.0000 -0.0115 -0.0025 0.0001 | -0.6327 -0.2521 -0.0027 0.0087 0.0000 -0.0204 0.0011 0.0007 | 0.1666 -0.1030 -0.0014 0.0085 0.0000 -0.0105 0.0011 0.0005 | -0.0451 -0.0034 -0.0043 0.0060 0.0001 -0.0324 0.0007 0.0009 |
| 11.175 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.2579 0.5676 0.0042 -0.0180 -0.0001 0.0316 -0.0023 -0.0009 | -0.3301 0.0179 0.0027 -0.0235 -0.0001 0.0199 -0.0029 -0.0011 | -0.6547 -0.2544 -0.0035 0.0101 0.0001 -0.0260 0.0013 0.0009 | 0.2526 -0.1086 -0.0032 0.0116 0.0001 -0.0240 0.0015 0.0011 | 0.0504 -0.0412 -0.0051 0.0082 0.0001 -0.0381 0.0010 0.0012 |
| 11.175 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.2793 0.4810 0.0113 -0.0331 -0.0002 0.0851 -0.0041 -0.0031 | -0.3611 0.0610 0.0040 -0.0204 -0.0001 0.0303 -0.0026 -0.0015 | -0.6859 -0.2510 -0.0033 0.0100 0.0000 -0.0246 0.0013 0.0008 | 0.3721 -0.1298 -0.0063 0.0169 0.0001 -0.0469 0.0021 0.0020 | 0.2045 -0.0803 -0.0054 0.0089 0.0001 -0.0407 0.0011 0.0013 |
| 11.175 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.9759 0.2622 0.0211 -0.0485 -0.0004 0.1585 -0.0061 -0.0063 | -0.1415 -0.0052 -0.0041 0.0030 0.0001 -0.0307 0.0004 0.0010 | -0.7078 -0.2208 -0.0008 0.0060 0.0000 -0.0061 0.0008 0.0000 | 0.4635 -0.1752 -0.0098 0.0225 0.0002 -0.0736 0.0028 0.0031 | 0.4480 -0.1291 -0.0043 0.0062 0.0001 -0.0324 0.0008 0.0011 |
| 11.175 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.5530 0.1042 0.0306 -0.0679 -0.0006 0.2292 -0.0085 -0.0091 | 0.2299 -0.1195 -0.0230 0.0457 0.0004 -0.1722 0.0057 0.0067 | -0.3742 -0.2131 0.0017 0.0028 -0.0000 0.0128 0.0003 -0.0007 | 0.3502 -0.1779 -0.0102 0.0209 0.0002 -0.0764 0.0026 0.0033 | 0.6911 -0.1830 -0.0010 -0.0007 0.0000 -0.0073 -0.0001 0.0001 |
| 11.175 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.6098 -0.0719 0.0338 -0.0888 -0.0007 0.2536 -0.0111 -0.0104 | 0.4530 -0.0565 -0.0435 0.0868 0.0008 -0.3260 0.0108 0.0128 | -0.1876 -0.1514 0.0008 0.0055 -0.0000 0.0061 0.0007 -0.0003 | 0.0959 -0.1716 -0.0049 0.0085 0.0001 -0.0368 0.0011 0.0017 | 0.7014 -0.2129 0.0034 -0.0102 -0.0001 0.0256 -0.0013 -0.0012 |
| 11.175 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -0.1228 -0.2130 0.0484 -0.1974 -0.0011 0.3630 -0.0247 -0.0169 | 0.5732 0.1801 -0.0597 0.1096 0.0011 -0.4475 0.0137 0.0174 | -0.0847 -0.0785 -0.0005 0.0078 0.0000 -0.0037 0.0010 0.0002 | -0.1238 -0.2151 0.0050 -0.0120 -0.0001 0.0372 -0.0015 -0.0013 | 0.6045 -0.2482 0.0076 -0.0251 -0.0002 0.0571 -0.0031 -0.0026 |
| 11.175 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0206 -0.0198 0.0025 -0.0125 -0.0001 0.0184 -0.0016 -0.0009 | 0.6460 0.3293 -0.0668 0.1151 0.0012 -0.5005 0.0144 0.0193 | -0.0002 -0.0002 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 | -0.4013 -0.3553 0.0284 -0.0523 -0.0005 0.2127 -0.0065 -0.0081 | 0.1767 -0.0896 0.0051 -0.0202 -0.0001 0.0381 -0.0025 -0.0018 |
| 11.425 | 1.350 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1837 1.3251 -0.0739 -0.2949 0.0015 -0.5536 -0.0368 0.0237 | -0.2840 0.9185 -0.1080 -0.2732 0.0020 -0.8094 -0.0341 0.0325 | -0.4218 -0.1057 0.0021 0.0123 -0.0000 0.0156 0.0015 -0.0007 | -0.2706 0.2607 -0.0274 -0.0715 0.0005 -0.2055 -0.0089 0.0080 | -0.2729 -0.0098 0.0103 0.0448 -0.0002 0.0774 0.0056 -0.0036 |
| 11.425 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1837 1.3251 -0.0739 -0.2949 0.0015 -0.5536 -0.0368 0.0237 | -0.1703 0.6743 -0.0922 -0.2160 0.0017 -0.6915 -0.0270 0.0276 | -0.4218 -0.1057 0.0021 0.0123 -0.0000 0.0156 0.0015 -0.0007 | -0.0987 0.0076 -0.0013 -0.0012 0.0000 -0.0098 -0.0002 0.0002 | -0.3717 0.1288 -0.0041 -0.0010 0.0001 -0.0306 -0.0001 0.0010 |
| 11.425 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3406 0.8837 -0.0249 -0.1126 0.0005 -0.1863 -0.0141 0.0076 | 0.1097 0.3131 -0.0742 -0.1390 0.0014 -0.5565 -0.0174 0.0219 | -0.6299 -0.2005 0.0028 0.0147 -0.0001 0.0212 0.0018 -0.0009 | 0.0514 -0.0266 0.0001 0.0046 -0.0000 0.0009 0.0006 -0.0002 | -0.3903 0.1783 -0.0075 -0.0132 0.0001 -0.0565 -0.0016 0.0020 |
| 11.425 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.3480 0.7454 -0.0111 -0.0575 0.0002 -0.0833 -0.0072 0.0034 | 0.3188 0.1619 -0.0710 -0.1058 0.0013 -0.5322 -0.0132 0.0207 | -0.7605 -0.2721 0.0023 0.0131 -0.0000 0.0174 0.0016 -0.0007 | 0.0858 -0.0342 0.0005 0.0059 -0.0000 0.0034 0.0007 -0.0002 | -0.3356 0.1788 -0.0081 -0.0134 0.0001 -0.0611 -0.0017 0.0021 |
| 11.425 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.7718 0.8203 -0.0049 -0.0283 0.0001 -0.0366 -0.0035 0.0015 | 0.4080 0.0809 -0.0700 -0.0855 0.0013 -0.5244 -0.0107 0.0202 | -0.8626 -0.3492 0.0017 0.0112 -0.0000 0.0124 0.0014 -0.0005 | 0.0877 -0.0503 0.0003 0.0049 -0.0000 0.0024 0.0006 -0.0002 | -0.2741 0.1619 -0.0078 -0.0108 0.0001 -0.0588 -0.0013 0.0020 |
| 11.425 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.1638 0.8838 -0.0037 -0.0171 0.0001 -0.0274 -0.0021 0.0011 | 0.3885 -0.0116 -0.0690 -0.0730 0.0012 -0.5172 -0.0091 0.0198 | -0.9545 -0.4092 0.0009 0.0095 -0.0000 0.0069 0.0012 -0.0003 | 0.0621 -0.0639 0.0003 0.0044 -0.0000 0.0023 0.0006 -0.0001 | -0.2198 0.1343 -0.0078 -0.0083 0.0001 -0.0581 -0.0010 0.0020 |
| 11.425 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.2339 0.9636 -0.0039 -0.0099 0.0001 -0.0291 -0.0012 0.0012 | 0.3283 -0.1358 -0.0665 -0.0632 0.0012 -0.4984 -0.0079 0.0189 | -1.0294 -0.4535 0.0002 0.0086 -0.0000 0.0013 0.0011 -0.0001 | 0.0617 -0.0735 0.0003 0.0039 -0.0000 0.0025 0.0005 -0.0001 | -0.1728 0.0996 -0.0073 -0.0056 0.0001 -0.0551 -0.0007 0.0018 |
| 11.425 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.4899 0.7999 -0.0061 -0.0067 0.0001 -0.0461 -0.0008 0.0020 | 0.2425 -0.1908 -0.0611 -0.0564 0.0011 -0.4581 -0.0070 0.0172 | -1.0934 -0.4588 -0.0008 0.0088 0.0000 -0.0059 0.0011 0.0001 | 0.0472 -0.0582 0.0005 0.0038 -0.0000 0.0036 0.0005 -0.0002 | -0.1290 0.0613 -0.0073 -0.0034 0.0001 -0.0548 -0.0004 0.0018 |
| 11.425 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.4971 0.8362 -0.0069 -0.0029 0.0001 -0.0517 -0.0004 0.0023 | 0.1520 -0.1857 -0.0528 -0.0541 0.0009 -0.3960 -0.0068 0.0147 | -1.1398 -0.4683 -0.0018 0.0102 0.0000 -0.0134 0.0013 0.0004 | 0.0649 -0.0605 0.0002 0.0039 -0.0000 0.0019 0.0005 -0.0001 | -0.0840 0.0232 -0.0070 -0.0010 0.0001 -0.0528 -0.0001 0.0017 |
| 11.425 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.8169 0.7257 -0.0089 -0.0042 0.0002 -0.0671 -0.0005 0.0029 | 0.0135 -0.1656 -0.0408 -0.0575 0.0007 -0.3062 -0.0072 0.0111 | -1.1766 -0.4616 -0.0033 0.0128 0.0001 -0.0250 0.0016 0.0008 | 0.0637 -0.0528 -0.0001 0.0051 0.0000 -0.0009 0.0006 0.0001 | -0.0282 -0.0153 -0.0071 0.0013 0.0001 -0.0534 0.0002 0.0017 |
| 11.425 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.7884 0.7102 -0.0066 -0.0116 0.0001 -0.0495 -0.0015 0.0022 | -0.1779 -0.1057 -0.0246 -0.0654 0.0004 -0.1845 -0.0082 0.0064 | -1.1788 -0.4594 -0.0051 0.0164 0.0001 -0.0383 0.0021 0.0013 | 0.1046 -0.0591 -0.0016 0.0082 0.0000 -0.0122 0.0010 0.0006 | 0.0515 -0.0543 -0.0072 0.0041 0.0001 -0.0540 0.0005 0.0018 |
| 11.425 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.9054 0.5733 0.0032 -0.0393 -0.0000 0.0241 -0.0049 -0.0008 | -0.4561 -0.0173 -0.0070 -0.0686 0.0001 -0.0527 -0.0086 0.0012 | -1.1259 -0.4421 -0.0071 0.0199 0.0001 -0.0531 0.0025 0.0019 | 0.1223 -0.0673 -0.0051 0.0156 0.0001 -0.0381 0.0019 0.0016 | 0.1707 -0.0996 -0.0078 0.0070 0.0001 -0.0584 0.0009 0.0020 |
| 11.425 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.3300 0.5195 0.0391 -0.1081 -0.0007 0.2931 -0.0135 -0.0118 | -0.8085 0.0658 -0.0087 -0.0261 0.0001 -0.0655 -0.0033 0.0020 | -0.9604 -0.4070 -0.0061 0.0178 0.0001 -0.0458 0.0022 0.0016 | 0.1717 -0.0973 -0.0123 0.0285 0.0002 -0.0923 0.0036 0.0038 | 0.3308 -0.1565 -0.0077 0.0085 0.0001 -0.0576 0.0011 0.0020 |
| 11.425 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.6861 0.3218 0.0871 -0.1870 -0.0017 0.6530 -0.0234 -0.0263 | -0.8196 0.0717 -0.0644 0.1099 0.0012 -0.4824 0.0137 0.0192 | -0.6741 -0.3211 -0.0018 0.0113 0.0000 -0.0137 0.0014 0.0004 | 0.1923 -0.1196 -0.0185 0.0368 0.0004 -0.1387 0.0046 0.0057 | 0.4835 -0.2169 -0.0057 0.0061 0.0001 -0.0429 0.0008 0.0015 |
| 11.425 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.7744 -0.0454 0.0591 -0.1351 -0.0011 0.4431 -0.0169 -0.0180 | -0.4931 0.1312 -0.1256 0.2343 0.0024 -0.9419 0.0293 0.0379 | -0.4151 -0.1657 -0.0053 0.0200 0.0001 -0.0394 0.0025 0.0016 | 0.1319 -0.1266 -0.0095 0.0162 0.0002 -0.0712 0.0020 0.0030 | 0.5432 -0.2593 -0.0023 -0.0002 0.0000 -0.0175 -0.0000 0.0005 |
| 11.425 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0945 -0.2612 0.0386 -0.1643 -0.0008 0.2895 -0.0205 -0.0134 | -0.1478 0.2827 -0.1249 0.2247 0.0024 -0.9364 0.0281 0.0374 | -0.2239 -0.0199 -0.0085 0.0263 0.0002 -0.0638 0.0033 0.0026 | 0.0174 -0.1623 0.0043 -0.0115 -0.0001 0.0322 -0.0014 -0.0012 | 0.4963 -0.2803 0.0011 -0.0113 -0.0000 0.0079 -0.0014 -0.0006 |
| 11.425 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0230 -0.0287 0.0022 -0.0109 -0.0001 0.0162 -0.0014 -0.0008 | -0.0142 0.3649 -0.1080 0.1861 0.0020 -0.8098 0.0232 0.0320 | -0.0004 0.0003 -0.0001 0.0003 0.0000 -0.0006 0.0000 0.0000 | -0.0533 -0.2900 0.0341 -0.0626 -0.0006 0.2556 -0.0078 -0.0100 | 0.1471 -0.1014 0.0042 -0.0159 -0.0001 0.0314 -0.0020 -0.0015 |
| 11.550 | 1.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | -1.1110 1.6500 -0.0896 -0.3522 0.0018 -0.6716 -0.0440 0.0286 | -0.1703 0.6743 -0.0922 -0.2160 0.0017 -0.6915 -0.0270 0.0276 | -0.2112 -0.4359 0.0193 0.0796 -0.0004 0.1448 0.0099 -0.0061 | -0.0987 0.0076 -0.0013 -0.0012 0.0000 -0.0098 -0.0002 0.0002 | -0.3237 0.2304 -0.0223 -0.0446 0.0004 -0.1673 -0.0056 0.0066 |
| 11.550 | 1.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.3721 1.0862 -0.0271 -0.1323 0.0005 -0.2034 -0.0165 0.0084 | 0.1097 0.3131 -0.0742 -0.1390 0.0014 -0.5565 -0.0174 0.0219 | -0.7078 -0.4566 0.0089 0.0445 -0.0002 0.0664 0.0056 -0.0027 | 0.0514 -0.0266 0.0001 0.0046 -0.0000 0.0009 0.0006 -0.0002 | -0.3321 0.2139 -0.0230 -0.0418 0.0004 -0.1727 -0.0052 0.0066 |
| 11.550 | 2.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.5028 0.8650 -0.0121 -0.0711 0.0002 -0.0905 -0.0089 0.0038 | 0.3188 0.1619 -0.0710 -0.1058 0.0013 -0.5322 -0.0132 0.0207 | -1.1052 -0.4883 0.0053 0.0308 -0.0001 0.0399 0.0038 -0.0017 | 0.0858 -0.0342 0.0005 0.0059 -0.0000 0.0034 0.0007 -0.0002 | -0.2783 0.1847 -0.0237 -0.0368 0.0004 -0.1777 -0.0046 0.0067 |
| 11.550 | 2.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.9232 0.9527 -0.0050 -0.0351 0.0001 -0.0373 -0.0044 0.0016 | 0.4080 0.0809 -0.0700 -0.0855 0.0013 -0.5244 -0.0107 0.0202 | -1.3151 -0.5973 0.0030 0.0207 -0.0001 0.0225 0.0026 -0.0010 | 0.0877 -0.0503 0.0003 0.0049 -0.0000 0.0024 0.0006 -0.0002 | -0.2166 0.1495 -0.0230 -0.0297 0.0004 -0.1721 -0.0037 0.0064 |
| 11.550 | 2.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.4274 1.0148 -0.0045 -0.0229 0.0001 -0.0339 -0.0029 0.0014 | 0.3885 -0.0116 -0.0690 -0.0730 0.0012 -0.5172 -0.0091 0.0198 | -1.5355 -0.6776 0.0021 0.0159 -0.0000 0.0158 0.0020 -0.0007 | 0.0621 -0.0639 0.0003 0.0044 -0.0000 0.0023 0.0006 -0.0001 | -0.1651 0.1086 -0.0230 -0.0247 0.0004 -0.1725 -0.0031 0.0063 |
| 11.550 | 2.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.4259 1.1278 -0.0055 -0.0139 0.0001 -0.0414 -0.0017 0.0018 | 0.3283 -0.1358 -0.0665 -0.0632 0.0012 -0.4984 -0.0079 0.0189 | -1.6140 -0.7553 0.0015 0.0127 -0.0000 0.0116 0.0016 -0.0006 | 0.0617 -0.0735 0.0003 0.0039 -0.0000 0.0025 0.0005 -0.0001 | -0.1243 0.0646 -0.0217 -0.0192 0.0004 -0.1624 -0.0024 0.0059 |
| 11.550 | 3.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.7792 0.8617 -0.0099 -0.0096 0.0002 -0.0740 -0.0012 0.0032 | 0.2425 -0.1908 -0.0611 -0.0564 0.0011 -0.4581 -0.0070 0.0172 | -1.7652 -0.6931 0.0015 0.0118 -0.0000 0.0112 0.0015 -0.0006 | 0.0472 -0.0582 0.0005 0.0038 -0.0000 0.0036 0.0005 -0.0002 | -0.0882 0.0212 -0.0210 -0.0154 0.0004 -0.1575 -0.0019 0.0057 |
| 11.550 | 3.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.6938 0.9403 -0.0115 -0.0024 0.0002 -0.0859 -0.0003 0.0036 | 0.1520 -0.1857 -0.0528 -0.0541 0.0009 -0.3960 -0.0068 0.0147 | -1.7887 -0.7243 0.0008 0.0117 -0.0000 0.0062 0.0015 -0.0004 | 0.0649 -0.0605 0.0002 0.0039 -0.0000 0.0019 0.0005 -0.0001 | -0.0539 -0.0156 -0.0189 -0.0114 0.0003 -0.1418 -0.0014 0.0050 |
| 11.550 | 3.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3.1542 0.7726 -0.0164 -0.0013 0.0003 -0.1227 -0.0002 0.0051 | 0.0135 -0.1656 -0.0408 -0.0575 0.0007 -0.3062 -0.0072 0.0111 | -1.9306 -0.6751 0.0003 0.0143 -0.0000 0.0019 0.0018 -0.0003 | 0.0637 -0.0528 -0.0001 0.0051 0.0000 -0.0009 0.0006 0.0001 | -0.0128 -0.0503 -0.0173 -0.0086 0.0003 -0.1295 -0.0011 0.0046 |
| 11.550 | 3.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3.0380 0.7745 -0.0154 -0.0067 0.0003 -0.1156 -0.0008 0.0048 | -0.1779 -0.1057 -0.0246 -0.0654 0.0004 -0.1845 -0.0082 0.0064 | -1.8892 -0.6770 -0.0019 0.0193 0.0000 -0.0143 0.0024 0.0003 | 0.1046 -0.0591 -0.0016 0.0082 0.0000 -0.0122 0.0010 0.0006 | 0.0452 -0.0801 -0.0147 -0.0051 0.0002 -0.1105 -0.0006 0.0038 |
| 11.550 | 4.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3.3294 0.5916 -0.0055 -0.0411 0.0001 -0.0415 -0.0051 0.0018 | -0.4561 -0.0173 -0.0070 -0.0686 0.0001 -0.0527 -0.0086 0.0012 | -1.8830 -0.6203 -0.0065 0.0312 0.0001 -0.0488 0.0039 0.0017 | 0.1223 -0.0673 -0.0051 0.0156 0.0001 -0.0381 0.0019 0.0016 | 0.1265 -0.1119 -0.0135 -0.0002 0.0002 -0.1015 -0.0000 0.0036 |
| 11.550 | 4.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2.6538 0.5891 0.0496 -0.1489 -0.0010 0.3716 -0.0186 -0.0152 | -0.8085 0.0658 -0.0087 -0.0261 0.0001 -0.0655 -0.0033 0.0020 | -1.5344 -0.5951 -0.0178 0.0526 0.0003 -0.1331 0.0066 0.0052 | 0.1717 -0.0973 -0.0123 0.0285 0.0002 -0.0923 0.0036 0.0038 | 0.2317 -0.1475 -0.0136 0.0093 0.0002 -0.1016 0.0012 0.0037 |
| 11.550 | 4.550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1.7689 0.4172 0.1323 -0.2824 -0.0025 0.9915 -0.0353 -0.0402 | -0.8196 0.0717 -0.0644 0.1099 0.0012 -0.4824 0.0137 0.0192 | -1.0566 -0.4605 -0.0307 0.0732 0.0006 -0.2299 0.0092 0.0092 | 0.1923 -0.1196 -0.0185 0.0368 0.0004 -0.1387 0.0046 0.0057 | 0.3451 -0.1841 -0.0185 0.0262 0.0003 -0.1387 0.0033 0.0053 |
| 11.550 | 4.800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.7605 -0.0293 0.0753 -0.1641 -0.0014 0.5641 -0.0205 -0.0229 | -0.4931 0.1312 -0.1256 0.2343 0.0024 -0.9419 0.0293 0.0379 | -0.6072 -0.1731 -0.0217 0.0555 0.0004 -0.1630 0.0069 0.0066 | 0.1319 -0.1266 -0.0095 0.0162 0.0002 -0.0712 0.0020 0.0030 | 0.4254 -0.2170 -0.0218 0.0357 0.0004 -0.1635 0.0045 0.0064 |
| 11.550 | 5.050 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.1586 -0.2579 0.0217 -0.1257 -0.0005 0.1629 -0.0157 -0.0080 | -0.1478 0.2827 -0.1249 0.2247 0.0024 -0.9364 0.0281 0.0374 | -0.3211 0.0519 -0.0119 0.0452 0.0002 -0.0895 0.0056 0.0039 | 0.0174 -0.1623 0.0043 -0.0115 -0.0001 0.0322 -0.0014 -0.0012 | 0.4239 -0.2478 -0.0191 0.0310 0.0004 -0.1432 0.0039 0.0057 |
| 11.550 | 5.300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.0271 -0.0357 0.0019 -0.0101 -0.0000 0.0142 -0.0013 -0.0007 | -0.0142 0.3649 -0.1080 0.1861 0.0020 -0.8098 0.0232 0.0320 | -0.0018 0.0024 -0.0001 0.0006 0.0000 -0.0008 0.0001 0.0000 | -0.0533 -0.2900 0.0341 -0.0626 -0.0006 0.2556 -0.0078 -0.0100 | 0.0031 -0.0041 0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0001 -0.0000 -0.0000 |

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros

Materiales

Hormigones

f'c=240; fck = 240 kp/cm²; c = 1.00

Aceros por elemento y posición

- Aceros en barras

Para todos los elementos estructurales de la obra: Grado 40 (Latinoamérica); fyk = 2800 kp/cm²; s = 1.00

- Aceros en perfiles

| Tipo de acero para perfiles | Acero | Límite elástico (kp/cm²) | Módulo de elasticidad (kp/cm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceros conformados | ASTM A 36 36 ksi | 2548 | 2069317 |
| Aceros laminados | ASTM A 36 36 ksi | 2548 | 2038736 |

Esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis

| Soporte | Dimensión (cm) | Tramo (m) | Hipótesis | Base |  |  |  |  |  | Cabeza |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N (t) | Mx (t·m) | My (t·m) | Qx (t) | Qy (t) | T (t·m) | N (t) | Mx (t·m) | My (t·m) | Qx (t) | Qy (t) | T (t·m) |
| M2 | 30.0 | -3.30/0.00 | Carga permanente Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 | 40.26 7.19 1.22 1.89 -0.00 9.13 0.24 -0.01 | 4.71 3.40 0.82 -23.85 0.01 6.18 -2.98 0.11 | -0.49 2.28 -0.04 -0.02 -0.00 -0.28 -0.00 -0.00 | 0.34 -1.42 0.62 -18.08 0.05 4.68 -2.26 0.77 | -2.35 27.96 -0.03 -0.00 -0.00 -0.24 -0.00 -0.00 | -1.63 0.55 0.02 -0.57 0.00 0.14 -0.07 0.03 | 16.80 9.80 0.19 0.07 0.00 1.41 0.01 0.01 | 10.94 3.49 -0.32 4.87 -0.02 -2.40 0.61 -0.33 | 10.89 8.33 0.04 -0.03 0.00 0.30 -0.00 0.00 | -1.12 -0.15 0.63 -18.13 0.05 4.72 -2.26 0.78 | -4.94 -15.10 -0.03 0.01 -0.00 -0.20 0.00 -0.00 | -10.18 -0.69 0.02 -0.03 0.00 0.15 -0.00 0.01 |
| M3 | 30.0 | -3.30/0.00 | Carga permanente Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 | 4.90 -0.34 0.16 -1.07 -0.00 1.18 -0.13 -0.00 | -0.03 -0.11 -0.01 -0.03 0.00 -0.04 -0.00 0.00 | -0.00 0.06 -0.04 -0.19 0.00 -0.30 -0.02 0.01 | -0.12 -0.75 -0.01 -0.07 0.00 -0.11 -0.01 0.00 | -0.14 3.05 -0.18 -1.19 0.00 -1.34 -0.15 0.07 | -0.13 0.19 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 | 2.52 -0.54 0.01 -0.19 0.00 0.05 -0.02 0.00 | -0.79 0.10 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 | 0.69 -0.03 0.07 0.42 -0.00 0.49 0.05 -0.03 | 1.37 -0.05 -0.00 -0.03 0.00 -0.00 -0.00 0.00 | 1.09 -1.09 -0.20 -1.23 0.00 -1.47 -0.15 0.08 | -0.18 -0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| M4 | 30.0 | -3.30/0.00 | Carga permanente Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 | 3.01 -0.22 0.08 -0.72 -0.00 0.60 -0.09 -0.00 | 0.04 -0.34 -0.02 -0.10 0.00 -0.16 -0.01 0.01 | 0.04 0.03 -0.00 -0.03 0.00 -0.03 -0.00 0.00 | 0.39 -2.82 -0.14 -0.57 0.00 -1.04 -0.07 0.05 | 0.10 0.41 -0.01 -0.07 0.00 -0.07 -0.01 0.00 | 0.11 -0.12 0.00 -0.01 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 | 1.86 -0.62 0.05 0.02 -0.00 0.36 0.00 -0.01 | -0.43 -0.46 0.06 0.24 -0.00 0.46 0.03 -0.02 | 0.31 -0.10 -0.01 -0.02 0.00 -0.04 -0.00 0.00 | -0.24 1.87 -0.16 -0.64 0.00 -1.17 -0.08 0.05 | -0.47 0.08 0.01 0.01 -0.00 0.05 0.00 -0.00 | 0.01 0.11 0.00 0.01 -0.00 0.02 0.00 -0.00 |
| M5 | 30.0 | -3.30/0.00 | Carga permanente Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 | 16.23 3.98 -0.04 -4.49 0.00 -0.27 -0.56 0.01 | 0.05 -0.69 0.00 -0.06 -0.00 0.02 -0.01 -0.00 | -0.04 -1.54 -0.49 -0.27 0.00 -3.65 -0.03 0.05 | -0.00 -7.16 0.00 -0.09 -0.00 0.03 -0.01 -0.00 | 0.30 -1.21 -1.04 -0.38 0.02 -7.83 -0.05 0.30 | 0.15 -1.51 -0.03 0.04 0.00 -0.25 0.00 0.01 | 4.25 3.03 -0.06 -0.49 0.00 -0.46 -0.06 0.02 | -2.59 -0.95 -0.01 0.03 0.00 -0.09 0.00 0.00 | 1.18 -1.56 0.31 0.41 -0.01 2.34 0.05 -0.10 | 2.17 2.15 0.02 -0.04 -0.00 0.14 -0.00 -0.01 | 0.06 -0.19 -1.07 -0.38 0.02 -8.01 -0.05 0.31 | -0.12 0.34 -0.01 0.08 0.00 -0.07 0.01 0.00 |
| M6 | 30.0 | -3.30/0.00 | Carga permanente Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 | 37.60 6.25 -1.24 -1.82 0.00 -9.31 -0.23 0.01 | 2.94 -0.28 0.50 -17.60 -0.01 3.77 -2.20 -0.13 | 0.55 -1.91 -0.04 -0.01 0.00 -0.27 -0.00 0.00 | 1.07 0.20 0.35 -13.75 -0.04 2.63 -1.72 -0.67 | 2.20 -23.27 -0.04 0.00 0.00 -0.30 0.00 0.00 | -0.72 0.33 0.01 0.66 0.00 0.06 0.08 0.04 | 18.50 7.47 -0.08 -0.11 0.00 -0.63 -0.01 0.00 | 0.31 -2.19 -0.08 1.90 0.01 -0.61 0.24 0.13 | -11.66 -7.25 0.05 0.06 -0.00 0.40 0.01 -0.00 | 1.12 0.48 0.35 -13.77 -0.04 2.64 -1.72 -0.67 | 5.42 13.49 0.00 0.01 -0.00 0.02 0.00 -0.00 | 0.50 -0.91 0.01 -0.35 -0.00 0.11 -0.04 -0.03 |
| M7 | 30.0 | -3.30/0.00 | Carga permanente Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 | 14.48 2.19 -0.29 2.74 -0.00 -2.18 0.34 -0.01 | -0.10 0.52 -0.00 -0.07 -0.00 -0.03 -0.01 -0.00 | -0.39 0.62 -0.44 -0.42 -0.00 -3.27 -0.05 -0.04 | -0.02 6.03 -0.01 -0.11 -0.00 -0.09 -0.01 -0.00 | 0.39 -7.55 -0.96 -3.06 -0.02 -7.22 -0.38 -0.27 | -0.26 0.62 -0.00 0.05 0.00 -0.02 0.01 0.00 | 6.95 1.65 -0.06 0.17 -0.00 -0.49 0.02 -0.01 | 3.93 1.23 0.00 0.09 0.00 0.01 0.01 0.00 | -4.41 1.12 0.25 0.58 0.00 1.87 0.07 0.07 | -4.24 -1.89 -0.01 -0.12 -0.00 -0.08 -0.02 -0.00 | -1.71 3.91 -0.97 -3.17 -0.02 -7.26 -0.40 -0.27 | -3.74 0.21 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 |
| M8 | 30.0 | -3.30/0.00 | Carga permanente Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 | 4.27 0.93 0.06 1.54 -0.00 0.45 0.19 -0.00 | 0.07 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 | -0.12 0.34 -0.06 0.07 -0.00 -0.48 0.01 -0.02 | 0.17 0.79 0.00 0.02 -0.00 0.02 0.00 -0.00 | -0.43 2.19 -0.29 0.61 -0.01 -2.16 0.08 -0.09 | 0.07 -0.09 0.01 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 | -0.06 0.75 0.01 0.18 -0.00 0.07 0.02 -0.00 | 0.05 -0.20 -0.00 -0.04 0.00 -0.02 -0.01 0.00 | -0.10 0.13 0.08 -0.18 0.00 0.58 -0.02 0.02 | -0.06 0.23 0.00 0.05 -0.00 0.02 0.01 -0.00 | 0.16 -0.84 -0.30 0.61 -0.01 -2.28 0.08 -0.09 | -0.01 0.04 -0.01 0.03 -0.00 -0.10 0.00 -0.00 |
| M11 | 30.0 | -3.30/0.00 | Carga permanente Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 | 6.98 0.76 0.05 1.93 -0.00 0.40 0.24 -0.00 | -0.30 0.57 -0.07 -0.18 -0.00 -0.50 -0.02 -0.02 | -0.02 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 | -1.82 5.19 -0.47 -0.17 -0.01 -3.54 -0.02 -0.13 | -0.07 -1.59 -0.02 -0.01 -0.00 -0.13 -0.00 -0.00 | 0.21 -0.12 0.00 0.05 0.00 0.04 0.01 0.00 | 1.59 -1.02 -0.05 0.27 -0.00 -0.34 0.03 -0.01 | 0.70 0.22 0.18 0.10 0.00 1.36 0.01 0.05 | -0.16 0.21 0.01 -0.03 0.00 0.05 -0.00 0.00 | 1.02 -2.70 -0.49 -0.15 -0.01 -3.70 -0.02 -0.13 | 0.40 -0.29 -0.02 0.03 -0.00 -0.14 0.00 -0.00 | 0.26 -0.28 -0.02 0.02 -0.00 -0.14 0.00 -0.00 |

Arranques de pilares y muros por hipótesis

Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la pantalla o muro en la planta.

| Soporte | Hipótesis | Esfuerzos en arranques |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N (t) | Mx (t·m) | My (t·m) | Qx (t) | Qy (t) | T (t·m) |
| M2 | Carga permanente Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 | 40.26 7.19 1.22 1.89 -0.00 9.13 0.24 -0.01 | 4.71 3.40 0.82 -23.85 0.01 6.18 -2.98 0.11 | -0.49 2.28 -0.04 -0.02 -0.00 -0.28 -0.00 -0.00 | 0.34 -1.42 0.62 -18.08 0.05 4.68 -2.26 0.77 | -2.35 27.96 -0.03 -0.00 -0.00 -0.24 -0.00 -0.00 | -1.63 0.55 0.02 -0.57 0.00 0.14 -0.07 0.03 |
| M3 | Carga permanente Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 | 4.90 -0.34 0.16 -1.07 -0.00 1.18 -0.13 -0.00 | -0.03 -0.11 -0.01 -0.03 0.00 -0.04 -0.00 0.00 | -0.00 0.06 -0.04 -0.19 0.00 -0.30 -0.02 0.01 | -0.12 -0.75 -0.01 -0.07 0.00 -0.11 -0.01 0.00 | -0.14 3.05 -0.18 -1.19 0.00 -1.34 -0.15 0.07 | -0.13 0.19 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 |
| M4 | Carga permanente Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 | 3.01 -0.22 0.08 -0.72 -0.00 0.60 -0.09 -0.00 | 0.04 -0.34 -0.02 -0.10 0.00 -0.16 -0.01 0.01 | 0.04 0.03 -0.00 -0.03 0.00 -0.03 -0.00 0.00 | 0.39 -2.82 -0.14 -0.57 0.00 -1.04 -0.07 0.05 | 0.10 0.41 -0.01 -0.07 0.00 -0.07 -0.01 0.00 | 0.11 -0.12 0.00 -0.01 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 |
| M5 | Carga permanente Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 | 16.23 3.98 -0.04 -4.49 0.00 -0.27 -0.56 0.01 | 0.05 -0.69 0.00 -0.06 -0.00 0.02 -0.01 -0.00 | -0.04 -1.54 -0.49 -0.27 0.00 -3.65 -0.03 0.05 | -0.00 -7.16 0.00 -0.09 -0.00 0.03 -0.01 -0.00 | 0.30 -1.21 -1.04 -0.38 0.02 -7.83 -0.05 0.30 | 0.15 -1.51 -0.03 0.04 0.00 -0.25 0.00 0.01 |
| M6 | Carga permanente Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 | 37.60 6.25 -1.24 -1.82 0.00 -9.31 -0.23 0.01 | 2.94 -0.28 0.50 -17.60 -0.01 3.77 -2.20 -0.13 | 0.55 -1.91 -0.04 -0.01 0.00 -0.27 -0.00 0.00 | 1.07 0.20 0.35 -13.75 -0.04 2.63 -1.72 -0.67 | 2.20 -23.27 -0.04 0.00 0.00 -0.30 0.00 0.00 | -0.72 0.33 0.01 0.66 0.00 0.06 0.08 0.04 |
| M7 | Carga permanente Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 | 14.48 2.19 -0.29 2.74 -0.00 -2.18 0.34 -0.01 | -0.10 0.52 -0.00 -0.07 -0.00 -0.03 -0.01 -0.00 | -0.39 0.62 -0.44 -0.42 -0.00 -3.27 -0.05 -0.04 | -0.02 6.03 -0.01 -0.11 -0.00 -0.09 -0.01 -0.00 | 0.39 -7.55 -0.96 -3.06 -0.02 -7.22 -0.38 -0.27 | -0.26 0.62 -0.00 0.05 0.00 -0.02 0.01 0.00 |
| M8 | Carga permanente Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 | 4.27 0.93 0.06 1.54 -0.00 0.45 0.19 -0.00 | 0.07 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 | -0.12 0.34 -0.06 0.07 -0.00 -0.48 0.01 -0.02 | 0.17 0.79 0.00 0.02 -0.00 0.02 0.00 -0.00 | -0.43 2.19 -0.29 0.61 -0.01 -2.16 0.08 -0.09 | 0.07 -0.09 0.01 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 |
| M11 | Carga permanente Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 | 6.98 0.76 0.05 1.93 -0.00 0.40 0.24 -0.00 | -0.30 0.57 -0.07 -0.18 -0.00 -0.50 -0.02 -0.02 | -0.02 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.07 -0.00 -0.00 | -1.82 5.19 -0.47 -0.17 -0.01 -3.54 -0.02 -0.13 | -0.07 -1.59 -0.02 -0.01 -0.00 -0.13 -0.00 -0.00 | 0.21 -0.12 0.00 0.05 0.00 0.04 0.01 0.00 |

Pésimos de pilares, pantallas y muros

Referencias:

Aprovechamiento: Nivel de tensiones (relación entre la tensión máxima y la admisible). Equivale al inverso del coeficiente de seguridad.

Nx : Axil vertical.

Ny : Axil horizontal.

Nxy: Axil tangencial.

Mx : Momento vertical (alrededor del eje horizontal).

My : Momento horizontal (alrededor del eje vertical).

Mxy: Momento torsor.

Qx : Cortante transversal vertical.

Qy : Cortante transversal horizontal.

| Muro M2: Longitud: 1085 cm [Nudo inicial: 0.15;0.15 -> Nudo final: 11.00;0.15] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Comprobación | Aprovechamiento (%) | Pésimos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (t/m) | Ny (t/m) | Nxy (t/m) | Mx (t·m/m) | My (t·m/m) | Mxy (t·m/m) | Qx (t/m) | Qy (t/m) |
| Planta sótano (e=30.0 cm) | Arm. vert. der. | 110.16 | -5.28 | -0.71 | -0.53 | 3.18 | 0.40 | 0.03 | --- | --- |
|  | Arm. horz. der. | 19.38 | -4.94 | -0.50 | -1.08 | 2.90 | 0.37 | 0.04 | --- | --- |
|  | Arm. vert. izq. | 6.25 | -5.28 | -0.71 | -0.53 | 3.18 | 0.40 | 0.03 | --- | --- |
|  | Arm. horz. izq. | 2.46 | -7.02 | -4.17 | -1.25 | 0.17 | 1.13 | 0.06 | --- | --- |
|  | Hormigón | 7.36 | -5.28 | -0.71 | -0.53 | 3.18 | 0.40 | 0.03 | --- | --- |
|  | Arm. transve. | 2.89 | -4.85 | -1.32 | -0.98 | --- | --- | --- | 3.52 | -0.03 |

| Muro M3: Longitud: 105 cm [Nudo inicial: 11.00;0.15 -> Nudo final: 11.00;1.20] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Comprobación | Aprovechamiento (%) | Pésimos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (t/m) | Ny (t/m) | Nxy (t/m) | Mx (t·m/m) | My (t·m/m) | Mxy (t·m/m) | Qx (t/m) | Qy (t/m) |
| Planta sótano (e=30.0 cm) | Arm. vert. der. | 1.71 | -7.85 | -0.05 | 0.10 | -0.16 | 0.18 | -0.01 | --- | --- |
|  | Arm. horz. der. | 1.13 | 5.08 | -0.68 | 0.19 | 0.00 | -0.67 | 0.10 | --- | --- |
|  | Arm. vert. izq. | 1.71 | -7.85 | -0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | -0.01 | --- | --- |
|  | Arm. horz. izq. | 2.43 | -7.60 | -3.98 | -1.14 | -0.15 | 1.14 | -0.12 | --- | --- |
|  | Hormigón | 2.65 | -7.60 | -3.98 | -1.14 | -0.15 | 1.14 | -0.12 | --- | --- |
|  | Arm. transve. | 0.75 | -1.86 | 0.94 | -0.24 | --- | --- | --- | 0.55 | -0.74 |

| Muro M4: Longitud: 70 cm [Nudo inicial: 11.00;1.20 -> Nudo final: 11.70;1.20] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Comprobación | Aprovechamiento (%) | Pésimos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (t/m) | Ny (t/m) | Nxy (t/m) | Mx (t·m/m) | My (t·m/m) | Mxy (t·m/m) | Qx (t/m) | Qy (t/m) |
| Planta sótano (e=30.0 cm) | Arm. vert. der. | 2.04 | -9.33 | -3.83 | 0.72 | -0.19 | 1.08 | 0.10 | --- | --- |
|  | Arm. horz. der. | 0.90 | 5.49 | -0.28 | -2.27 | -0.19 | -0.52 | -0.08 | --- | --- |
|  | Arm. vert. izq. | 2.03 | -9.33 | -3.83 | 0.72 | 0.19 | 1.08 | 0.10 | --- | --- |
|  | Arm. horz. izq. | 2.40 | -6.34 | -2.69 | -3.09 | -0.13 | 1.28 | 0.08 | --- | --- |
|  | Hormigón | 2.69 | -9.33 | -3.83 | 0.72 | -0.19 | 1.08 | 0.10 | --- | --- |
|  | Arm. transve. | 0.26 | -2.68 | -1.61 | -5.77 | --- | --- | --- | -0.28 | -0.16 |

| Muro M5: Longitud: 425 cm [Nudo inicial: 11.70;1.20 -> Nudo final: 11.70;5.45] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Comprobación | Aprovechamiento (%) | Pésimos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (t/m) | Ny (t/m) | Nxy (t/m) | Mx (t·m/m) | My (t·m/m) | Mxy (t·m/m) | Qx (t/m) | Qy (t/m) |
| Planta sótano (e=30.0 cm) | Arm. vert. der. | 3.15 | -4.16 | -4.06 | -0.70 | -1.43 | -0.98 | -0.03 | --- | --- |
|  | Arm. horz. der. | 2.42 | -4.12 | -7.49 | 0.78 | 0.08 | -0.70 | 0.58 | --- | --- |
|  | Arm. vert. izq. | 2.75 | -3.25 | -0.35 | 0.50 | 1.29 | 0.16 | 0.04 | --- | --- |
|  | Arm. horz. izq. | 6.22 | -2.19 | -9.89 | 1.29 | -0.18 | 2.95 | -0.18 | --- | --- |
|  | Hormigón | 8.09 | -2.19 | -9.89 | 1.29 | -0.18 | 2.95 | -0.18 | --- | --- |
|  | Arm. transve. | 117647.06 | -22.68 | -17.04 | 10.49 | --- | --- | --- | 14.38 | -9.33 |

| Muro M6: Longitud: 960 cm [Nudo inicial: 2.10;5.45 -> Nudo final: 11.70;5.45] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Comprobación | Aprovechamiento (%) | Pésimos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (t/m) | Ny (t/m) | Nxy (t/m) | Mx (t·m/m) | My (t·m/m) | Mxy (t·m/m) | Qx (t/m) | Qy (t/m) |
| Planta sótano (e=30.0 cm) | Arm. vert. der. | 6.24 | -5.27 | -0.66 | -0.17 | -3.17 | -0.40 | -0.05 | --- | --- |
|  | Arm. horz. der. | 5.18 | -1.71 | -6.01 | -1.85 | 0.03 | -2.73 | -0.12 | --- | --- |
|  | Arm. vert. izq. | 110.18 | -5.27 | -0.66 | -0.17 | -3.17 | -0.40 | -0.05 | --- | --- |
|  | Arm. horz. izq. | 18.87 | -5.19 | -0.70 | 0.22 | -3.10 | -0.39 | -0.06 | --- | --- |
|  | Hormigón | 7.37 | -5.27 | -0.66 | -0.17 | -3.17 | -0.40 | -0.05 | --- | --- |
|  | Arm. transve. | 3.33 | -5.14 | -4.59 | -1.96 | --- | --- | --- | 0.78 | 3.99 |

| Muro M7: Longitud: 400 cm [Nudo inicial: 2.10;1.45 -> Nudo final: 2.10;5.45] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Comprobación | Aprovechamiento (%) | Pésimos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (t/m) | Ny (t/m) | Nxy (t/m) | Mx (t·m/m) | My (t·m/m) | Mxy (t·m/m) | Qx (t/m) | Qy (t/m) |
| Planta sótano (e=30.0 cm) | Arm. vert. der. | 3.48 | -4.01 | 0.44 | -0.83 | -1.65 | -0.31 | -0.12 | --- | --- |
|  | Arm. horz. der. | 4.92 | -3.25 | -8.30 | 1.81 | 0.09 | -2.28 | 0.24 | --- | --- |
|  | Arm. vert. izq. | 2.93 | -4.53 | -2.72 | 1.29 | 1.26 | 1.07 | 0.01 | --- | --- |
|  | Arm. horz. izq. | 2.10 | -4.53 | -2.72 | 1.29 | 1.26 | 1.07 | 0.01 | --- | --- |
|  | Hormigón | 6.06 | -3.25 | -8.30 | 1.81 | 0.09 | -2.28 | 0.24 | --- | --- |
|  | Arm. transve. | 117647.06 | -16.17 | -14.15 | 8.30 | --- | --- | --- | -10.95 | 7.48 |

| Muro M8: Longitud: 130 cm [Nudo inicial: 0.15;0.15 -> Nudo final: 0.15;1.45] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Comprobación | Aprovechamiento (%) | Pésimos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (t/m) | Ny (t/m) | Nxy (t/m) | Mx (t·m/m) | My (t·m/m) | Mxy (t·m/m) | Qx (t/m) | Qy (t/m) |
| Planta sótano (e=30.0 cm) | Arm. vert. der. | 1.03 | -3.73 | -5.54 | -0.75 | -0.21 | -1.21 | -0.05 | --- | --- |
|  | Arm. horz. der. | 2.82 | -3.73 | -5.54 | -0.75 | 0.07 | -1.21 | -0.05 | --- | --- |
|  | Arm. vert. izq. | 0.84 | -3.63 | -3.93 | -2.08 | 0.23 | 0.19 | 0.05 | --- | --- |
|  | Arm. horz. izq. | 0.81 | -3.63 | -3.93 | -2.08 | 0.23 | 0.19 | 0.05 | --- | --- |
|  | Hormigón | 3.09 | -3.73 | -5.54 | -0.75 | 0.07 | -1.21 | -0.05 | --- | --- |
|  | Arm. transve. | 1.38 | -3.63 | -3.93 | -2.08 | --- | --- | --- | -1.63 | -0.42 |

| Muro M11: Longitud: 194.824 cm [Nudo inicial: 0.15;1.45 -> Nudo final: 2.10;1.45] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Comprobación | Aprovechamiento (%) | Pésimos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (t/m) | Ny (t/m) | Nxy (t/m) | Mx (t·m/m) | My (t·m/m) | Mxy (t·m/m) | Qx (t/m) | Qy (t/m) |
| Planta sótano (e=30.0 cm) | Arm. vert. der. | 1.05 | -4.79 | 0.70 | 0.76 | -0.10 | 0.19 | -0.01 | --- | --- |
|  | Arm. horz. der. | 1.23 | 1.66 | 5.04 | 0.57 | 0.00 | -1.45 | -0.03 | --- | --- |
|  | Arm. vert. izq. | 1.48 | -4.02 | 2.81 | -1.69 | 0.44 | 0.50 | 0.00 | --- | --- |
|  | Arm. horz. izq. | 1.45 | -4.30 | -4.96 | 0.14 | 0.09 | 0.36 | 0.03 | --- | --- |
|  | Hormigón | 1.79 | -4.02 | 2.81 | -1.69 | 0.44 | 0.50 | 0.00 | --- | --- |
|  | Arm. transve. | 1.06 | -1.73 | 3.00 | 1.36 | --- | --- | --- | -0.06 | 1.29 |

Listado de armado de muros

| Muro M2: Longitud: 1085 cm [Nudo inicial: 0.15;0.15 -> Nudo final: 11.00;0.15] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espesor (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Ramas | Diám. | Sep.ver (cm) | Sep.hor (cm) |  |  |
| Planta baja | 30.0 | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | --- | --- | --- | --- | 98.9 | --- |

| Muro M3: Longitud: 105 cm [Nudo inicial: 11.00;0.15 -> Nudo final: 11.00;1.20] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espesor (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Ramas | Diám. | Sep.ver (cm) | Sep.hor (cm) |  |  |
| Planta baja | 30.0 | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | --- | --- | --- | --- | 100.0 | --- |

| Muro M4: Longitud: 70 cm [Nudo inicial: 11.00;1.20 -> Nudo final: 11.70;1.20] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espesor (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Ramas | Diám. | Sep.ver (cm) | Sep.hor (cm) |  |  |
| Planta baja | 30.0 | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | --- | --- | --- | --- | 100.0 | --- |

| Muro M5: Longitud: 425 cm [Nudo inicial: 11.70;1.20 -> Nudo final: 11.70;5.45] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espesor (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Ramas | Diám. | Sep.ver (cm) | Sep.hor (cm) |  |  |
| Planta baja | 30.0 | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | --- | --- | --- | --- | 99.2 | --- |

| Muro M6: Longitud: 960 cm [Nudo inicial: 2.10;5.45 -> Nudo final: 11.70;5.45] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espesor (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Ramas | Diám. | Sep.ver (cm) | Sep.hor (cm) |  |  |
| Planta baja | 30.0 | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | --- | --- | --- | --- | 99.1 | --- |

| Muro M7: Longitud: 400 cm [Nudo inicial: 2.10;1.45 -> Nudo final: 2.10;5.45] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espesor (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Ramas | Diám. | Sep.ver (cm) | Sep.hor (cm) |  |  |
| Planta baja | 30.0 | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | --- | --- | --- | --- | 98.5 | --- |

| Muro M8: Longitud: 130 cm [Nudo inicial: 0.15;0.15 -> Nudo final: 0.15;1.45] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espesor (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Ramas | Diám. | Sep.ver (cm) | Sep.hor (cm) |  |  |
| Planta baja | 30.0 | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | --- | --- | --- | --- | 100.0 | --- |

| Muro M11: Longitud: 194.824 cm [Nudo inicial: 0.15;1.45 -> Nudo final: 2.10;1.45] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espesor (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Ramas | Diám. | Sep.ver (cm) | Sep.hor (cm) |  |  |
| Planta baja | 30.0 | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | Ø1/2"c/30 cm | --- | --- | --- | --- | 100.0 | --- |

F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de hormigón son suficientes.

Sumatorio de esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis y planta

| Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Cota (m) | Hipótesis | N (t) | Mx (t·m) | My (t·m) | Qx (t) | Qy (t) | T (t·m) |
| Sótano | -3.30 | Carga permanente Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 | 127.74 20.74 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 | 808.16 132.23 1.13 -108.3 0.00 8.50 -13.53 0.06 | 334.92 57.15 -8.50 -13.53 0.00 -63.68 -1.69 0.06 | -0.00 0.04 0.34 -32.82 0.00 2.57 -4.10 0.02 | -0.00 -0.00 -2.57 -4.10 0.00 -19.30 -0.51 0.02 | 0.00 -0.08 -17.96 54.85 0.48 -134.6 6.85 7.57 |

Listado de medición de vigas

Materiales:

Hormigón: f'c=240

Acero: Grado 40 (Latinoamérica)

|  | Tipo | A.neg. kg | A.pos. kg | A.mon. kg | A.est. kg | Total kg | Ø3/8" kg | Ø1/2" kg | V.horm. m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta baja *Pórtico 1 V-101(B20-B19) | Plana |  | 3.8 | 5.9 | 14.5 | 24.2 | 18.3 | 5.9 | 0.090 |
| *Pórtico 2 V-102(B21-B22) | Plana | 0.9 | 3.5 | 2.6 | 18.7 | 25.7 | 25.7 |  | 0.090 |
| *Pórtico 3 V-103(B28-B27) | Plana |  | 2.7 | 4.7 | 9.3 | 16.7 | 12.0 | 4.7 | 0.038 |
| *Pórtico 4 V-104(B21-B20) | Plana | 2.0 | 5.1 | 3.6 | 21.8 | 32.5 | 32.5 |  | 0.130 |
| *Pórtico 5 V-105(B22-B19) | Plana |  | 4.8 | 6.7 | 21.8 | 33.3 | 26.6 | 6.7 | 0.130 |
| Total Planta baja |  | 2.9 | 19.9 | 23.5 | 86.1 | 132.4 | 115.1 | 17.3 | 0.478 |
| Total Obra |  | 2.9 | 19.9 | 23.5 | 86.1 | 132.4 | 115.1 | 17.3 | 0.478 |

- A.neg.: Armado de negativos

- A.pos.: Armado de positivos

- A.mon.: Armado montaje

- A.est.: Armado estribos

Materiales:

Hormigón: f'c=240

Acero: Grado 40 (Latinoamérica)

Resumen de medición (+10%)

|  | Tipo Acero | Ø3/8" kg | Ø1/2" kg | Total kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta baja | Grado 40 (Latinoamérica) | 126.6 | 19.0 | 145.6 |
| Total Obra |  | 126.6 | 19.0 | 145.6 |

Listado de armado de vigas

Sistema de unidades: M.K.S

Materiales:

Hormigón: f'c=240

Acero: Grado 40 (Latinoamérica)

Materiales de cimentación:

Hormigón: f'c=240

Acero: Grado 40 (Latinoamérica)

Armado de vigas Obra: Cámara Subterránea Gr.pl. no 0 Sótano --- Pl. igual 1

Armado de vigas Obra: Cámara Subterránea Gr.pl. no 1 Planta baja --- Pl. igual 1

Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 1

Tramo nº 1 (L= 2.10) Jácena plana Tipo R Sección B*H = 20 X 25

|  | N.izq.0L | L/6 | 2L/6 | L/2 | 4L/6 | 5L/6 | N.der.1L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. cap. mom. neg. sup. | 0.1 | ------- | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| E. cap. mom. pos. inf. | 0.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Cap. mom. neg. repre. sup. | 5.9(x= 0.70) 5.9(x= 0.82) 5.9(x= 2.07) |  |  |  |  |  |  |
| Cap. mom. pos. repre. inf. | 5.9(x= 0.10) 5.9(x= 0.43) 5.9(x= 1.68) |  |  |  |  |  |  |
| Env. momentos negat. | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| Env. momentos posit. | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Momentos repres. | 0.0(0.82) 0.2(0.09) 0.1(0.43) 0.0(1.68) -0.1(2.07) |  |  |  |  |  |  |
| Env. cortantes negat. | -0.0 | -1.0 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -1.1 |
| Env. cortantes posit. | 0.0 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.7 |
| Cortantes repres. | 0.0(x= 0.00) -1.1(x= 0.10) |  |  |  |  |  |  |
| Envolvente de torsión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Torsor borde apoyo: | 0.00(x= 0.10) 0.00(x= 2.10) Tor. agota.: 0.34 |  |  |  |  |  |  |

N.izq.: B20 ----------------------- N.der.: B19

Arm.Montaje: 2Ø1/2"(0.40P+2.15+0.40P=2.95)

Arm.Inferior: 2Ø3/8"(0.15P+2.15+0.15P=2.45), 1Ø3/8"(2.00)

Estribos: 12x1eØ3/8"c/0.1(1.18), 16x1eØ3/8"c/0.05(0.80)

Flechas: Voladizo (tangente)

Inst. s.c.u.: 0.015cm (L/14000)

Activa......: 0.003cm (L/70000)

Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 1

Tramo nº 1 (L= 2.00) Jácena plana Tipo R Sección B*H = 20 X 25

|  | N.izq.0L | L/6 | 2L/6 | L/2 | 4L/6 | 5L/6 | N.der.1L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. cap. mom. neg. sup. | ------- | ------- | ------- | 0.1 | 0.1 | 5.9 | 0.1 |
| E. cap. mom. pos. inf. | 1.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.4 | 0.4 |
| Cap. mom. neg. repre. sup. | 0.1(x= 1.22) 5.9(x= 1.97) |  |  |  |  |  |  |
| Cap. mom. pos. repre. inf. | 5.9(x=-0.00) 5.9(x= 0.40) 0.4(x= 2.00) |  |  |  |  |  |  |
| Env. momentos negat. | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| Env. momentos posit. | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| Momentos repres. | 0.0(0.97) 0.3( 0.0) 0.1(0.40) -0.1(1.97) |  |  |  |  |  |  |
| Env. cortantes negat. | -1.0 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.8 |
| Env. cortantes posit. | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| Cortantes repres. | -0.4(x= 0.72) -1.0(x= 0.00) |  |  |  |  |  |  |
| Envolvente de torsión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Torsor borde apoyo: | 0.00(x=-0.00) 0.00(x= 2.00) Tor. agota.: 0.34 |  |  |  |  |  |  |

N.izq.: B21 ----------------------- N.der.: B22

Arm.Superior:   -----  2Ø3/8"(0.65+0.15P=0.80)

Arm.Montaje: 2Ø3/8"(2.15+0.15P=2.30)

Arm.Inferior: 2Ø3/8"(0.15P+2.15+0.15P=2.45), 1Ø3/8"(1.45)

Estribos: 36x1eØ3/8"c/0.05(1.80)

Flechas: Vano (secante)

Inst. s.c.u.: -0.001cm (L/200000)

Activa......: 0.003cm (L/66667)

Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 1

Tramo nº 1 (L= 1.30) Jácena plana Tipo R Sección B*H = 15 X 25

|  | N.izq.0L | L/6 | 2L/6 | L/2 | 4L/6 | 5L/6 | N.der.1L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. cap. mom. neg. sup. | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.4 |
| E. cap. mom. pos. inf. | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.2 |
| Cap. mom. neg. repre. sup. | 4.5(x= 0.15) 4.5(x= 0.44) 4.5(x= 1.15) |  |  |  |  |  |  |
| Cap. mom. pos. repre. inf. | 4.5(x= 0.15) 4.5(x= 0.28) 4.5(x= 1.15) |  |  |  |  |  |  |
| Env. momentos negat. | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| Env. momentos posit. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Momentos repres. | -0.3(0.13) 0.1(0.13) 0.0(0.28) 0.1(1.17) -0.1(1.17) |  |  |  |  |  |  |
| Env. cortantes negat. | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.0 |
| Env. cortantes posit. | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Cortantes repres. | 0.7(x= 0.15) -0.2(x= 1.15) |  |  |  |  |  |  |
| Envolvente de torsión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Torsor borde apoyo: | 0.00(x= 0.00) 0.00(x= 1.30) Tor. agota.: 0.19 |  |  |  |  |  |  |

N.izq.: B28 ----------------------- N.der.: B27

Arm.Montaje: 2Ø1/2"(0.39P+1.56+0.40P=2.35)

Arm.Inferior: 2Ø3/8"(0.15P+1.56+0.15P=1.86), 1Ø3/8"(1.00)

Estribos: 20x1eØ3/8"c/0.05(1.00)

Flechas: Vano (secante)

Inst. s.c.u.: -0.002cm (L/65000)

Activa......: -0.002cm (L/65000)

Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 1

Tramo nº 1 (L= 2.80) Jácena plana Tipo R Sección B*H = 20 X 25

|  | N.izq.0L | L/6 | 2L/6 | L/2 | 4L/6 | 5L/6 | N.der.1L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. cap. mom. neg. sup. | 0.7 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.9 |
| E. cap. mom. pos. inf. | 0.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.7 |
| Cap. mom. neg. repre. sup. | 5.9(x= 0.00) 5.9(x= 2.79) |  |  |  |  |  |  |
| Cap. mom. pos. repre. inf. | 5.9(x= 0.54) 5.9(x= 1.33) 5.9(x= 2.26) |  |  |  |  |  |  |
| Env. momentos negat. | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
| Env. momentos posit. | -0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | -0.0 |
| Momentos repres. | -0.1( 0.0) 0.3(0.54) 0.5(1.33) 0.3(2.26) -0.1(2.80) |  |  |  |  |  |  |
| Env. cortantes negat. | 0.9 | 0.4 | 0.2 | -0.0 | -0.3 | -0.7 | -1.5 |
| Env. cortantes posit. | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | -0.8 |
| Cortantes repres. | 1.5(x= 0.00) -1.5(x= 2.80) |  |  |  |  |  |  |
| Envolvente de torsión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Torsor borde apoyo: | 0.00(x= 0.00) 0.00(x= 2.80) Tor. agota.: 0.34 |  |  |  |  |  |  |

N.izq.: B21 ----------------------- N.der.: B20

Arm.Superior: 2Ø3/8"(0.15P+0.70=0.85)  -----  2Ø3/8"(0.70+0.15P=0.85)

Arm.Montaje: 2Ø3/8"(0.15P+2.96+0.15P=3.26)

Arm.Inferior: 2Ø3/8"(0.15P+2.96+0.15P=3.26), 1Ø3/8"(2.75)

Estribos: 16x1eØ3/8"c/0.05(0.80), 10x1eØ3/8"c/0.1(1.00), 16x1eØ3/8"c/0.05(0.80)

Flechas: Vano (secante)

Inst. s.c.u.: 0.007cm (L/40000)

Activa......: 0.074cm (L/3784)

Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 1

Tramo nº 1 (L= 2.80) Jácena plana Tipo R Sección B*H = 20 X 25

|  | N.izq.0L | L/6 | 2L/6 | L/2 | 4L/6 | 5L/6 | N.der.1L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. cap. mom. neg. sup. | 0.1 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | ------- |
| E. cap. mom. pos. inf. | 0.2 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Cap. mom. neg. repre. sup. | 5.9(x= 0.15) 5.9(x= 1.65) 5.9(x= 1.90) |  |  |  |  |  |  |
| Cap. mom. pos. repre. inf. | 0.2(x= 0.00) 5.9(x= 2.24) 5.9(x= 2.79) |  |  |  |  |  |  |
| Env. momentos negat. | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Env. momentos posit. | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Momentos repres. | -0.1(0.15) 0.0( 0.0) 0.0(2.24) 0.1(2.80) 0.0(1.90) |  |  |  |  |  |  |
| Env. cortantes negat. | -0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Env. cortantes posit. | -0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Cortantes repres. | 0.3(x= 2.80) -0.8(x= 0.00) |  |  |  |  |  |  |
| Envolvente de torsión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Torsor borde apoyo: | 0.00(x= 0.00) 0.00(x= 2.80) Tor. agota.: 0.34 |  |  |  |  |  |  |

N.izq.: B22 ----------------------- N.der.: B19

Arm.Montaje: 2Ø1/2"(0.39P+2.96=3.35)

Arm.Inferior: 2Ø3/8"(0.15P+2.96+0.15P=3.26), 1Ø3/8"(2.20)

Estribos: 16x1eØ3/8"c/0.05(0.80), 10x1eØ3/8"c/0.1(1.00), 16x1eØ3/8"c/0.05(0.80)

Flechas: Vano (secante)

Inst. s.c.u.: -0.002cm (L/140000)

Activa......: 0.001cm (L/280000)

Listado de armado de losas

Planta baja Número Plantas Iguales: 1

Malla: Losa maciza

Alineaciones longitudinales

Alineación  3: (y=  0.30) 	Inferior     (x=  1.14)-(x= 11.13) +19  1Ø3/8"c/15

Superior     (x=  1.14)-(x= 11.13) +19  1Ø3/8"c/15

Alineación  4: (y=  0.55) 	Inferior 19+ (x=  1.62)-(x= 11.13) +19  1Ø3/8"c/15

Superior 19+ (x=  1.62)-(x= 11.13) +19  1Ø3/8"c/12.5

Alineación  5: (y=  0.80) 	Inferior 19+ (x=  1.62)-(x= 11.13) +19  1Ø3/8"c/15

Superior 19+ (x=  1.62)-(x= 11.13) +19  1Ø3/8"c/12.5

Alineación  6: (y=  1.05) 	Inferior 19+ (x=  1.62)-(x= 11.19)      1Ø3/8"c/15

Superior 19+ (x=  1.62)-(x=  7.84)      1Ø3/8"c/12.5

(x=  8.01)-(x= 11.46)      1Ø3/8"c/10

Alineación  7: (y=  1.30)		Inferior     (x=  1.14)-(x= 11.19)      1Ø3/8"c/15

Superior     (x=  1.14)-(x=  6.65)      1Ø3/8"c/10

(x=  8.01)-(x= 11.46)      1Ø3/8"c/10

Alineación  8: (y=  1.55) 	Inferior     (x=  2.14)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (x= 10.62)-(x= 11.83) +19  1Ø3/8"c/15

Superior     (x=  1.79)-(x=  5.20)      1Ø3/8"c/10

(x=  6.55)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (x= 10.62)-(x= 11.83) +19  1Ø3/8"c/12.5

Alineación  9: (y=  1.80) 	Inferior     (x=  2.14)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (x= 10.62)-(x= 11.83) +19  1Ø3/8"c/15

Superior 20+ (x=  1.97)-(x=  5.22)      1Ø1/2"c/15

(x=  6.55)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (x= 10.62)-(x= 11.83) +19  1Ø3/8"c/15

Alineación 10: (y=  2.05) 	Inferior     (x=  2.14)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (x= 10.62)-(x= 11.60)      1Ø3/8"c/15

Superior 20+ (x=  1.97)-(x=  4.66)      1Ø1/2"c/12.5

(x=  6.55)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (x= 10.62)-(x= 11.83) +19  1Ø3/8"c/12.5

Alineación 11: (y=  2.30) 	Inferior     (x=  2.14)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (x= 10.62)-(x= 11.60)      1Ø3/8"c/15

Superior 20+ (x=  1.97)-(x=  4.66)      1Ø1/2"c/12.5

(x=  6.55)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (x= 10.62)-(x= 11.83) +19  1Ø3/8"c/10

Alineación 12: (y=  2.55) 	Inferior     (x=  2.14)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (x= 10.62)-(x= 11.60)      1Ø3/8"c/15

Superior 20+ (x=  1.97)-(x=  4.66)      1Ø1/2"c/12.5

(x=  6.55)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (x= 10.62)-(x= 11.83) +19  1Ø3/8"c/10

Alineación 13: (y=  2.80) 	Inferior     (x=  2.14)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (x= 10.62)-(x= 11.60)      1Ø3/8"c/15

Superior 20+ (x=  1.97)-(x=  4.19)      1Ø1/2"c/10

(x=  6.55)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (x= 10.62)-(x= 11.83) +19  1Ø3/8"c/10

Alineación 14: (y=  3.05) 	Inferior     (x=  2.14)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (x= 10.62)-(x= 11.60)      1Ø3/8"c/15

Superior 20+ (x=  1.97)-(x=  4.19)      1Ø1/2"c/10

(x=  6.55)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

20+ (x= 10.62)-(x= 11.83) +20  1Ø1/2"c/15

Alineación 15: (y=  3.30) 	Inferior     (x=  2.14)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (x= 10.62)-(x= 11.60)      1Ø3/8"c/15

Superior 20+ (x=  1.97)-(x=  4.19)      1Ø1/2"c/10

(x=  6.55)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

20+ (x= 10.62)-(x= 11.83) +20  1Ø1/2"c/15

Alineación 16: (y=  3.55) 	Inferior     (x=  2.14)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (x= 10.62)-(x= 11.60)      1Ø3/8"c/15

Superior 20+ (x=  1.97)-(x=  4.74)      1Ø1/2"c/12.5

(x=  6.55)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

20+ (x= 10.62)-(x= 11.83) +20  1Ø1/2"c/15

Alineación 17: (y=  3.80) 	Inferior     (x=  2.14)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (x= 10.62)-(x= 11.60)      1Ø3/8"c/15

Superior 20+ (x=  1.97)-(x=  4.74)      1Ø1/2"c/12.5

(x=  6.55)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

20+ (x= 10.62)-(x= 11.83) +20  1Ø1/2"c/15

Alineación 18: (y=  4.05) 	Inferior     (x=  2.14)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (x= 10.62)-(x= 11.60)      1Ø3/8"c/15

Superior 20+ (x=  1.97)-(x=  5.18)      1Ø1/2"c/15

(x=  6.55)-(x=  8.78) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (x= 10.62)-(x= 11.83) +19  1Ø3/8"c/10

Alineación 19: (y=  4.30) 	Inferior     (x=  2.14)-(x=  9.15)      1Ø3/8"c/15

(x= 10.25)-(x= 11.60)      1Ø3/8"c/15

Superior 20+ (x=  1.97)-(x=  6.94)      1Ø1/2"c/15

(x= 10.25)-(x= 11.83) +19  1Ø3/8"c/10

Alineación 20: (y=  4.55) 	Inferior 19+ (x=  1.97)-(x= 11.83) +19  1Ø3/8"c/15

Superior 19+ (x=  1.97)-(x=  7.87)      1Ø3/8"c/12.5

(x=  7.03)-(x= 11.83) +19  1Ø3/8"c/10

Alineación 21: (y=  4.80) 	Inferior 19+ (x=  1.97)-(x= 11.83) +19  1Ø3/8"c/15

Superior 19+ (x=  1.97)-(x= 11.83) +19  1Ø3/8"c/15

Alineación 22: (y=  5.05) 	Inferior 19+ (x=  1.97)-(x= 11.83) +19  1Ø3/8"c/15

Superior 19+ (x=  1.97)-(x= 11.83) +19  1Ø3/8"c/15

Alineación 23: (y=  5.30) 	Inferior 19+ (x=  1.97)-(x= 11.83) +19  1Ø3/8"c/15

Superior 19+ (x=  1.97)-(x= 11.83) +19  1Ø3/8"c/15

Alineaciones transversales

Alineación  9: (x=  1.92) 	Inferior 19+ (y=  0.02)-(y=  1.58) +19  1Ø3/8"c/15

Superior 19+ (y=  0.02)-(y=  1.58) +19  1Ø3/8"c/10

Alineación 10: (x=  2.17) 	Inferior 19+ (y=  0.02)-(y=  1.76)      1Ø3/8"c/15

Superior 19+ (y=  0.02)-(y=  1.76)      1Ø3/8"c/10

Alineación 11: (x=  2.42) 	Inferior 19+ (y=  0.02)-(y=  5.58) +19  1Ø3/8"c/15

Superior 19+ (y=  0.02)-(y=  5.58) +19  1Ø3/8"c/10

Alineación 12: (x=  2.67) 	Inferior 19+ (y=  0.02)-(y=  5.58) +19  1Ø3/8"c/15

Superior 19+ (y=  0.02)-(y=  5.58) +19  1Ø3/8"c/10

Alineación 13: (x=  2.92) 	Inferior 19+ (y=  0.02)-(y=  5.57)      1Ø3/8"c/15

Superior 20+ (y=  0.02)-(y=  5.58) +20  1Ø1/2"c/15

Alineación 14: (x=  3.17) 	Inferior     (y=  0.03)-(y=  5.57)      1Ø3/8"c/15

Superior 20+ (y=  0.02)-(y=  5.58) +20  1Ø1/2"c/12.5

Alineación 15: (x=  3.42) 	Inferior     (y=  0.03)-(y=  5.57)      1Ø3/8"c/15

Superior 20+ (y=  0.02)-(y=  2.47)      1Ø1/2"c/12.5

(y=  3.16)-(y=  5.58) +20  1Ø1/2"c/15

Alineación 16: (x=  3.67) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø3/8"c/12.5

Superior 20+ (y=  0.02)-(y=  2.26)      1Ø1/2"c/10

(y=  3.35)-(y=  5.58) +20  1Ø1/2"c/12.5

Alineación 17: (x=  3.92) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø3/8"c/12.5

Superior 20+ (y=  0.02)-(y=  2.26)      1Ø1/2"c/10

(y=  3.43)-(y=  5.58) +20  1Ø1/2"c/10

Alineación 18: (x=  4.17) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø3/8"c/10

Superior 20+ (y=  0.02)-(y=  2.26)      1Ø1/2"c/10

(y=  3.43)-(y=  5.58) +20  1Ø1/2"c/10

Alineación 19: (x=  4.42) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø3/8"c/10

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  2.04)      1Ø5/8"c/15

(y=  3.43)-(y=  5.58) +20  1Ø1/2"c/10

Alineación 20: (x=  4.67)	 Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø3/8"c/10

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  2.00)      1Ø5/8"c/12.5

(y=  3.62)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/15

Alineación 21: (x=  4.92) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø3/8"c/10

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  2.00)      1Ø5/8"c/12.5

(y=  3.57)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/12.5

Alineación 22: (x=  5.17) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø3/8"c/10

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  2.00)      1Ø5/8"c/12.5

(y=  3.57)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/12.5

Alineación 23: (x=  5.42) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø3/8"c/10

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  2.00)      1Ø5/8"c/12.5

(y=  3.57)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/12.5

Alineación 24: (x=  5.67) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø1/2"c/15

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  2.00)      1Ø5/8"c/12.5

(y=  3.57)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/12.5

Alineación 25: (x=  5.92) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø1/2"c/15

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  2.00)      1Ø5/8"c/12.5

(y=  3.57)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/12.5

Alineación 26: (x=  6.17) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø1/2"c/15

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  2.00)      1Ø5/8"c/12.5

(y=  3.57)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/12.5

Alineación 27: (x=  6.42) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø1/2"c/15

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  2.00)      1Ø5/8"c/12.5

(y=  3.57)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/12.5

Alineación 28: (x=  6.67) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø1/2"c/15

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  2.00)      1Ø5/8"c/12.5

(y=  3.57)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/12.5

Alineación 29: (x=  6.92) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø1/2"c/15

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  2.00)      1Ø5/8"c/12.5

(y=  3.57)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/12.5

Alineación 30: (x=  7.17) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø1/2"c/15

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  2.00)      1Ø5/8"c/12.5

(y=  3.57)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/12.5

Alineación 31: (x=  7.42) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø1/2"c/15

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  2.00)      1Ø5/8"c/12.5

(y=  3.57)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/12.5

Alineación 32: (x=  7.67) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø1/2"c/15

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  2.00)      1Ø5/8"c/12.5

(y=  3.57)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/12.5

Alineación 33: (x=  7.92) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø1/2"c/15

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  2.00)      1Ø5/8"c/12.5

(y=  3.57)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/12.5

Alineación 34: (x=  8.17) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø1/2"c/15

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  2.00)      1Ø5/8"c/12.5

(y=  3.57)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/12.5

Alineación 35: (x=  8.42) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  5.35)      1Ø1/2"c/15

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  2.00)      1Ø5/8"c/12.5

(y=  3.57)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/12.5

Alineación 36: (x=  8.67) 	Inferior     (y=  0.25)-(y=  1.85)      1Ø3/8"c/15

(y=  3.75)-(y=  5.35)      1Ø3/8"c/15

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  2.00)      1Ø5/8"c/12.5

(y=  3.57)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/12.5

Alineación 37: (x=  8.92) 	Inferior     (y=  0.03)-(y=  1.48) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (y=  4.12)-(y=  5.57)      1Ø3/8"c/15

Superior 25+ (y=  0.02)-(y=  1.48) +25  1Ø5/8"c/15

25+ (y=  4.12)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/12.5

Alineación 38: (x=  9.17) 	Inferior     (y=  0.03)-(y=  1.48) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (y=  4.12)-(y=  5.57)      1Ø3/8"c/15

Superior 20+ (y=  0.02)-(y=  1.48) +20  1Ø1/2"c/10

25+ (y=  4.12)-(y=  5.58) +25  1Ø5/8"c/15

Alineación 39: (x=  9.42) 	Inferior     (y=  0.03)-(y=  1.48) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (y=  4.12)-(y=  5.57)      1Ø3/8"c/15

Superior 20+ (y=  0.02)-(y=  1.48) +20  1Ø1/2"c/10

20+ (y=  4.12)-(y=  5.58) +20  1Ø1/2"c/10

Alineación 40: (x=  9.67) 	Inferior     (y=  0.03)-(y=  1.48) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (y=  4.12)-(y=  5.57)      1Ø3/8"c/15

Superior 20+ (y=  0.02)-(y=  1.48) +20  1Ø1/2"c/12.5

20+ (y=  4.12)-(y=  5.58) +20  1Ø1/2"c/10

Alineación 41: (x=  9.92) 	Inferior     (y=  0.03)-(y=  1.48) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (y=  4.12)-(y=  5.57)      1Ø3/8"c/15

Superior 20+ (y=  0.02)-(y=  1.48) +20  1Ø1/2"c/15

20+ (y=  4.12)-(y=  5.58) +20  1Ø1/2"c/12.5

Alineación 42: (x= 10.17) 	Inferior     (y=  0.03)-(y=  1.48) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (y=  4.12)-(y=  5.57)      1Ø3/8"c/15

Superior 19+ (y=  0.02)-(y=  1.48) +19  1Ø3/8"c/10

20+ (y=  4.12)-(y=  5.58) +20  1Ø1/2"c/15

Alineación 43: (x= 10.42)	Inferior     (y=  0.03)-(y=  1.48) +19  1Ø3/8"c/15

19+ (y=  4.12)-(y=  5.57)      1Ø3/8"c/15

Superior 19+ (y=  0.02)-(y=  1.48) +19  1Ø3/8"c/10

19+ (y=  4.12)-(y=  5.58) +19  1Ø3/8"c/10

Alineación 44: (x= 10.67) 	Inferior 19+ (y=  0.02)-(y=  1.85)      1Ø3/8"c/15

(y=  3.75)-(y=  5.57)      1Ø3/8"c/15

Superior 19+ (y=  0.02)-(y=  1.85)      1Ø3/8"c/10

(y=  3.75)-(y=  5.58) +19  1Ø3/8"c/10

Alineación 45: (x= 10.92) 	Inferior     (y=  1.02)-(y=  5.58) +19  1Ø3/8"c/15

Superior     (y=  0.74)-(y=  5.58) +19  1Ø3/8"c/10

Alineación 46: (x= 11.17) 	Inferior 19+ (y=  1.07)-(y=  5.58) +19  1Ø3/8"c/15

Superior 19+ (y=  1.07)-(y=  5.58) +19  1Ø3/8"c/12.5

Alineación 47: (x= 11.42) Inferior 19+ (y=  1.07)-(y=  5.58) +19  1Ø3/8"c/15

Superior 19+ (y=  1.07)-(y=  5.58) +19  1Ø3/8"c/15

Listado de Cimentación

Descripción

| Referencias | GEOMETRÍA | ARMADO |
| --- | --- | --- |
| M2 | Vuelo a la izquierda: 25.0 cm Vuelo a la derecha: 25.0 cm Ancho total: 80.0 cm Canto de la zapata: 30.0 cm | Inferior Longitudinal: 5Ø1/2"c/20 Inferior Transversal: Ø1/2"c/20 Superior Longitudinal: 5Ø1/2"c/20 Superior Transversal: Ø1/2"c/20 |
| M3 | Vuelo a la izquierda: 25.0 cm Vuelo a la derecha: 25.0 cm Ancho total: 80.0 cm Canto de la zapata: 30.0 cm | Inferior Longitudinal: 5Ø1/2"c/20 Inferior Transversal: Ø1/2"c/20 Superior Longitudinal: 5Ø1/2"c/20 Superior Transversal: Ø1/2"c/20 |
| M4 | Vuelo a la izquierda: 55.0 cm Vuelo a la derecha: 55.0 cm Ancho total: 140.0 cm Canto de la zapata: 30.0 cm | Inferior Longitudinal: 8Ø1/2"c/20 Inferior Transversal: Ø1/2"c/20 |
| M5 | Vuelo a la izquierda: 25.0 cm Vuelo a la derecha: 25.0 cm Ancho total: 80.0 cm Canto de la zapata: 30.0 cm | Inferior Longitudinal: 5Ø1/2"c/20 Inferior Transversal: Ø1/2"c/20 Superior Longitudinal: 5Ø1/2"c/20 Superior Transversal: Ø1/2"c/20 |
| M6 | Vuelo a la izquierda: 25.0 cm Vuelo a la derecha: 25.0 cm Ancho total: 80.0 cm Canto de la zapata: 30.0 cm | Inferior Longitudinal: 5Ø1/2"c/20 Inferior Transversal: Ø1/2"c/20 |
| M7 | Vuelo a la izquierda: 25.0 cm Vuelo a la derecha: 25.0 cm Ancho total: 80.0 cm Canto de la zapata: 30.0 cm | Inferior Longitudinal: 5Ø1/2"c/20 Inferior Transversal: Ø1/2"c/20 Superior Longitudinal: 5Ø1/2"c/20 Superior Transversal: Ø1/2"c/20 |
| M8 | Vuelo a la izquierda: 25.0 cm Vuelo a la derecha: 25.0 cm Ancho total: 80.0 cm Canto de la zapata: 30.0 cm | Inferior Longitudinal: 5Ø1/2"c/20 Inferior Transversal: Ø5/8"c/25 Superior Longitudinal: 5Ø1/2"c/20 Superior Transversal: Ø1/2"c/20 |
| M11 | Vuelo a la izquierda: 25.0 cm Vuelo a la derecha: 25.0 cm Ancho total: 80.0 cm Canto de la zapata: 30.0 cm | Inferior Longitudinal: 5Ø1/2"c/20 Inferior Transversal: Ø1/2"c/20 |

Medición

| Referencia: M2 |  | Grado 40 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø1/2" |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) | 57x1.39 57x1.38 | 79.23 78.80 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 5x11.05 5x10.99 | 55.25 54.95 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) | 57x1.39 57x1.38 | 79.23 78.80 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 5x11.05 5x10.99 | 55.25 54.95 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 38x0.90 38x0.90 | 34.20 34.02 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 38x0.90 38x0.90 | 34.20 34.02 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 337.36 335.54 | 335.54 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 371.10 369.09 | 369.09 |

| Referencia: M3 |  | Grado 40 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø1/2" |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) | 8x1.39 8x1.38 | 11.12 11.06 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 5x1.25 5x1.24 | 6.25 6.22 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) | 8x1.39 8x1.38 | 11.12 11.06 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 5x1.25 5x1.24 | 6.25 6.22 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 6x0.90 6x0.90 | 5.40 5.37 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 6x0.90 6x0.90 | 5.40 5.37 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 45.54 45.30 | 45.30 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 50.09 49.83 | 49.83 |

| Referencia: M4 |  | Grado 40 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø1/2" |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) | 6x2.04 6x2.03 | 12.24 12.17 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 8x0.90 8x0.90 | 7.20 7.16 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 4x0.90 4x0.90 | 3.60 3.58 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 4x0.90 4x0.90 | 3.60 3.58 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 26.64 26.49 | 26.49 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 29.30 29.14 | 29.14 |

| Referencia: M5 |  | Grado 40 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø1/2" |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) | 24x1.39 24x1.38 | 33.36 33.18 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 5x4.45 5x4.43 | 22.25 22.13 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) | 24x1.39 24x1.38 | 33.36 33.18 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 5x4.45 5x4.43 | 22.25 22.13 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 16x0.90 16x0.90 | 14.40 14.32 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 16x0.90 16x0.90 | 14.40 14.32 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 140.02 139.26 | 139.26 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 154.02 153.19 | 153.19 |

| Referencia: M6 |  | Grado 40 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø1/2" |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) | 50x1.44 50x1.43 | 72.00 71.61 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 5x9.80 5x9.75 | 49.00 48.74 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 34x0.90 34x0.90 | 30.60 30.43 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 34x0.90 34x0.90 | 30.60 30.43 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 182.20 181.21 | 181.21 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 200.42 199.33 | 199.33 |

| Referencia: M7 |  | Grado 40 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø1/2" |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) | 22x1.39 22x1.38 | 30.58 30.41 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 5x4.20 5x4.18 | 21.00 20.89 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) | 22x1.39 22x1.38 | 30.58 30.41 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 5x4.20 5x4.18 | 21.00 20.89 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 15x0.90 15x0.90 | 13.50 13.43 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 15x0.90 15x0.90 | 13.50 13.43 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 130.16 129.46 | 129.46 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 143.18 142.41 | 142.41 |

| Referencia: M8 |  | Grado 40 |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø1/2" | Ø5/8" |  |
| Armadura superior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) | 9x1.38 9x1.37 |  | 12.42 12.35 |
| Armadura superior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 5x1.50 5x1.49 |  | 7.50 7.46 |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) |  | 7x1.48 7x2.31 | 10.36 16.18 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 5x1.50 5x1.49 |  | 7.50 7.46 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 6x0.90 6x0.90 |  | 5.40 5.37 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 6x0.90 6x0.90 |  | 5.40 5.37 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 38.22 38.01 | 10.36 16.18 | 54.19 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 42.04 41.81 | 11.40 17.80 | 59.61 |

| Referencia: M11 |  | Grado 40 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø1/2" |  |
| Armadura inferior - Transversal | Longitud (m) Peso (kg) | 12x1.44 12x1.43 | 17.28 17.19 |
| Armadura inferior - Longitudinal | Longitud (m) Peso (kg) | 5x2.15 5x2.14 | 10.75 10.69 |
| Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) Peso (kg) | 9x0.90 9x0.90 | 8.10 8.06 |
| Arranques - Transversal - Derecha | Longitud (m) Peso (kg) | 9x0.90 9x0.90 | 8.10 8.06 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 44.23 44.00 | 44.00 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 48.65 48.40 | 48.40 |

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

|  | Grado 40 (kg) |  |  | Hormigón (m³) |  | Encofrado (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Ø1/2" | Ø5/8" | Total | f'c=240 | Limpieza |  |
| Referencia: M2 | 369.09 |  | 369.09 | 2.68 | 0.89 | 6.69 |
| Referencia: M3 | 49.83 |  | 49.83 | 0.32 | 0.11 | 0.81 |
| Referencia: M4 | 29.14 |  | 29.14 | 0.42 | 0.14 | 0.60 |
| Referencia: M5 | 153.19 |  | 153.19 | 1.09 | 0.36 | 2.73 |
| Referencia: M6 | 199.33 |  | 199.33 | 2.38 | 0.79 | 5.94 |
| Referencia: M7 | 142.41 |  | 142.41 | 1.03 | 0.34 | 2.58 |
| Referencia: M8 | 41.81 | 17.80 | 59.61 | 0.38 | 0.13 | 0.96 |
| Referencia: M11 | 48.40 |  | 48.40 | 0.54 | 0.18 | 1.35 |
| Totales | 1033.20 | 17.80 | 1051.00 | 8.84 | 2.95 | 21.66 |

Comprobación

| Referencia: M2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 80 x 30 |  |  |
| Armados: Xi:Ø1/2"c/20 Yi:Ø1/2"c/20 Xs:Ø1/2"c/20 Ys:Ø1/2"c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 4 kp/cm². Calculado: 0.606 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:.. | Máximo: 3 kp/cm². Calculado: 0.709 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes:.. | Máximo: 5 kp/cm². Calculado: 0.829 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:.. | Máximo: 3.75 kp/cm². Calculado: 0.987 kp/cm². | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 365.5 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 5427.8 %. | Cumple |
| Deslizamiento de la zapata:. |  |  |
| -; Situaciones persistentes:... Recomendación del libro 'Cálculo de estructuras de cimentación', J. Calavera. 4ª edición, ed. INTEMAC, 2000..... | Mínimo: 1.5. Calculado: 2.37. | Cumple |
| -; Situaciones accidentales:... Recomendación del libro 'Muros de Contención y Muros de Sótano', J. Calavera. 2ª edición, ed. INTEMAC, 1989.... | Mínimo: 1.2. Calculado: 1.93. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 t·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 10.59 t·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 t. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 18.82 t. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Máximo: 720 t/m². |  |
| -; Situaciones persistentes:.. | Calculado: 11.3 t/m². | Cumple |
| -; Situaciones accidentales sísmicas:.. | Calculado: 11.53 t/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Capítulo 15.7 (norma ACI 318M-08)... | Mínimo: 21 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; M2:... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 23 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Capítulo 7.12.2.1 (norma ACI 318M-08).. | Mínimo: 0.002. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Mínimo: 10 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12.7 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12.7 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 30 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 20 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: M3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 80 x 30 |  |  |
| Armados: Xi:Ø1/2"c/20 Yi:Ø1/2"c/20 Xs:Ø1/2"c/20 Ys:Ø1/2"c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 4 kp/cm². Calculado: 0.832 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:.. | Máximo: 3 kp/cm². Calculado: 1.134 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes:.. | Máximo: 5 kp/cm². Calculado: 1.672 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:.. | Máximo: 3.75 kp/cm². Calculado: 2.277 kp/cm². | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 102.6 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 31621.7 %. | Cumple |
| Deslizamiento de la zapata:. |  |  |
| -; Situaciones persistentes:... Recomendación del libro 'Cálculo de estructuras de cimentación', J. Calavera. 4ª edición, ed. INTEMAC, 2000..... | Mínimo: 1.5. Calculado: 2.7. | Cumple |
| -; Situaciones accidentales:... Recomendación del libro 'Muros de Contención y Muros de Sótano', J. Calavera. 2ª edición, ed. INTEMAC, 1989.... | Mínimo: 1.2. Calculado: 1.46. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 t·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 1.33 t·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 t. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 3.43 t. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Máximo: 720 t/m². |  |
| -; Situaciones persistentes:.. | Calculado: 10.69 t/m². | Cumple |
| -; Situaciones accidentales sísmicas:.. | Calculado: 11.05 t/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Capítulo 15.7 (norma ACI 318M-08)... | Mínimo: 21 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; M3:... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 23 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Capítulo 7.12.2.1 (norma ACI 318M-08).. | Mínimo: 0.002. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Mínimo: 10 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12.7 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12.7 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 30 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 20 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: M4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 140 x 30 |  |  |
| Armados: Xi:Ø1/2"c/20 Yi:Ø1/2"c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 4 kp/cm². Calculado: 0.426 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:.. | Máximo: 3 kp/cm². Calculado: 0.632 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes:.. | Máximo: 5 kp/cm². Calculado: 0.854 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:.. | Máximo: 3.75 kp/cm². Calculado: 1.266 kp/cm². | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 55.5 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 50944.4 %. | Cumple |
| Deslizamiento de la zapata:. |  |  |
| -; Situaciones persistentes:... Recomendación del libro 'Cálculo de estructuras de cimentación', J. Calavera. 4ª edición, ed. INTEMAC, 2000..... | Mínimo: 1.5. Calculado: 2.68. | Cumple |
| -; Situaciones accidentales:... Recomendación del libro 'Muros de Contención y Muros de Sótano', J. Calavera. 2ª edición, ed. INTEMAC, 1989.... | Mínimo: 1.2. Calculado: 1.5. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 t·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.78 t·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 t. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 1.18 t. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Máximo: 720 t/m². |  |
| -; Situaciones persistentes:.. | Calculado: 8.87 t/m². | Cumple |
| -; Situaciones accidentales sísmicas:.. | Calculado: 9.16 t/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Capítulo 15.7 (norma ACI 318M-08)... | Mínimo: 21 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; M4:... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 23 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Capítulo 7.12.2.1 (norma ACI 318M-08).. | Mínimo: 0.002. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Criterio de CYPE Ingenieros... | Mínimo: 10 mm. Calculado: 12.7 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 45 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 63 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 63 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 20 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 37 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 37 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: M5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 80 x 30 |  |  |
| Armados: Xi:Ø1/2"c/20 Yi:Ø1/2"c/20 Xs:Ø1/2"c/20 Ys:Ø1/2"c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 4 kp/cm². Calculado: 0.719 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:.. | Máximo: 3 kp/cm². Calculado: 0.844 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes:.. | Máximo: 5 kp/cm². Calculado: 0.84 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:.. | Máximo: 3.75 kp/cm². Calculado: 1.055 kp/cm². | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 559.8 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 11811.8 %. | Cumple |
| Deslizamiento de la zapata:. |  |  |
| -; Situaciones persistentes:... Recomendación del libro 'Cálculo de estructuras de cimentación', J. Calavera. 4ª edición, ed. INTEMAC, 2000..... | Mínimo: 1.5. Calculado: 3.93. | Cumple |
| -; Situaciones accidentales:... Recomendación del libro 'Muros de Contención y Muros de Sótano', J. Calavera. 2ª edición, ed. INTEMAC, 1989.... | Mínimo: 1.2. Calculado: 2.5. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 t·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 5.28 t·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 t. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 2.21 t. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Máximo: 720 t/m². |  |
| -; Situaciones persistentes:.. | Calculado: 11.97 t/m². | Cumple |
| -; Situaciones accidentales sísmicas:.. | Calculado: 12.02 t/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Capítulo 15.7 (norma ACI 318M-08)... | Mínimo: 21 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; M5:... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 23 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Capítulo 7.12.2.1 (norma ACI 318M-08).. | Mínimo: 0.002. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Mínimo: 10 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12.7 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12.7 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 30 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 20 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: M6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 80 x 30 |  |  |
| Armados: Xi:Ø1/2"c/20 Yi:Ø1/2"c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 4 kp/cm². Calculado: 0.655 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:.. | Máximo: 3 kp/cm². Calculado: 0.775 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes:.. | Máximo: 5 kp/cm². Calculado: 0.711 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:.. | Máximo: 3.75 kp/cm². Calculado: 0.905 kp/cm². | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 765.3 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 7395.8 %. | Cumple |
| Deslizamiento de la zapata:. |  |  |
| -; Situaciones persistentes:... Recomendación del libro 'Cálculo de estructuras de cimentación', J. Calavera. 4ª edición, ed. INTEMAC, 2000..... | Mínimo: 1.5. Calculado: 2.79. | Cumple |
| -; Situaciones accidentales:... Recomendación del libro 'Muros de Contención y Muros de Sótano', J. Calavera. 2ª edición, ed. INTEMAC, 1989.... | Mínimo: 1.2. Calculado: 2.31. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 t·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 14.10 t·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 t. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 5.36 t. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Máximo: 720 t/m². |  |
| -; Situaciones persistentes:.. | Calculado: 11.73 t/m². | Cumple |
| -; Situaciones accidentales sísmicas:.. | Calculado: 12.25 t/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Capítulo 15.7 (norma ACI 318M-08)... | Mínimo: 21 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; M6:... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 23 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Capítulo 7.12.2.1 (norma ACI 318M-08).. | Mínimo: 0.002. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Criterio de CYPE Ingenieros... | Mínimo: 10 mm. Calculado: 12.7 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 30 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 37 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 37 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 20 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 37 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 37 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: M7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 80 x 30 |  |  |
| Armados: Xi:Ø1/2"c/20 Yi:Ø1/2"c/20 Xs:Ø1/2"c/20 Ys:Ø1/2"c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 4 kp/cm². Calculado: 0.666 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:.. | Máximo: 3 kp/cm². Calculado: 0.747 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes:.. | Máximo: 5 kp/cm². Calculado: 0.813 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:.. | Máximo: 3.75 kp/cm². Calculado: 0.974 kp/cm². | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 421.5 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 12249.7 %. | Cumple |
| Deslizamiento de la zapata:. |  |  |
| -; Situaciones persistentes:... Recomendación del libro 'Cálculo de estructuras de cimentación', J. Calavera. 4ª edición, ed. INTEMAC, 2000..... | Mínimo: 1.5. Calculado: 2.76. | Cumple |
| -; Situaciones accidentales:... Recomendación del libro 'Muros de Contención y Muros de Sótano', J. Calavera. 2ª edición, ed. INTEMAC, 1989.... | Mínimo: 1.2. Calculado: 1.57. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 t·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 4.48 t·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 t. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 1.83 t. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Máximo: 720 t/m². |  |
| -; Situaciones persistentes:.. | Calculado: 10.23 t/m². | Cumple |
| -; Situaciones accidentales sísmicas:.. | Calculado: 10.41 t/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Capítulo 15.7 (norma ACI 318M-08)... | Mínimo: 21 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; M7:... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 23 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Capítulo 7.12.2.1 (norma ACI 318M-08).. | Mínimo: 0.002. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Mínimo: 10 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12.7 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12.7 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 30 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 20 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 35 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: M8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 80 x 30 |  |  |
| Armados: Xi:Ø1/2"c/20 Yi:Ø5/8"c/25 Xs:Ø1/2"c/20 Ys:Ø1/2"c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 4 kp/cm². Calculado: 1.221 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:.. | Máximo: 3 kp/cm². Calculado: 1.341 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes:.. | Máximo: 5 kp/cm². Calculado: 1.8 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:.. | Máximo: 3.75 kp/cm². Calculado: 2.134 kp/cm². | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 110.6 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 63931.8 %. | Cumple |
| Deslizamiento de la zapata:. |  |  |
| -; Situaciones persistentes:... Recomendación del libro 'Cálculo de estructuras de cimentación', J. Calavera. 4ª edición, ed. INTEMAC, 2000..... | Mínimo: 1.5. Calculado: 6.84. | Cumple |
| -; Situaciones accidentales:... Recomendación del libro 'Muros de Contención y Muros de Sótano', J. Calavera. 2ª edición, ed. INTEMAC, 1989.... | Mínimo: 1.2. Calculado: 2.49. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 t·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 5.91 t·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 t. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 13.97 t. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Máximo: 720 t/m². |  |
| -; Situaciones persistentes:.. | Calculado: 8.79 t/m². | Cumple |
| -; Situaciones accidentales sísmicas:.. | Calculado: 9.51 t/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Capítulo 15.7 (norma ACI 318M-08)... | Mínimo: 21 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; M8:... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 23 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Capítulo 7.12.2.1 (norma ACI 318M-08).. | Mínimo: 0.002. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0027. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Mínimo: 10 mm. |  |
| -; Parrilla inferior:.. | Calculado: 12.7 mm. | Cumple |
| -; Parrilla superior:.. | Calculado: 12.7 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 25 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado superior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 30 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 39 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 39 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 34 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 34 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. |  |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 25 cm. Calculado: 39 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 25 cm. Calculado: 39 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia arriba:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 34 cm. | Cumple |
| -; Armado sup. dirección Y hacia abajo:.. | Mínimo: 20 cm. Calculado: 34 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: M11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones: 80 x 30 |  |  |
| Armados: Xi:Ø1/2"c/20 Yi:Ø1/2"c/20 |  |  |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Tensiones sobre el terreno:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. |  |  |
| -; Tensión media en situaciones persistentes:.. | Máximo: 4 kp/cm². Calculado: 0.561 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:.. | Máximo: 3 kp/cm². Calculado: 0.67 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones persistentes:.. | Máximo: 5 kp/cm². Calculado: 0.807 kp/cm². | Cumple |
| -; Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:.. | Máximo: 3.75 kp/cm². Calculado: 1.003 kp/cm². | Cumple |
| Vuelco de la zapata:.. Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio... |  |  |
| -; En dirección X:.. | Reserva seguridad: 316.1 %. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Reserva seguridad: 19216.9 %. | Cumple |
| Deslizamiento de la zapata:. |  |  |
| -; Situaciones persistentes:... Recomendación del libro 'Cálculo de estructuras de cimentación', J. Calavera. 4ª edición, ed. INTEMAC, 2000..... | Mínimo: 1.5. Calculado: 3.3. | Cumple |
| -; Situaciones accidentales:... Recomendación del libro 'Muros de Contención y Muros de Sótano', J. Calavera. 2ª edición, ed. INTEMAC, 1989.... | Mínimo: 1.2. Calculado: 1.71. | Cumple |
| Flexión en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Momento: 0.00 t·m. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Momento: 0.46 t·m. | Cumple |
| Cortante en la zapata:. |  |  |
| -; En dirección X:.. | Cortante: 0.00 t. | Cumple |
| -; En dirección Y:.. | Cortante: 0.67 t. | Cumple |
| Compresión oblicua en la zapata:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Máximo: 720 t/m². |  |
| -; Situaciones persistentes:.. | Calculado: 9.16 t/m². | Cumple |
| -; Situaciones accidentales sísmicas:.. | Calculado: 10.03 t/m². | Cumple |
| Canto mínimo:.. Capítulo 15.7 (norma ACI 318M-08)... | Mínimo: 21 cm. Calculado: 30 cm. | Cumple |
| Espacio para anclar arranques en cimentación:.. -; M11:... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 23 cm. | Cumple |
| Cuantía geométrica mínima:.. Capítulo 7.12.2.1 (norma ACI 318M-08).. | Mínimo: 0.002. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 0.0022. | Cumple |
| Diámetro mínimo de las barras:.. -; Parrilla inferior:... Criterio de CYPE Ingenieros... | Mínimo: 10 mm. Calculado: 12.7 mm. | Cumple |
| Separación máxima entre barras:.. Criterio de CYPE Ingenieros.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Separación mínima entre barras:.. Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armado inferior dirección X:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| -; Armado inferior dirección Y:.. | Calculado: 20 cm. | Cumple |
| Longitud de anclaje:.. Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 30 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 37 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 37 cm. | Cumple |
| Longitud mínima de las patillas:. | Mínimo: 20 cm. |  |
| -; Armado inf. dirección Y hacia arriba:.. | Calculado: 37 cm. | Cumple |
| -; Armado inf. dirección Y hacia abajo:.. | Calculado: 37 cm. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

Listado de Coeficientes

- Nombres de las hipótesis

| G | Carga permanente |
| --- | --- |
| Qa | Sobrecarga de uso |
| SX | Sismo X |
| SY | Sismo Y |

- Categoría de uso

1. General

- E.L.U. de rotura. Hormigón

ACI 318M-08

ASCE 7-05

- E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

ACI 318M-08

ASCE 7-05

- E.L.U. de rotura. Acero conformado

AISI/NASPEC-2007 (LRFD)

ASCE 7-05

- E.L.U. de rotura. Acero laminado

AISC 360-05 (LRFD)

ASCE 7-05

| Comb. | G | Qa | SX | SY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.400 |  |  |  |
| 2 | 1.200 | 1.600 |  |  |
| 3 | 1.200 | 0.500 |  |  |
| 4 | 1.200 |  | -1.000 |  |
| 5 | 1.200 | 0.500 | -1.000 |  |
| 6 | 1.200 |  | 1.000 |  |
| 7 | 1.200 | 0.500 | 1.000 |  |
| 8 | 1.200 |  |  | -1.000 |
| 9 | 1.200 | 0.500 |  | -1.000 |
| 10 | 1.200 |  |  | 1.000 |
| 11 | 1.200 | 0.500 |  | 1.000 |
| 12 | 0.900 |  |  |  |
| 13 | 0.900 |  | -1.000 |  |
| 14 | 0.900 |  | 1.000 |  |
| 15 | 0.900 |  |  | -1.000 |
| 16 | 0.900 |  |  | 1.000 |

- E.L.U. de rotura. Madera

EC

- Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas

| Comb. | G | Qa | SX | SY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 1.350 |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.500 |  |  |
| 4 | 1.350 | 1.500 |  |  |
| 5 | 1.000 |  | -1.000 |  |
| 6 | 1.000 | 0.300 | -1.000 |  |
| 7 | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 8 | 1.000 | 0.300 | 1.000 |  |
| 9 | 1.000 |  |  | -1.000 |
| 10 | 1.000 | 0.300 |  | -1.000 |
| 11 | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 12 | 1.000 | 0.300 |  | 1.000 |

- Coeficientes para situaciones accidentales de incendio

| Comb. | G | Qa | SX | SY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 1.000 | 0.300 |  |  |

- E.L.U. de rotura. Aluminio

EC

| Comb. | G | Qa | SX | SY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 1.350 |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.500 |  |  |
| 4 | 1.350 | 1.500 |  |  |
| 5 | 1.000 |  | -1.000 |  |
| 6 | 1.000 | 0.300 | -1.000 |  |
| 7 | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 8 | 1.000 | 0.300 | 1.000 |  |
| 9 | 1.000 |  |  | -1.000 |
| 10 | 1.000 | 0.300 |  | -1.000 |
| 11 | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 12 | 1.000 | 0.300 |  | 1.000 |

- Tensiones sobre el terreno

Acciones características

- Desplazamientos

Acciones características

| Comb. | G | Qa | SX | SY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 3 | 1.000 |  | -1.000 |  |
| 4 | 1.000 | 1.000 | -1.000 |  |
| 5 | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 7 | 1.000 |  |  | -1.000 |
| 8 | 1.000 | 1.000 |  | -1.000 |
| 9 | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 10 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |