## Cable unipolar 2 kV
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | REVISIÓN: 01
2015-01-19
CABLE UNIPOLAR Al AISLADO PARA 2 kV
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Material del conductor | Aluminio
1.1.2 | Forma del Conductor | Cableado concéntrico
1.2 | Tipo de Aislamiento | Polietileno Reticulado XLPE
1.3 | Chaqueta | Material termoplástico PVC ó Polietileno retardante a la llama, resitentente a la abrasión, calor y humedad.
1.4 | Color de la Chaqueta | Negro
NEMA WC-5, ICEA-S-61-402
1.5 | Normas de fabricación
2 | CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN
2.2 | Temperatura de operación | 90 °C
2.3 | Temperatura de sobrecarga | ≥ 130°C
2.4 | Temperatura de cortocircuito | ≥ 250°C
2.5 | Voltaje de servicio | 2 kV
2.6 | Mínima Capacidad de corriente | Ver especificaciones particulares
2.7 | Calibre AWG - MCM | Ver especificaciones particulares
3 | EMBALAJE
3.1 | Material del carrete | Especificar
3.2 | Metros por carrete | Especificar (ver nota 1)
3.3 | Peso del Conductor Aproximado (Kg/Km) | Especificar
4 | ROTULADO | NOTA 1
5 | CERTIFICADOS
5.1 | Fabricación y Ensayos | Nota 2
6 | MUESTRA | De acuerdo a solicitud requerida por la Empresa
NOTAS:
1 | Los conductores se entregarán en longitudes establecidas por convenio previo, entre el proveedor y empresa compradora. Los conductores se suministrarán en carretes, rollos o bobinas, embalados convenientemente de manera que queden protegidos contra eventuales daños durante la manipulación y transporte normales. En cada metro deberá ir marcado en bajo relieve o con tinta indeleble:
• Identificación del fabricante o nombre comercial
• Calibre del conductor
• Material del conductor
• Tipo de aislamiento
• Voltaje nominal
• Temperatura de servicio
• Año de fabricación
2 | Los certificados de conformidad del producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriana). Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que también será avalada por el SAE. Estos certificados de cumplimiento de normas indicadas en las especificaciones y reportes de ensayo, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## especif part de cabl unip 2 kV
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL CABLE UNIPOLAR Al AISLADO PARA MEDIO VOLTAJE 2 kV
Item | Descripción Técnica | Calibre del conductor | Formación Nro. de hilos del conductor | Área de sección transversal del conductor nominal (mm²) | Diámetro nominal del conductor (mm) |  |  |  | Espesor del aislamiento nominal (mm) | Espesor de la chaqueta (mm) | MINIMA CAPACIDAD DE CORRIENTE (A)
[5 empty] | Compactado | Comprimido | Clase B | Paso único combinado |  |  | Ducto* | En conducto aislado al aire**
1 | Cable Unipolar Al aislado para bajo voltaje 2 kV | 6 AWG | 7 | 13.3 | 4.65 |  |  |  | 1.4 | 0.76 | 60
2 | Cable Unipolar Al aislado para bajo voltaje 2 kV | 4 AWG | 7 | 21.12 | 5.88 |  |  |  | 1.4 | 0.76 | 75
3 | Cable Unipolar Al aislado para bajo voltaje 2 kV | 1/0 AWG | 19 | 53.52 | 9.45 |  |  |  | 1.65 | 1.14 | 135
4 | Cable Unipolar Al aislado para bajo voltaje 2 kV | 500 MCM | 47 | 252.89 | 20.65 |  |  |  | 1.9 | 1.65 | 350
* La capacidad está basada en la tabla 310-77 (NEC), tres conductores en un ducto enterrado,temperatura de conductor 90°C y temperatura ambiente de la tierra 20°C
** La capacidad en ducto al aire está basada en la tabla 310-77 (NEC), tres conductores en conducto aislado al aire,temperatura de conductor 90°C y temperatura ambiente de 40°C