## Sheet1
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN: 01
2015-02-05
TAPA DE GRAFITO ESFEROIDAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES/ CERTIFICADOS/ NORMAS
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Material | GrafIto Esferoidal
1.2 | Aplicación | Para acceso de Personal
1.3 | Modelo | Rectangular
1.4 | Norma de fabricación | NTE INEN 2496, NTE INEN 2499
1.5 | Tipo | Nota 1
1.6 | Tolerancia para las piezas de fundición | ISO 8062
2 | CARÁCTERISTICAS ESPECIFICAS
2.1 | Dimensiones | Ver especificaciones particulares
2.2 | Color | Revestida con una capa de pintura hidrosoluble negro asfáltico, no tóxica y no inflamable
2.3 | Fuerza de Ruptura | NTE INEN 2496
2.4 | Deformacion permanente de la tapa | NTE INEN 2496
2.5 | Dispositivo de cierre de seguridad | Cierre de seguridad ¼ de vuelta de acero inoxidable y llave codificada
3 | MECAMISMO DE CIERRE Y APERTURA
3.1 | Ángulo de Apertura de Tapa articulada | Mínimo 100°, a 90° se puede extraer la tapa
3.2 | Junta del perfil especial adherido a la tapa | Neopreno
3.3 | Estanqueidad | Aguas residuales bajo presión atmosférica normal
3.4 | Seguridad | Bloqueo de seguridad antirretorno a 90º
4 | MARCO DE LA TAPA
4.1 | Dimensiones | Ver especificaciones particulares
4.2 | Área de apoyo del marco | Debe ser diseñadas para ejercer una presión al pavimento de 7.5 MPa y ofrecer estabilidad a la tapa durante la operación.
4.2 | Construcción | Provisto de una sección en forma de “U” con canal interno en el que se aloja la junta, lleva 4 lengüetas externas para anclar a la losa de hormigón
5 | ROTULADO | Nota 2
NOTAS:
1 | Grupo A. Aceras, zonas peatonales y superficie similares, áreas de estacionamiento y aparcamiento de varios pisos para vehículos. Grupo B. Áreas de canales en los caminos, establecimientos, calles utilizadas por vehículos livianos y de carga hasta de 20 toneladas, en donde la distancia desde el filo de la acera se extiende como máximo hasta de 0,5 m en carreteras y como máximo de 0,2 m en aceras. Grupo C. Calles, avenidas y carreteras, transitadas por todo tipo de tráfico automotor (livianos y pesados) como es el caso de autopistas y las principales avenidas de pueblos y ciudades. Grupo D. Rampas de aeropuertos y muelles, patios de carga de empresas manufactureras y de grandes comercios. Grupo E. Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas, por ejemplo pavimentos de muelles y aeropuerto.
2 | Todas las tapas deben rotulado en bajo relieve en la superficie superior con las siguiente información: a) Norma fabricación b) Nombre de la Empresa Distribuidora y logotipo c) Nombre o siglas del fabricante, y pais de origen d) Símbolo de riesgo eléctrico
3 | En caso de utilizar normas diferentes a las especificadas; estas deberán ser equivalentes o superiores. Las normas aplicables corresponderán a la última revisión vigente
4 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, ocumentación que será avalada por el SAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el SAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## Overview
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LAS TAPAS DE GRAFITO ESFEROIDAL
ITEM | TIPO | DIMENSIONES DE LAS TAPAS LIBRES (m) | CANTIDAD DE HOJAS DE LA TAPA
| Tipo A | 0.60x0,60 | 1
| Tipo B | 0.90x0,90 | 1
POZO | Tipo C | 1.20x1.20 | 2
| Tipo D | 1,60x1,20 | 2
| Tipo E | 0.90x0,90 | 1
CAMARA | Subterránea | 0.70x0,70 | 1
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LAS TAPAS DE GRAFITO ESFEROIDAL
ITEM | TIPO | DIMENSIONES DE LAS TAPAS LIBRES (m) | CANTIDAD DE HOJAS DE LA TAPA
| Tipo A | 0.60x0,60 | 1
| Tipo B | 0.90x0,90 | 1
POZO | Tipo C | 1.20x1.20 | 2
| Tipo D | 1,60x1,20 | 2
| Tipo E | 0.90x0,90 | 1
CAMARA | Subterránea | 0.70x0,70 | 1