## Sheet1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L" |  | REVISIÓN: 06
FECHA: 201 5-02-05
ESPECIFICACIONES GENERALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | MATERIAL | Perf il angular de acero estructural laminado en cal iente
1.1 | Normas de fabricación y ensayos del material | NTE INEN 2215 - 2224 , ASTM A283
1.2 | Requisitos mecánicos del material:
1.2.1 | Resistencia mínimo a la fluencia (Fy) | 2 400 Kg/cm²
1.2.2 | Resistencia mínima de tracción | 3 400 Kg/cm2
1.2.3 | Resistencia máxima de tracción | 4 800 Kg/cm2
2 | DIMENSIONES
2.1 | Dimensiones ángulo | 40 x 40 x 6 mm
2.1.1 | Tolerancia ángulo | Ancho: ± 1 mm; espesor: ± 0,5 mm
2.2 | Longitud (L) | 700 mm
2.3 | Ubicación y diámetro de orificios | De acuerdo a diseño
3 | REQUISITOS CONSTRUCTIVOS | NOTA 1
4 | ACABADO | NOTA 2
4.1 | Galvanizado | Por inmersión en caliente
4.1.1 | Normas de Galvanizado | NTE INEN 2483, ASTM A123
4.1.2 | Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza | 85 micras
5 | EMBALAJE
5.1 | Empaque del lote | De acuerdo a requerimiento de las EDs
5.2 | Unidades por lote
5.3 | Peso neto aproximado
6 | CERTIFICACIONES
6.1 | Certificado de conformidad | Material: Cumpl im iento de características físicas, mecánicas y químicas, de acuerdo a la Norma NTE INEN 2215 o equivalente - NOTA 3
6.2 | Protocolo del galvanizado | Para proveedores y/o fabricantes extranjeros: Certificaciones del cumplimiento de normas del galvanizado, emitidos por Organismos de Certificación Acreditados
6.3 | Reporte de ensayo del Galvanizado | Para Contratista Adjudicado - NOTA 4
6.4 | Certificado emitido por el proveedor del Material | NOTA 5
7 | MUESTRAS | De acuerdo a requerimiento de las EDs
NOTAS:
1 | El perfil "L" será de un solo cuerpo, no se aceptarán soldaduras. Los cortes a efectuarse se realizarán con máquinas de corte, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. Todos los cortes a 90° serán redondeados. Las perforaciones se efectuarán únicamente por el proceso de punzonado o taladrado y serán libres de rebabas, los centros estarán localizados de acuerdo a las medidas de diseño y deberán mantenerse las distancias señaladas a los bordes de los perfiles (gráfico anexo).
2 | GALVANIZADO: El galvanizado de todas las pieza será por inmersión en caliente y posterior a la ejecución de cortes y perforaciones. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Toda la pieza con sus perforaciones deberá estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad.
3 | Los proveedores y/o fabricantes nacionales deben presentar certificado de conformidad con sello de calidad INEN del Material.
4 | Del lote entregado por el Contratista Adjudicado en las bodegas de las EDs, se escogerán y enviarán muestras al INEN, para que se realicen ensayos de espesor y adherencia del galvanizado, según Normas NTE INEN 2483, NTE INEN 672 y NTE INEN 950. El Administrador del Contrato deberá verificar el cumplimiento de Normas del informe emitido por el INEN.
5 | El contratista adjudicado deberá presentar un certificado emitido por la empresa proveedora del MATERIAL que reporte propiedades químicas, mecánicas y dimensionales de acuerdo a las normas INEN exigidos en el presente documento.