## RELE DE PROTECCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | REVISIÓN: 01
2015-02-04
RELÉ DE PROTECCIÓN PARA TRANSFORMADOR Y CIRCUITO DE DERIVACIÓN
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Marca | Especificar
1.2 | País de origen | Especificar
1.3 | Año de fabricación | No menor al 2014
2 | DATOS GENERALES
2.1 | Tipo | Dispositivo electrónico inteligente (IED), para protección de alimentadores primarios de distribución: Software y hardware abiertos
2.2 | Chasis y carcasa | Para montaje vertical
2.3 | HMI, interface hombre máquina, que permita el recorrido del menú, revisión y cambio de ajustes, lectura y borrado de mensajes de alarma | Display o pantalla touch screen, LED’s y Botones, programables por usuario.
2.4 | Número de catálogo | Indicar código de selección por número de catálogo.
3 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
3.1 | Voltaje nominal del sistema (V) | 220/127
3.2 | Corriente nominal (A) | 5
3.3 | Frecuencia Hz | 60
3.4 | Voltaje auxiliar (fuente de alimentación del relé) | 24 VDC (tolerancia 50-120% Vn)
3.5 | Burden | Menor a 1 VA
4 | CONDICIONES AMBIENTALES
4.1 | Temperatura ambiente (aire) | -25 °C - +40 °C
4.2 | Humedad del medio | Para instalarse en celdas interruptor de falla ubicadas en subsuelos, humedad relativa de 95%
5 | CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DEL RELÉ
5.1 | Almacenamiento de datos | En memoria no volatil (si se pierde la alimentación al relé no deben borrarse los datos)
5.2 | Seguridad | claves de seguridad que no permita el acceso a los datos registrados
5.3 | Resolución | Los eventos debén ser efectuados con una resolución de 1 ms
5.4 | Número mínimo de registros secuenciales de eventos | 300
5.5 | Número mínimo de osciloperturbogramas | 6
5.6 | Tiempo de grabación de disturbios | 15-25 ciclos con tiempos de prefalla paramétrizables
5.7 | Diagrama mímico | si
6 | HARDWARE
6.1 | Entradas de corriente de fase, (mediante sensores de pasatapas para las fases A, B y C) (5 A) | 3
6.2 | Entradas de corriente de neutro, (mediante transformador de corriente para el neutro) ( 5 A) | 1
6.3 | Entradas de voltaje, (mediante sensores capacitivos de voltaje para las fases A, B, C y N (220/127 V) | 4
6.4 | Entradas digitales físicas, opto acopladas. | ≥ 12
6.5 | Salidas digitales físicas. | ≥ 8, contacto seco
6.6 | Salidas físicas a 8A continuos y 30 A en 0.1s, de chequeo para bobinas de cierre y disparo. | mínimo 2
6.7 | PUERTOS DE COMUNICACION:
6.7.1 | Puertos Serial RS-485 | 1
6.7.2 | Puertos para configuración, reporte SCADA y teleprotección: | (≥1) al menos un puerto de fibra óptica 10/100BaseFx y (2) dos puertos Ethernet 10/100BaseTx (RJ45). (Cada puerto deberá permitir la comunicación con el software de configuración del IED y hacia el sistema SCADA al mismo tiempo)
6.7.3 | Puerto IRIG-B | 1
7 | FUNCIONES DE PROTECCIÓN:
7.1 | Curvas de protección | ANSI, IEC y definidas por usuario
7.2 | Grupos de ajustes | ≥ 4
7.3 | Sobrecorriente | 50/51, 50N/51N, 50G/51G
7.4 | Sobrecorriente direccional | 67/67N (al menos 2 elementos por función, los cuales permitan independientemente configurarlos con curvas temporizadas o tiempo definido)
7.5 | Control de Carga fría (Could Load Pickup) | incluir
7.6 | Sobre y baja tensión: | 59/27, 59N/27X
7.7 | Sobre y Baja Frecuencia | 81O/81U
7.8 | Reconexión automática | 79, hasta 3 recierres
7.9 | Fallo de interruptor (Breaker failure): | 50BF
7.10 | Supervisor de fases | Protección de pérdida de fase
7.11 | Otras funciones
7.11.1 | Localizador de la distancia de falla | Incluir
7.11.2 | Fallo del transformador de potencial | Incluir
7.11.3 | Alarmas | Corrientes, Voltajes, Entradas físicas y lógicas
7.11.4 | Registro de eventos | Fecha y Hora(ms), RMS Corrientes y Voltajes, Oscilografías, Diagramas Fasoriales
7.11.5 | Protección de arco eléctrico | Con sensor óptico
8 | MEDICIONES:
8.1 | Corrientes y Voltajes en las fases y Neutro | Incluir
8.2 | Corrientes y Voltajes de Secuencia | Incluir
8.3 | Potencias | Potencias por fase y trifásicas: P, Q y S
8.4 | Energía | kWh, kVARh
8.5 | Calidad de energía | Armónicas, Desbalances y Transitorios de Corrientes y Voltajes
8.6 | Formas de medición | Continuas con intervalos programables, mínimo 1 segundo; Continuas a elección de intervalo de medición, con triggres configurados por entradas físicas y lógicas. Máximos, mínimos y promedios programables por el usuario. Diagramas Fasoriales
9 | CONTROL:
9.1 | Funciones PLC | OR, AND, NOT, XOR; temporizadores, contadores, variables virtuales y lógicas
9.2 | Temporizadores | 1 hora o más
9.3 | Contadores | Incluir
9.4 | Variables virtuales o Lógicas | Incluir
9.5 | Conteo de aperturas y cierres del interruptor | Incluir
9.6 | Supervisión de la integridad del circuito de disparo del interruptor | Incluir
10 | PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
10.1 | IEC 61850, con mensajería GOOSE | Incluir
10.2 | MODBUS TCP/IP | Incluir
10.3 | DNP3 TCP/IP | Incluir
11 | Cumplimiento de normas | IEC 61850, IEC 62271-3, ISO 9001:2008 del proceso de fabricación de los IED’s
12 | PROCESO DE RECEPCIÓN | Certificados y normas
12.1 | Certificación de calidad
12.2 | Pruebas y Recepción:
12.3 | Deberán presentar certificaciones de que cumple con las normas descritas anteriormente | Ver nota 5
12.4 | Documentos y certificados de cumplimiento obligatorio (certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante de los equipos)
12.5 | Garantías Técnica (Mínimo 24 meses)
12.6 | Certificado de calibración de equipos
12.7 | Certificado de pruebas de equipos
13 | CAPACITACIÓN:
13.1 | El proveedor brindará una capacitación de al menos 40 horas en las instalaciones de la EERSSA, el cual considere el manejo, programación, comunicación de los IEDs y su software de gestión, el cual deberá ser dictado por un instructor certificado por fábrica que acredite al menos 300 horas de instrucción en manejo de los IEDs ofertados. | Incluir
13.2 | El proveedor además brindará una capacitación de al menos 40 horas en las instalaciones de la EERSSA, referente a la gestión de los IEDs en el protocolo IEC 61850, el cual será dictado por un instructor acreditado por fábrica, que acredite al menos 300 horas de instrucción en manejo de IEC 61850 en IEDs de protección. Se deberán ser realizar pruebas de la gestión IEC 61850 con los IEDs suministrados | Incluir
NOTAS:
1 | El provedor suministrará el software para gestión, configuración y programación de los IEDs con licencia perpetua para uso en cualquier máquina de la EERSSA, que funcione en sistema operativo Windows XP y Windows 7.
2 | El oferente deberá presentar el perfil profesional del(los) instructor (es) que dictará(n) las capacitaciones previo a la ejecución de las mismas, para aprobación por parte de la EERSSA
3 | En caso de presentar materiales y accesorios diferentes a los especificados se deberá adjuntar los certficados de pruebas, que garanticen el cumplimiento de las especificaciones
4 | En caso de utilizar normas diferentes a las especificadas; estas deberán ser equivalentes o superiores.
5 | Las normas aplicables corresponderán a la última revisión vigente
6 | Los certificados de conformidad del producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriana). Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que también será avalada poer el SAE. Estos certificados de cumplimiento de normas indicadas en las especificaciones y reportes de ensayo, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.