## Sheet2
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES SUBTERRANÉAS |  | REVISIÓN:
FECHA : 2015-02-03
TUBO RIGIDO DE ACERO GALVANIZADO
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | MATERIAL |  | Acero Galvanizado
1.1 | Acabado |  | Galvanizado en caliente (recubiertos de Zinc).
2 | NORMAS DE FABRICACIÓN
2.1 | Norma de fabricaciòn |  | ANSI C80.1 / UL6
2.2 | Norma de Roscados |  | ANSI B 1.20.1
2.3 | Norma de galvanizado |  | ASTM A-153
3 | REQUISITOS DIMENSIONALES
3.1 | Longitud nominal |  | 3,0m
3.2 | Tolerancia |  | +/- 6,32 mm
3.3 | Diámetro nominal |  | 50mm
3.4 | Tolerancia |  | +/- 0.38 mm
3.5 | Diametro Exterior |  | 60.30 mm
3.6 | Espesor de Pared |  | 3,71 mm
3.7 | Tolerancia |  | +/- 12,5% del espesor nominal
3.8 | Peso con copla |  | 15,54 Kg.
3.9 | Tolerancia |  | +/- 10% del peso nominal
4 | ROSCADO
4.1 | Longitud del extremo del tubo al plano de ajuste |  | 21,4 mm
4.2 | Longitud efectiva |  | 33,02 mm
4.3 | Longitud total del roscado |  | 43,94 mm
4.4 | Diámetro efectivo en el plano de ajuste |  | 111,4 mm
4.5 | Numero de hilos por cada 25,4 mm. |  | 8
4.6 | Paso = 25,4mm/N |  | 3175
4.7 | Conicidad |  | 1,6 mm
5 | UNIONES
5.1 | Fabricacion |  | Son de rosca cilindrica de Acero Galvanizado
5.2 | Longitud minima |  | 89,3 mm
5.3 | Numero de hilos por cada 25,4 mm. |  | 8
5.4 | Diametro externo |  | 123,8 mm
5.5 | Tolerancia |  | -1% (No se establecen limites para tolerancias positivas)
5.6 | Diámetro de Paso |  | (min =112,6 mm ), (max=113,10mm)
6 | ROTULADO |  | NOTA 1
7 | CERTIFICACIONES |  | NOTA 2
NOTAS:
1 | Todos los tubos deben rotularse en forma legible e indeleble a intervalos no mayores de 3 m. y deben presentar la siguiente información:
a) Identificación del fabricante
b) Tipo de tubo
c) Diámetro del tubo en mm.
d) País de fabricación
2 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el SAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.